## NEA 100KVA
Los 1: 100KVA Netzersatzanlage für den Bevölkerungsschutz der Stadt Hildesheim DIN/TS 14684
Hinweis zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses
Bieter:
Spalte "Bemerkung": Hier können bei Bedarf Eintragungen gemacht werden (Grün markiert)
In allen Gelb markierten Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden. Ist der Punkt zb. Serie oder in einem anderen Punkt enthalten, so ist dies im Feld Bemerkung anzugeben.
Es dürfen nur Neugeräte angeboten werden.
100KVA Netzersatzanlage für den Bevölkerungsschutz der Stadt Hildesheim DIN/TS 14684
Pos. | Gegenstand (Leistung / Bezeichnung) | Bemerkungen | Gesamtpreis in EUR
|  | ggf. vom Bieter auszufüllen | vom Bieter auszufüllen
1 | Mobile Netzersatzanlagen
1.1 | Mobile, transportable NEA, 1 Stück mit der Nennleistung 100 kVA / 80 kW bei cos φ=0,8, 400/230 V, 50 Hz, Motorleistung ≥70 kW, Schieflastasugleich. Es muss konstruktiv eine ungleichmäßige Belastung der drei Einzelphasen gewährleistet werden um Beschädigungen zu vermeiden. Ein elektronischer Ausgleich oder eine interne Schaltung können hier gleichermaßen als Lösung genutzt werden. Auf geeigneten Anhänger. |  | 0
1.2 | Anhänger max. 3,5t, 2 Achsig, Höhenverstellbare Deichsel mit Wechselbarer Kugelkopfkupplung auf 40mm LKW Öse, 12 Volt Beleuchtungsanlage, |  | 0
1.3 | Deichselstaubox oder Staubox auf dem Anhänger zur Unterbringung von Anschlussleitungen |  | 0
1.4 | Wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung, 1500 U/min, elektronischer Drehzahlregler |  | 0
1.5 | Bürstenloser Synchrongenerator, AVR ±1 %, Kurzschlussfestigkeit nach IEC 60034, Isolationsklasse H |  | 0
1.6 | Robuster Transportrahmen mit Gummipuffern, integrierte Auffangwanne |  | 0
1.7 | Schwerlastreifen und Transportgriffe, für einfache Verfahrbarkeit |  | 0
1.8 | wetterfeste Abdeckung, Schalldruckpegelpegel ≤ 75 dB(A) |  | 0
1.9 | Motorschutz Abschaltung bei Übertemperatur, Öldruckverlust, Überdrehzahl |  | 0
2 | Lackierung
2.1 | (Hauptfarbe) Verkleidungen Reinweiß (RAL 9010) oder vergleichbar, alternativ Feuerrot (RAL 3000) oder vergleichbar |  | 0
2.2 | Rahmen und Träger können in einer dunklen Farbe dargestellt werden |  | 0
2.3 | Anhängergestell in Herstellerfarbe bzw. beschichtetes Metall |  | 0
3 | Kraftstoffversorgung
3.1 | Integriet, ≥100 L , ausreichend für ≥6 h Dauerbetrieb bei 75 % Last |  | 0
3.2 | Füllstandanzeige, Entlüftung, Absperrventil |  | 0
3.3 | Dieselbeständige Leitungen inkl. Armaturen |  | 0
3.4 | Anschluss für externe Kraftstoffzufuhr |  | 0
3.5 | ein Betanken während des Betriebes muss möglich sein |  | 0
4 | Start- und Batteriesystem
4.1 | 12 oder 24 V DC Startsystem mit Anlasser und Magnetschalter |  | 0
4.2 | AGM wartungsfrei, für ≥6 Startversuche |  | 0
4.3 | Automatisches Ladegerät 230 V AC mit IUoU-Ladekennlinie |  | 0
4.4 | Batteriehauptschalter/Lasttrennschalter für Batteriesystem |  | 0
4.5 | Ladekabel min. 10m Länge |  | 0
5 | Steuerung und Überwachung
5.1 | Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Betriebsstunden |  | 0
5.2 | Überwachung von Öl, Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Batteriespannung |  | 0
5.3 | Störungsmeldungen für Sammelstörung, Motorstörung, Generatorstörung, optisch und akustisch |  | 0
5.4 | Notaustaster, Verriegelung am Aggregat, Farbe Rot |  | 0
5.5 | Potenzialfreie Fernmeldekontakte für Gebäudeleittechnik |  | 0
5.6 | Drehzahlschwankungen des Motors müssen ausgeglichen werden |  | 0
6 | Manuelle Netz-Generatorumschaltung
6.1 | Netz-0-Generator, 4-polig, mechanische Verriegelung gegen parallelen Betrieb |  | 0
6.2 | Bemessungsstrom ≥63 A AC-23A |  | 0
6.3 | Robuster, IP54, abschließbar, für mobilen Betrieb geeignet |  | 0
6.4 | Digitalanzeige für Netz und Generator. Folgende Werte sollen angezeigt werden: Spannung, Frequenz, Stromstärke, Leistung, Tankfüllstand, Fehleranzeige von Motor und Generator |  | 0
6.5 | Kontrollleuchten für Netz vorhanden, Generator bereit, Generator in Betrieb, Störung |  | 0
7 | Anschlüsse und Sicherungen
7.1 | Eine 400V -125A und eine zwei - 63A Notstromeinspeisesteckdose einzeln (Entweder-oder Schaltung) geschaltet für den Netzbetrieb DIN VDE 0100-551 Uhrzeitstellung 1 Uhr (weiß/grau), zwei 400V - 63A Steckdose (rot), eine 400V - 32A Steckdose (rot), eine 400V - 16A Steckdose (rot) sowie 3x Schuko 230V für den Generatorbetrieb zu verbauen. |  | 0
7.2 | Anschluss für Potentialausgleich |  | 0
7.3 | Sicherungsautomaten und notwendige Komponenten im Schaltschrank gemäß DIN VDE 0100-551 |  | 0
8 | Inbetriebnahme und Dokumentation
8.1 | Vollständige Funktionsprüfung aller Komponenten |  | 0
8.2 | Belastungsprobe 80 % Nennlast für 60 min |  | 0
8.3 | Messung Erdung, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand |  | 0
8.4 | Bedienungsanleitung, Wartungsunterlagen, CE-Konformität |  | 0
8.5 | Bedien- und Wartungseinweisung vor Ort |  | 0
9 | Lieferung
9.1 | Lieferung an die Stadt Hildesheim, An der Feuerwache 4-7, 31135 Hildesheim |  | 0
9.2 | Ablieferinspektion |  | 0
9.3 | Liefertermin in 2026 spätestens 2027 |  | 0
9.4 | Bedienungsanleitung |  | 0
9.5 | Sämtliche erforderlichen Unterlagen wie zb. Prüf- und Wartungsbücher sind mitzuliefern. |  | 0
10 | Garantieleistung
10.1 | Mindestens 24 Monate ab der ersten Zulassung, sowie mängelfreier Abnahme. Die Gewährleistungszeit ist hier anzugeben. ____________________Monate |  | 0
|  | Summe der Positionen netto | 0
|  | MwSt. (z. Zt. 19%) | 0
|  | Gesamtsumme der Positionen inkl. MwSt.* | 0
*Bitte übertragen sie den Angebotsendpreis in das Formblatt 633 bei Ziffer 2.