## NEA 30KVA
Los 2: 8 x 30 KVA Netzersatzanlagen zur Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser der Stadt Hildesheim DIN/TS 14684
Hinweis zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses |  | Stand 05.08.2026
Bieter:
Spalte "Bemerkung": Hier können bei Bedarf Eintragungen gemacht werden (Grün markiert)
In allen Gelb markierten Feldern müssen Eintragungen vorgenommen werden. Ist der Punkt zb. Serie oder in einem anderen Punkt enthalten, so ist dies im Feld Bemerkung anzugeben.
Es dürfen nur Neugeräte angeboten werden.
30KVA Netzersatzanlagen zur Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser der Stadt Hildesheim DIN/TS 14684
Pos. | Gegenstand (Leistung / Bezeichnung) | Bemerkungen | Einzelpreis in EUR pro Stück | Gesamtpreis in EUR für 8 Stück
|  | ggf. vom Bieter auszufüllen | vom Bieter auszufüllen | vom Bieter auszufüllen
1 | Mobile Netzersatzanlagen
1.1 | Mobile, transportable NEA, 8 Stück mit der Nennleistung ca. 30 kVA / 24 kW bei cos φ=0,8, 400/230 V, 50 Hz, Motorleistung ≥30 kW, Schieflastausgleichend, |  | 0 | 0
1.2 | Wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung, 1500 U/min, elektronischer Drehzahlregler |  | 0 | 0
1.3 | Bürstenloser Synchrongenerator, AVR ±1 %, Kurzschlussfestigkeit nach IEC 60034, Isolationsklasse H |  | 0 | 0
1.4 | Robuster Transportrahmen mit Gummipuffern, integrierte Auffangwanne |  | 0 | 0
1.5 | Schwerlastreifen und Transportgriffe, für einfache Verfahrbarkeit |  | 0 | 0
1.6 | wetterfeste Abdeckung, Schalldruckpegelpegel ≤ 75 dB(A) |  | 0 | 0
1.7 | Motorschutz Abschaltung bei Übertemperatur, Öldruckverlust, Überdrehzahl |  | 0 | 0
2 | Lackierung
2.1 | (Hauptfarbe) Verkleidungen Reinweiß (RAL 9010) oder vergleichbar, alternativ Feuerrot (RAL 3000) oder vergleichbar |  | 0 | 0
2.2 | Rahmen und Träger können in einer dunklen Farbe dargestellt werden |  | 0 | 0
3 | Kraftstoffversorgung
3.1 | Integriert, ≥50 L bei 30 KVA, ausreichend für ≥6 h Dauerbetrieb bei 75 % Last |  | 0 | 0
3.2 | Füllstandanzeige, Entlüftung, Absperrventil |  | 0 | 0
3.3 | Dieselbeständige Leitungen inkl. Armaturen |  | 0 | 0
3.4 | Anschluss für externe Kraftstoffzufuhr |  | 0 | 0
3.5 | ein Betanken während des Betriebes muss möglich sein |  | 0 | 0
4 | Start- und Batteriesystem
4.1 | 12 oder 24 V DC Startsystem mit Anlasser und Magnetschalter |  | 0 | 0
4.2 | AGM wartungsfrei, für ≥6 Startversuche |  | 0 | 0
4.3 | Automatisches Ladegerät 230 V AC mit IUoU-Ladekennlinie |  | 0 | 0
4.4 | Batteriehauptschalter/Lasttrennschalter für Batteriesystem |  | 0 | 0
4.5 | Ladekabel min. 10m Länge |  | 0 | 0
5 | Steuerung und Überwachung
5.1 | Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Betriebsstunden |  | 0 | 0
5.2 | Überwachung von Öl, Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Batteriespannung |  | 0 | 0
5.3 | Störungsmeldungen für Sammelstörung, Motorstörung, Generatorstörung, optisch und akustisch |  | 0 | 0
5.4 | Notaustaster, Verriegelung am Aggregat, Farbe Rot |  | 0 | 0
5.5 | Potenzialfreie Fernmeldekontakte für Gebäudeleittechnik |  | 0 | 0
5.6 | Drehzahlschwankungen des Motors müssen ausgeglichen werden |  | 0 | 0
6 | Manuelle Netz-Generatorumschaltung
6.1 | Netz-0-Generator, 4-polig, mechanische Verriegelung gegen parallelen Betrieb |  | 0 | 0
6.2 | Bemessungsstrom ≥63 A AC-23A |  | 0 | 0
6.3 | Robuster, IP54, abschließbar, für mobilen Betrieb geeignet |  | 0 | 0
6.4 | Digitalanzeige für Netz und Generator |  | 0 | 0
6.5 | Kontrollleuchten für Netz vorhanden, Generator bereit, Generator in Betrieb, Störung |  | 0 | 0
7 | Anschlüsse und Sicherungen
7.1 | Eine 400V - 32A Notstromeinspeisesteckdose einzeln geschaltet für den Netzbetrieb DIN VDE 0100-551 Uhrzeitstellung 1 Uhr (weiß/grau), eine 400V - 32A Steckdose (rot), eine 400V - 16A Steckdose (rot) sowie 3x Schuko 230V für den Generatorbetrieb zu verbauen. |  | 0 | 0
7.2 | Anschluss für Potentialausgleich |  | 0 | 0
7.3 | Sicherungsautomaten und notwendige Komponenten im Schaltschrank gemäß DIN VDE 0100-551 |  | 0 | 0
8 | Kabelsätze
8.1 | Lieferung von je 1x Potentialausgleichleitungen im erforderlichen Querschnitt. Länge je 20 meter. |  | 0 | 0
8.2 | Lieferung von je 1 x Notstromeinspeisekabeln im Notwendigen Querschnitt. Länge 20 meter. IP 54 oder höher. Uhrzeitstellung 1 Uhr. (weiß/grau) Anschlüsse 32A Stecker und Steckdose |  | 0 | 0
8.3 | Lieferung von je 1x Kabelpaket für den Generatorbetrieb (rot 6 Uhr). Je eine 20 meter Anschlussleitung im passenden Querschnitt. IP 54 oder höher und Verteiler mit min. folgenden Anschlüssen Eingang 32A, Ausgang 1x 32A, 2 x 16 A, 6 x Schuko 230V, |  | 0 | 0
8.4 | Lieferung von je 1x Verteiler Eingang 32A, Ausgang 10 x Schuko 230V, IP 54 oder höher |  | 0 | 0
8.5 | Lieferung von je 1x 32A Zuleitung. Länge 10 meter IP 54 oder höher |  | 0 | 0
9 | Inbetriebnahme und Dokumentation
9.1 | Vollständige Funktionsprüfung aller Komponenten |  | 0 | 0
9.2 | Belastungsprobe 80 % Nennlast für 60 min |  | 0 | 0
9.3 | Messung Erdung, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand |  | 0 | 0
9.4 | Bedienungsanleitung, Wartungsunterlagen, CE-Konformität |  | 0 | 0
9.5 | Bedien- und Wartungseinweisung vor Ort |  | 0 | 0
10 | Lieferung
10.1 | Lieferung an die Stadt Hildesheim, An der Feuerwache 4-7, 31135 Hildesheim |  | 0 | 0
10.2 | Ablieferinspektion |  | 0 | 0
10.3 | Liefertermin hälftig in 2026 möglich. Der zweite teil kann ab Januar 2027 bis spätestens Ende 2027 erfolgen. Eine Gesamtlieferung in 2027 ist auch möglich. |  | 0 | 0
10.4 | Bedienungsanleitung |  | 0 | 0
10.5 | Sämtliche erforderlichen Unterlagen wie zb. Prüf- und Wartungsbücher sind mitzuliefern. |  | 0 | 0
11 | Garantieleistung
11.1 | Mindestens 24 Monate ab der ersten Zulassung, sowie mängelfreier Abnahme. Die Gewährleistungszeit ist hier anzugeben. ____________________Monate |  | 0 | 0
|  | Summe der Positionen netto | 0 | 0
|  | MwSt. (z. Zt. 19%) | 0 | 0
|  | Gesamtsumme der Positionen inkl. MwSt.* | 0 | 0
*Bitte übertragen sie den Angebotsendpreis in das Formblatt 633 bei Ziffer 2.