 Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	1
	0
	0
	0
	Luftfördereinrichtungen
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	1
	0
	0
	Ventilatoren
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	1
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	1
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	1
	1
	1
	2
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Wasserablauf prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	1
	1
	1
	3
	Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	1
	1
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	1
	2
	1
	Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	2
	Laufrad auf Unwucht prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	3
	Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	4
	Lager auf Geräusch prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	5
	Lager schmieren
	
	
	
	
	
	x
	 

	1
	1
	2
	6
	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	7
	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	8
	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	9
	Drallregler auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	1
	1
	2
	10
	Entwässerung auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	1
	1
	2
	11
	Antriebselemente
	
	
	
	
	
	
	s. LKZ 9000 ff.

	2
	0
	0
	0
	Wärmeübertrager
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	2
	1
	0
	2
	Sichtprüfung von Luft-Luft-Plattenwärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion
	
	
	x
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	3
	Sichtprüfung von Luft-Luft Rotationswärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit
	
	
	x
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	4
	Sichtprüfung von direkt befeuerten Wärmeübertragern auf Dichtheit
	
	
	x
	
	
	
	 


	2
	1
	0
	5
	Erhitzer: Auf Verschmutzung, Verzunderung*), Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen
	
	
	x
	
	
	
	*) Elektro-Lufterwärmer

	2
	1
	0
	6
	Kühler: Register, Tropfenabscheider und Kondensatwanne auf Verschmutzung, Belagbildung, Korrosion, Beschädigung und Dichtheit prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	7
	Ableitung und Siphon auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	1
	0
	8
	Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	0
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	1
	0
	Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit)
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	1
	1
	Frostschutz kontrollieren
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	1
	2
	Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	1
	3
	Luftseitig funktionserhaltend reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	1
	4
	Entlüften
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	2
	0
	Elektro-Lufterwärmer
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	2
	1
	Auf Zunderansatz prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	2
	2
	2
	2
	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	Elektrofachkraft

	2
	2
	2
	3
	Auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	3
	0
	Luftkühler (Luft/Flüssigkeit)
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	3
	1
	Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	3
	2
	Entlüften
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	4
	0
	Luftkühler (Luft/Kältemittel)
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	4
	1
	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	4
	2
	Auf Vereisung prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	2
	5
	0
	Wärmeaustauscher WRG (Wasser/Luft)
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	5
	1
	Luftseitig reinigen bei fetthaltiger Abluft
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	5
	2
	Vor-/Rücklauf auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	5
	3
	Wasserdruck prüfen / entlüften
	
	
	
	x
	
	
	 

	2
	2
	5
	4
	Wasser / Sole auffüllen
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	5
	5
	Frostschutzuntersuchung
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	6
	0
	Rotationswärmetauscher
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	6
	1
	Rotor auf Unwucht prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	2
	6
	2
	Lager auf Geräusch prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	2
	6
	3
	Lager fetten
	
	
	
	
	
	x
	 

	2
	2
	6
	4
	Dichtelemente optisch auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 


	2
	2
	6
	5
	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	2
	6
	6
	MSR-Anlagen
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte 480

	2
	2
	6
	7
	Antriebselemente
	
	x
	
	
	
	
	s. LKZ 9000 ff.

	2
	2
	7
	0
	Kreuzstrom-Wärmetauscher
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	7
	1
	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	2
	2
	7
	2
	Auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	2
	7
	3
	Reinigen
	
	
	
	
	x
	
	 

	3
	0
	0
	0
	Luftfilter
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	0
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	1
	0
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	3
	1
	0
	2
	Auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) und Gerüche prüfen
	
	x
	
	
	
	
	betroffene Filter auswechseln


	3
	1
	0
	3
	Differenzdruck prüfen
	
	
	x
	
	
	
	Filterwechsel bei Überschreitung2

	3
	1
	0
	4
	spätester Filterwechsel 1. Stufe2
	
	
	
	x
	
	
	 

	3
	1
	0
	5
	spätester Filterwechsel 2. Stufe2
	
	
	
	
	x
	
	 

	3
	1
	0
	6
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	3
	2
	0
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	2
	1
	0
	Rollbandfilter
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	2
	1
	1
	Filtervorschub auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	1
	2
	MSR- Anlagen
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte 480

	3
	2
	1
	3
	Messflüssigkeit nachfüllen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	1
	4
	Filterband auf Vorrat prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	1
	5
	Filterband auswechseln2
	
	
	
	
	x
	
	oder bei Bedarf

	3
	2
	1
	6
	Filterführung und Gehäuse reinigen
	
	
	
	x
	
	
	oder bei Bedarf

	3
	2
	1
	7
	Antriebselement
	
	
	
	
	
	
	s. LKZ 9000 ff.

	3
	2
	2
	0
	Trockenschichtfilter
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	2
	2
	1
	Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	2
	2
	Druckdifferenz messen
	
	x
	
	
	
	
	

	3
	2
	2
	3
	Filterauflage auf Dichtheit prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	2
	4
	regenerierbares Filtermedium reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	3
	2
	2
	5
	Filtermedium auswechseln2
	
	
	
	
	
	x
	 

	3
	2
	2
	6
	Filterrahmen und Gehäuse reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 


	3
	2
	3
	0
	Elektrofilter
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	2
	3
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	3
	2
	3
	2
	Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	3
	2
	3
	3
	Ionisationsdrähte auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	Elektrofachkraft

	3
	2
	3
	4
	Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	3
	2
	3
	5
	Isolatoren auf festen Sitz prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	3
	2
	3
	6
	Isolatoren auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	Elektrofachkraft

	3
	2
	3
	7
	Stromaufnahme messen
	
	
	
	x
	
	
	Elektrofachkraft

	3
	2
	3
	8
	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	3
	2
	3
	9
	MSR- Sicherheitseinrichtungen
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte 480

	3
	2
	3
	10
	Antriebselemente
	
	
	
	
	
	
	s. LKZ 9000 ff.

	3
	2
	3
	11
	Reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	3
	2
	4
	0
	Sorptionsfilter
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	2
	4
	1
	Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	4
	2
	Sättigungsgrad prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	4
	3
	Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	3
	2
	4
	4
	Filtereinsatz auswechseln

	
	
	
	
	
	x
	 

	3
	2
	4
	5
	Gehäuse reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	4
	0
	0
	0
	Luftbefeuchter
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	1
	0
	0
	Luftbefeuchter mit Umlaufwasser
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	1
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	1
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	4
	1
	1
	2
	Auf Verschmutzung, Beschädigung, mikrobielles Wachstum und Korrosion prüfen
	x
	
	
	
	
	
	innerhalb der Befeuchtungsphase

	4
	1
	1
	3
	Kontrolle der Abschalteinrichtungen, Funktionsprüfung
	
	
	
	x
	
	
	 

	4
	1
	1
	4
	Gesamt-Koloniezahlermittlung des Umlaufwassers
	halbmonatlich
	
	
	
	
	
	bei KBE > 1000 KBE/ml: reinigen, Ausspülen und Austrocknen der Wanne, Desinfektion, prüfen der Qualität des zugespeisten Wassers, Verlängerung des Prüfintervalls unter Bedingungen möglich (s. VDI 6022 Bl. 1:2011-07, Abschn. 5.4.6)

	4
	1
	1
	5
	Zerstäuberdüsen auf Ablagerungen prüfen
	x
	
	
	
	
	
	 


	4
	1
	1
	6
	Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung prüfen, Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	1
	1
	7
	Funktionsprüfung der Leitfähigkeitsmesszelle
	x
	
	
	
	
	
	 

	4
	1
	1
	8
	Funktionsprüfung der Entkeimungsanlage
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	1
	1
	9
	Vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuchteranlage
	bei Stillstand
	
	
	
	
	
	bei Stillstand ohne geeignete Entkeimungsanlage (>48 Stunden) oder in Betriebszeiten ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stunden

	4
	1
	1
	10
	Tropfenabscheider und Strömungsgleichrichter auf Verschmutzung, Beschädigung, Belagbildung und Korrosion prüfen
	x
	
	
	
	
	
	bei Belagbildung ausbauen und reinigen, Bereich hinter dem Tropfenabscheider prüfen

	4
	1
	1
	11
	Anlagenteile reinigen bzw. waschen, trocknen, ggf. Desinfizieren, Einleitung von Instandhaltungsmaßnahmen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	4
	1
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	1
	2
	1
	Abschlämmvorrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	bei Bedarf nachstellen

	4
	1
	2
	2
	Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	1
	2
	3
	Wasserstand prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	1
	2
	4
	Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen
	
	
	
	
	
	x
	 

	4
	1
	2
	5
	Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	2
	0
	0
	Luftbefeuchter ohne Umlaufwasser
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	4
	2
	1
	2
	Auf Verschmutzung, Beschädigung, mikrobielles Wachstum und Korrosion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	3
	Dampfbefeuchter: Auf Kondensatniederschlag in der Befeuchterkammer prüfen
	x
	
	
	
	
	
	nur bei Betrieb!

	4
	2
	1
	4
	Dampfbefeuchter: Dampfverteilsystem auf Ablagerungen prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	5
	Zerstäuberdüsen auf Ablagerungen prüfen
	x
	
	
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	6
	Ablauf prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	7
	Gesamt-Koloniezahlermittlung des Befeuchterwassers - Ausnahme: bei Dampfbefeuchtern
	
	
	x
	
	
	
	bei KBE > 1000 KBE/ml: reinigen, Ausspülen und Austrocknen der Wanne, Desinfektion, prüfen der Qualität des zugespeisten Wassers

	4
	2
	1
	8
	Regelventil auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 


	4
	2
	1
	9
	Prüfung des Feuchtebegrenzers
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	2
	1
	10
	Tropfenabscheider reinigen
	
	
	x
	
	
	
	und bei Bedarf

	4
	2
	1
	11
	Anlagenteile des Luftbefeuchters reinigen bzw. waschen, trocknen, ggf. desinfizieren, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	4
	2
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	1
	Regelventil auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	2
	Stopfbuchse des Regelventils nachstellen
	
	
	
	
	
	x
	 

	4
	2
	2
	3
	Dampfbefeuchter: Dampfleitung und Kondensatleitung reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	4
	2
	2
	4
	Dampfbefeuchter mit Dampferzeuger: Stromaufnahme messen / prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	5
	Dampfbefeuchter: Dampfverteiler und auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	4
	2
	2
	6
	Dampfbefeuchter: Dampfzylinder auf Ablagerung prüfen
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	7
	Dampfbefeuchter: Dampfzylinder auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	4
	2
	2
	8
	Dampfbefeuchter: Gehäuse auf Kondensatniederschlag prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	9
	Dampferzeuger: Magnetventil auf Funktion prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	10
	Dampferzeuger: Wassereinspeisung auf Funktion und Wasserstand prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	4
	2
	2
	11
	Dampferzeuger: Heizstäbe auf Funktion prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	4
	2
	2
	12
	MSR-Anlangen
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte 480

	5
	0
	0
	0
	Entfeuchter
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	1
	0
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	1
	0
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	5
	1
	0
	2
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und Instandsetzen
	
	x
	
	
	
	
	innerhalb der Entfeuchtungsphase, Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	5
	1
	0
	3
	Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. Instandsetzen
	
	x
	
	
	
	
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	5
	1
	0
	4
	Wasserablauf und Siphon auf Funktion prüfen, ggf. Instandsetzen
	
	x
	
	
	
	
	 

	5
	1
	0
	5
	Nasskühler, Tropfenabscheider und Kondensatwanne reinigen
	
	
	x
	
	
	
	 

	5
	1
	0
	6
	Kontrolle des Hygienezustandes im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag


	6
	0
	0
	0
	Bauelemente des Luftleitungssystems
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	1
	0
	0
	Luftdurchlässe, Gitter und Verteiler (nicht hierunter zählen Düsen, Flächenluftdurchlässe, Leuchtenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe)
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	1
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	1
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	6
	1
	1
	2
	Luftdurchlässe, eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen (Stichprobe)
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	1
	1
	3
	im Rahmen von 6112 bemängelte Komponenten reinigen oder auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	 

	6
	1
	1
	4
	Filtervliese stichprobenartig prüfen
	
	
	
	x
	
	
	Luftfilter s. LKZ  3000 ff.

	6
	1
	1
	5
	bemängelte Filtervliese auswechseln

	
	
	
	
	
	x
	 

	6
	1
	1
	6
	Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurchlässe stichprobenartig auf Feststoffablagerungen prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	1
	1
	7
	im Rahmen von 6116 bemängelte Komponenten reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	6
	1
	1
	8
	Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	1
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	1
	2
	1
	auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Einstellung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	Wetterschutzgitter aller 6 Monate

	6
	1
	2
	2
	Reinigen, Nachstellen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	2
	0
	0
	Klappen
(außer Brandschutzklappen)
	
	
	
	
	
	
	Brandschutz- u. Rauchschutzklappen s. LKZ 6300 ff.

	6
	2
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen 
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	2
	0
	2
	Auf mechanische Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	2
	0
	3
	Lager und Gestänge schmieren
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	2
	0
	4
	Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	2
	0
	5
	Stellantriebe
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte KG 480

	6
	3
	0
	0
	Brandschutz-/ Rauchschutzklappen
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	3
	1
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	Prüfzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Prüfsachverständigen und sonstige objektspezifische Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkürzten Prüfzyklen) sind zu beachten


	6
	3
	1
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	innen und außen

	6
	3
	1
	2
	Funktion der Klappenstellungsanzeige prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	3
	Klappenblatt und Dichtung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	4
	Lamellen und Dichtungen prüfen
	
	
	
	x
	
	
	

	6
	3
	1
	5
	Auslöseeinrichtungen auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	6
	Öffnungs- und Schließfunktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	7
	Schmelzlot prüfen
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	3
	1
	8
	Klappenantrieb prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	9
	Endschalter prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	10
	Einrastvorrichtung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	11
	mechanische Bauteile auf Gängigkeit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	3
	1
	12
	Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	4
	0
	0
	Kammerzentralen / Gerätegehäuse
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	4
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	4
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	6
	4
	1
	2
	Kammern auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	1
	3
	Kammern auf Wasserniederschlag prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	6
	4
	1
	4
	Leergehäuse auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	1
	5
	Reinigen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	4
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	4
	2
	1
	Abläufe auf Funktion prüfen, Verbindungen auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	2
	2
	Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	2
	3
	Bewegliche Teile schmieren
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	2
	4
	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung) 
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	2
	5
	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	4
	2
	6
	Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung


	6
	5
	0
	0
	Luftleitungen, sonstige Einbauten in Luftleitungen, Schalldämpfer
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	5
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	5
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	6
	5
	1
	2
	Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	5
	1
	3
	Inspektion des Kanalnetzes an mehreren Stellen (Abschnitten): Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung, Korrosion und Wasserniederschlag an jeweils zwei bis drei repräsentativen Stellen prüfen
	
	
	
	x
	
	
	In die Entscheidung über Reinigungsanforderungen nicht nur die sichtbaren Teilabschnitte einbeziehen! 

	6
	5
	1
	4
	Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	ggf. Abklatschproben

	6
	5
	1
	5
	Reinigen , Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	5
	2
	0
	Funktionelle Maßnahmen
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	5
	2
	1
	Isolierungen auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung) 
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	5
	2
	2
	Regelklappen, Volumenstrom- und Mischregler auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	5
	2
	3
	Absperr- und Abgleichelemente auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung und  Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	5
	2
	4
	Reinigen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	6
	6
	0
	0
	Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	6
	1
	0
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	6
	6
	1
	1
	Lufterwärmer
	
	
	
	x
	
	
	Wärmeübertrager s. LKZ 2000 ff.

	6
	6
	1
	2
	Luftkühler
	
	
	
	
	
	
	Wärmeübertrager s.LKZ 2000 ff.

	6
	6
	1
	3
	Düsen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	6
	1
	4
	MSR-Anlagen 
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte 480

	6
	6
	1
	5
	Filtervliese stichprobenartig prüfen
	
	
	
	x
	
	
	Luftfilter s. LKZ 3000 ff.

	6
	6
	1
	6
	Filtervliese auswechseln

	
	
	
	
	
	x
	

	6
	6
	1
	7
	Reinigen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung


	6
	7
	0
	0
	Dezentrale RLT-Geräte / Endgeräte (z. B. Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)  
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	7
	1
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	7
	1
	1
	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion
	
	
	
	
	x
	
	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag

	6
	7
	1
	2
	Geräte mit Außenluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	7
	1
	3
	Geräte mit Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	7
	1
	3
	Wärmeübertrager bei Geräten ohne Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	6
	7
	1
	4
	Luftfilterwechsel 1. Stufe

	
	
	
	x
	
	
	 Luftfilter s. LKZ 3000 ff

	6
	7
	1
	5
	Luftfilterwechsel 2. Stufe6
	
	
	
	
	x
	
	 Luftfilter s. LKZ 3000 ff

	6
	7
	1
	6
	Erhitzer, sensible Kühler, Kondensatwanne stichpunktartig auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	6
	7
	1
	7
	Luftkühler mit Entfeuchtung, Kondensatwanne und Ablauf während des Entfeuchtungsbetriebs, Tropfenabscheider stichpunktartig auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen
	
	x
	
	
	
	
	 

	6
	7
	1
	8
	Alle anderen von Sekundärluft durchströmten Bauteile stichpunktartig prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	6
	7
	1
	9
	Reinigen, Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung

	7
	0
	0
	0
	Kühldecken
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	1
	0
	0
	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	1
	0
	 1
	Kondensatwanne u. -abläufe auf Funktion u. Zustand prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	7
	1
	0
	 2
	Taupunktsensoren, Vorlaufleitungen der Regelkreise u . Regelarmaturen auf Undichtigkeiten prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	7
	1
	0
	 3
	Reinigung u. Desinfektion der Kondensat-wannen u. Reinigung der Kondensatabläufe und Geruchsverschlüsse
	
	
	
	x
	
	
	 

	7
	1
	0
	4
	Instandsetzung veranlassen
	
	
	
	
	
	x
	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung


	8
	0
	0
	0
	Schaltschrank, Regelanlage, 
Leittechnik, Druckluftstation
	
	
	
	
	
	
	s. Arbeitskarte KG 480

	9
	0
	0
	0
	Antriebselemente
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	1
	0
	0
	Elektromotoren
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	1
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen 
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	2
	Drehrichtung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	3
	Lager auf Geräusch prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	4
	Lager schmieren
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	1
	0
	5
	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	6
	Reparaturschalter auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	7
	Motorstrom messen und Schutzeinrichtung justieren
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	1
	0
	8
	Reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	2
	0
	0
	Riementriebe
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	2
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen
	
	
	x
	
	
	
	 

	9
	2
	0
	2
	Auf Spannung und Fluchtung prüfen 
	
	
	x
	
	
	
	 

	9
	2
	0
	3
	Nachstellen
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	2
	0
	4
	Riemen auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	2
	0
	5
	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	2
	0
	6
	Reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	3
	0
	0
	Antriebskupplungen
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	3
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	3
	0
	2
	Temperatur prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	3
	0
	3
	Öl auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	3
	0
	4
	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	3
	0
	5
	Reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	4
	0
	0
	Kettentriebe
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	4
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	4
	0
	2
	Auf Spannung und Fluchtung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	4
	0
	3
	Nachstellen
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	4
	0
	4
	Kette fetten
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	4
	0
	5
	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	4
	0
	6
	Reinigen 
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	5
	0
	0
	Getriebe
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	5
	0
	1
	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	9
	5
	0
	2
	Öl auswechseln
	
	
	
	
	
	x
	 

	9
	5
	0
	3
	Reinigen
	
	
	
	
	
	x
	 

	10
	0
	0
	0
	Rohrnetz
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	1
	0
	0
	Pumpen
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	1
	0
	1
	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	1
	0
	2
	Auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	1
	0
	3
	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	1
	0
	4
	Stopfbuchsen nachstellen
	
	
	
	
	
	x
	 

	10
	1
	0
	5
	Lager schmieren
	
	
	
	
	
	x
	 

	10
	1
	0
	6
	Antriebselemente 
	
	
	
	
	
	
	 s. LKZ 9000 ff.

	10
	2
	0
	0
	Ventile und Armaturen
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	2
	0
	1
	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen 
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	2
	0
	2
	Auf Funktion prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	2
	0
	3
	Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung)
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	2
	0
	4
	Stopfbuchsen nachstellen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	2
	0
	5
	Spindel schmieren
	
	
	
	
	
	x
	 

	10
	3
	0
	0
	Schmutzfänger
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	3
	0
	1
	Auf Verschmutzung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	3
	0
	2
	Sieb reinigen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	3
	0
	3
	Sieb auf Beschädigung prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	4
	0
	0
	Rohrleitungen und 
Ausdehnungsgefäße
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	4
	0
	1
	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	2
	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	3
	Thermometer auf Beschädigung prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	4
	Manometer auf Beschädigung prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	5
	Kompensator auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	6
	Flüssigkeitsstand prüfen
	
	
	
	x
	
	
	 

	10
	4
	0
	7
	Flüssigkeit nachfüllen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	8
	Wärmeträger von kreislaufverbundenen Systemen auf Frost- Sicherheit prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	0
	9
	Rohrbegleitheizung auf Funktion prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	1
	0
	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen
	
	
	
	
	x
	
	 

	10
	4
	1
	1
	Entlüften
	
	
	
	
	
	x
	 


� einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums


� einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums


� einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums


� einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums


� einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums





	[image: image1.png]staatlicher und kom-
munaler Verwaltungen

Arbeitskreis Maschinen-
und Elektrotechnik




Wartung 2018
	Arbeitskarte KG 430 – Lufttechnische Anlagen

(ohne Kälteanlagen)
	2



