| 1 | 0 | 0 | 0 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Wasserablauf prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Lager schmieren |  |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Drallregler auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Entwässerung auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 11 | Antriebselemente |  |  |  |  |  |  | s. LKZ 9000 ff. |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Wärmeübertrager |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 2 | 1 | 0 | 2 | Sichtprüfung von Luft-Luft-Plattenwärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion |  |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Sichtprüfung von Luft-Luft Rotationswärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit |  |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 4 | Sichtprüfung von direkt befeuerten Wärmeübertragern auf Dichtheit |  |  | x |  |  |  |  |

| 2 | 1 | 0 | 5 | Erhitzer: Auf Verschmutzung, Verzunderung*), Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  | *) Elektro-Lufterwärmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 | 6 | Kühler: Register, Tropfenabscheider und Kondensatwanne auf Verschmutzung, Belagbildung, Korrosion, Beschädigung und Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 7 | Ableitung und Siphon auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 8 | Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen |  |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Frostschutz kontrollieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Luftseitig funktionserhaltend reinigen |  |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 4 | Entlüften |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 | 0 | Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Entlüften |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 0 | Kreuzstrom-Wärmetauscher |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 1 | Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 2 | Auf Dichtheit prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 3 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Luftfilter |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 3 | 1 | 0 | 2 | Auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) und Gerüche prüfen |  | x |  |  |  |  | betroffene Filter auswechseln |
| 3 | 1 | 0 | 3 | Differenzdruck prüfen |  |  | x |  |  |  | Filterwechsel bei Überschreitung2 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | spätester Filterwechsel 1. Stufe2 |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 5 | spätester Filterwechsel 2. Stufe2 |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 0 | Trockenschichtfilter |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 1 | Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 2 | Druckdifferenz messen |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 3 | Filterauflage auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 4 | regenerierbares Filtermedium reinigen |  |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 2 | 2 | 5 | Filtermedium auswechseln2 |  |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 2 | 2 | 6 | Filterrahmen und Gehäuse reinigen |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Entfeuchter |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 5 | 1 | 0 | 2 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und Instandsetzen |  | x |  |  |  |  | innerhalb der Entfeuchtungsphase, Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 5 | 1 | 0 | 3 | Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. Instandsetzen |  | x |  |  |  |  | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 5 | 1 | 0 | 4 | Wasserablauf und Siphon auf Funktion prüfen, ggf. Instandsetzen |  | x |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 5 | Nasskühler, Tropfenabscheider und Kondensatwanne reinigen |  |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 6 | Kontrolle des Hygienezustandes im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Bauelemente des Luftleitungssystems |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | Luftdurchlässe, Gitter und Verteiler (nicht hierunter zählen Düsen, Flächenluftdurchlässe, Leuchtenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 6 | 1 | 1 | 2 | Luftdurchlässe, eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen (Stichprobe) |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | im Rahmen von 6112 bemängelte Komponenten reinigen oder auswechseln |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 4 | Filtervliese stichprobenartig prüfen |  |  |  | x |  |  | Luftfilter s. LKZ 3000 ff. |
| 6 | 1 | 1 | 5 | bemängelte Filtervliese auswechseln |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 6 | Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurchlässe stichprobenartig auf Feststoffablagerungen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 7 | im Rahmen von 6116 bemängelte Komponenten reinigen |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 8 | Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Einstellung prüfen |  |  |  | x |  |  | Wetterschutzgitter aller 6 Monate |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Reinigen, Nachstellen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 2 | 0 | 0 | Klappen (außer Brandschutzklappen) |  |  |  |  |  |  | Brandschutz- u. Rauchschutzklappen s. LKZ 6300 ff. |
| 6 | 2 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 2 | Auf mechanische Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 3 | Lager und Gestänge schmieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 4 | Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 2 | 0 | 5 | Stellantriebe |  |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | Brandschutz-/ Rauchschutzklappen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Prüfsachverständigen und sonstige objektspezifische Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkürzten Prüfzyklen) sind zu beachten |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  | innen und außen |
| 6 | 3 | 1 | 2 | Funktion der Klappenstellungsanzeige prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 3 | Klappenblatt und Dichtung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 4 | Lamellen und Dichtungen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 5 | Auslöseeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 6 | Öffnungs- und Schließfunktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 7 | Schmelzlot prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 8 | Klappenantrieb prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 9 | Endschalter prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 10 | Einrastvorrichtung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 11 | mechanische Bauteile auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 12 | Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 4 | 0 | 0 | Kammerzentralen / Gerätegehäuse |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 6 | 4 | 1 | 2 | Kammern auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 | 3 | Kammern auf Wasserniederschlag prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 | 4 | Leergehäuse auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 1 | 5 | Reinigen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 4 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 1 | Abläufe auf Funktion prüfen, Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 2 | Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 3 | Bewegliche Teile schmieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 4 | Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung) |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 5 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 6 | Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 5 | 0 | 0 | Luftleitungen, sonstige Einbauten in Luftleitungen, Schalldämpfer |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 6 | 5 | 1 | 2 | Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 5 | 1 | 3 | Inspektion des Kanalnetzes an mehreren Stellen (Abschnitten): Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung, Korrosion und Wasserniederschlag an jeweils zwei bis drei repräsentativen Stellen prüfen |  |  |  | x |  |  | In die Entscheidung über Reinigungsanforderungen nicht nur die sichtbaren Teilabschnitte einbeziehen! |
| 6 | 5 | 1 | 4 | Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  | ggf. Abklatschproben |
| 6 | 5 | 1 | 5 | Reinigen , Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 5 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 | 1 | Isolierungen auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung) |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 | 2 | Regelklappen, Volumenstrom- und Mischregler auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 | 3 | Absperr- und Abgleichelemente auf Funktion, Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 5 | 2 | 4 | Reinigen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |