| 1 | 0 | 0 | 0 | PV-Anlage |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Solarmodule |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Reinigung der gesamten PV-Fläche mit entmineralisiertem Wasser |  |  |  | x | abhängig von Standort und Einbauneigung |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Beseitigung von störendem Pflanzenbewuchs (Flachdach) |  |  |  | x | nur, sofern Arbeiten nicht durch Betreiber/Nutzer abgedeckt |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Thermografische Untersuchung (ab mind. 500W/m² Einstrahlung) inkl. Auswertung |  |  |  | x | je nach Feststellung von Beschädigun- gen und Verfärbungen am Modul sowie bei Ertragseinbußen; bei normalem Zustand in der Regel kaum erforderlich |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Messung der Leistungskennlinie der Stränge |  |  |  | x | bei Mindererträgen Die Messung der Leistungskennlinie muss gemäß DIN EN 62446-1:2019-04 Kapitel 7 bei stabilen Strahlungsbedingungen von mind. 400W/m² erfolgen. |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Verkabelung von DC-, AC-, Steuer- und Datenkabel |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 1 | Sichtprüfung der Klemmverbindungen |  | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Sichtprüfung der Erdverbindungen |  | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Montagesystem |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | Sichtprüfung der Schraub- und Klemmverbindun-gen sowie der Modulbefestigungen inkl. der Standsicherheit und ggf. der Ballastierung (Flach- dach) | x |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 2 | Messung der Erdverbindungen |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 0 | Wechselrichter |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 1 | Reinigung der Geräte (z. B. Lüftungsgitter, Kühlkörper) |  |  |  | x | gemäß Herstellervorgaben |
| 1 | 4 | 0 | 2 | Funktionskontrolle von Schaltern (z. B. Haupt-schalter, DC-Freischalter), Bedienelementen, Display | x |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 3 | Funktionsprüfung der Kühlung und der Lüfter | x |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 4 | Überprüfung der Klemm- und Steckverbindungen sowie der elektr. Anschlüsse auf Festsitz |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Kontrolle und Auswertung der Betriebsstatus-anzeigen | x |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 6 | Funktionsprüfung der Überspannungsableiter bzw. Varistoren |  |  |  | x | abhängig von Fabrikat/Typ der Wechselrichter (siehe Herstellerangabe) |
| 1 | 4 | 0 | 7 | Kontrolle und Auswertung des Fehlerspeichers |  |  |  | x |  |
| 1 | 4 | 0 | 8 | Aufspielen neuer Firmware |  |  |  | x |  |
| 1 | 5 | 0 | 0 | Generatoranschlusskasten, AC-Verteiler |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 1 | Funktionsprüfung der Sicherungs- und Bedienungselemente |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 2 | Prüfung der Anschlüsse auf Dichtheit und Befestigung |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Schalt-, Steuerungs-, Schutz- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 1 | Funktionsprüfung von Feuerwehr-Not-Aus-Schalter (sofern vorhanden) | x |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 2 | Funktionsprüfung von DC-Freischalter(n)/-Trenner(n) im Generatoranschlusskasten | x |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 3 | Sichtprüfung der Auslöseanzeige von Überspannungsschutzgeräten | x |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 4 | Funktionsprüfung von AC-Trennschalter(n), Leitungsschutzschalter(n) und RCDs |  |  | x |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 5 | Funktionsprüfung des "NA-Schutz – Kuppel-schalters" durch Betätigung der Prüftaste des NA-Schutzes sowie Funktionsprüfung des automatischen Wiedereinschaltens (wenn einschaltfähig) | x |  |  |  | siehe auch VDE-AR-N 4105:2018-11 Abschnitt 8.3 „Zuschaltbedingungen und Synchronisierung“ und VDE-AR-N 4110:2018-11 Abschnitt 10.4 „Zuschalt-bedingungen und Synchronisierung“ |
| 1 | 7 | 0 | 0 | Prüfung und Dokumentation |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 1 | Sichtkontrolle von "PV-Liefer- und Strombezugs-zähler" und "PV-Erzeugungszähler" | x |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 2 | Dokumentation von Ereignissen im Anlagen-Wartungsbuch, wie z. B. Zählerwechsel Wechselrichtertausch, Schadensereignisse, Umbauten, Reparaturen | x |  |  |  | Das Wartungsbuch muss vor Ort (mit der Inbetriebnahme) hinterlegt sein |
| 1 | 8 | 0 | 0 | Wartungspunkte nach Vorgaben des Netzbetreibers bzw. BDEW | x | x | x | x | Gemäß Vorgaben des Netzbetreibers bzw. BDEW |
| 1 | 9 | 0 | 0 | Wartungspunkte nach Herstellervorgaben | x | x | x | x | Gemäß Herstellervorgaben in der Produktdokumentation |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Technische Räume |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Funktionsprüfung von Türschlössern und Raumbeleuchtung |  |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Prüfung von Bodenkanälen auf Verschmutzung und Reinigung nach Bedarf |  |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Prüfung auf Vorhandensein von Übersichtsschaltplänen, Sicherheitshinweisen, Feuerlöscheinrichtungen |  |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen |  |  | x |  |  |