| 1 |  | 0 | 0 | 0 | Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 0 | 1 | Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100 | X |  |  | bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | Überprüfung Unterspannungsüberwachungsmodul | x |  |  | Begehung sämtlicher Unterspannungsüberachungsmodule in den Elektrounterverteilungen einschl. Funktionstest |
| 1 |  | 0 | 0 | 3 | Überprüfung der Ladeeinrichtung auf Funktion | x |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 4 | Jede Leuchte und jedes hinterleuchtete Zeichen muss über seine volle Betriebsdauer geprüft werden. Während dieser Dauer müssen alle Leuchten und Zeichen geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie vorhanden sind, sauber sind und richtig funktionieren | x |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 5 | Prüfung der Batterien nach DIN EN IEC 62485-2 | x |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 6 | Prüfung aller Einstellwerte sowie Kapazitätstest der Anlage | x |  |  |  |
| 1 |  | 0 |  | 0 | 7 | Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838 |  | X |  |  |