## Allgemeines
Leistungsverzeichnis Beschaffung zweier baugleicher Abrollbehälter Strom (AB Strom) nach EN DIN 30722-1 oder DIN 14505:2015-01
1 | Allgemeine Anforderungen
1.1 | Allgemeine Leistungsanforderung
1.1.1 | Die Stadt Waldshut-Tiengen beschafft zwei baugleiche Abrolbehälter Strom (AB-Strom)
1.1.2 | Die Leistungsbeschreibung für den AB ergänzt nur die Forderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuell gültigen Normen: • DIN 14505 oder EN DIN 30722-1 • DIN EN ISO 8528-13 • DGUV Information 214-017 (Sicherer Einsatz von Abroll- und Abgleitkipper) • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, • EMV-Richtlinie (2014/30/EU) • Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) • Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO BRD (insbesondere § 21) • Vorschriften über elektrische Anlagen VDE- / DIN-Normen Diese Anforderungen und Vorschriften sind zu beachten. Ergeben sich aus den nachfolgenden Anforderungen dieser Ausschreibung Abweichungen von diesen Vorschriften/Normen so ist dies dem AG spätestens bei dem Auftragsklärungsgespräch mitzuteilen.
1.2 | Besprechungen, Abnahmen, Ausnahmegenehmigungen, Güteprüfungen
1.2.1 | Begrifflichkeiten AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer
1.2.2 | Auftragsklärungsgespräch Das Auftragsklärungsgespräch findet unter persönlicher Anwesenheit des Projektbeauftragten des AN in der Von-Opel-Straße 2a in Waldshut-Tiengen statt. Der AN fertigt ein Protokoll über Anpassungen/Änderungen an und stimmt diese mit dem AG ab. Wenn Anpassungen oder Änderungen vorgenommen werden müssten, sind die Mehrpreise bzw. Minderpreise in dem Protokoll einzutragen.
1.2.3 | Rohbauabnahme bei AN Der AG und seine Mitarbeiter führen unter Anwesenheit des Projektbeauftragten und des Konstrukteurs des AN beim AN eine Rohbauabnahme durch. Über die Abnahme wird vom AN ein Protokoll gefertigt und mit dem AG abgestimmt. Vor der Rohbauabnahme ist ein endgültiger Beladeplan vom AN dem AG zur Freigabe vorzulegen, aus dem die Raumaufteilung und die Lagerungen der technischen Geräte gemäß dem nachfolgenden beschriebenen Leistungsverzeichnis ersichtlich sind. Der Termin für die Rohbauabnahme muss so gewählt werden, dass alle tragenden Konstruktionen sowie die Einbauten fest installierter Aggregate besichtigt werden können, bevor Verkleidungen montiert werden. Bei einer Entfernung von mehr als 200 km Luftlinie sind seitens des AN Übernachtungskosten für max. 4 Personen einzuplanen.
1.2.4 | Ausnahmegenehmigungen Sind Ausnahmegenehmigungen erforderlich, so ist der AN aufgefordert, diese unaufgefordert einzuholen und den AG darüber in Kenntnis zu setzen und bei der Fahrzeugübergabe auszuhändigen.
1.2.6 | Gebrauchsabnahme Nach Fertigstellung findet am Ort des AN eine Gebrauchsabnahme des Containers statt, sofern Mängel dies nicht ausschließen. Über die Abnahme wird durch den AN ein Protokoll gefertigt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Gebrauchsabnahme und Übergabe kann an einem Termin erfolgen. Bei einer Entfernung von mehr als 200 km Luftlinie sind seitens des AN Übernachtungskosten für max. 4 Personen einzuplanen.
1.2.7 | Der AG bzw. die von ihm beauftragte Personen sind berechtigt, sich während der Fertigung von der Einhaltung der technischen Anforderungen, Normen, Vorschriften, Regeln etc. beim AN zu überzeugen. Eventuell erforderliche bzw. zweckmäßige Abweichungen dürfen nur schriftlich mit dem AG vereinbart werden.
1.3 | Beigestellte Ausrüstungsgegenstände und Beladung
1.3.1 | verschiedene Ausrüstungsgegenstände sollen direkt zu Anbieter LOS 1 geliefert werden. Auftragnehmer LOS 1 stimmt sich hierzu eigenständig mit Auftragnehmer LOS 2 ab und macht eine Eingangskontrolle der gelieferten Gegenstände.
1.3.2 | Die Kosten für die Annahme, Kontrolle der Lieferung und Einlagerung hat der AN LOS 1 in seinem Angebotspreis zu berücksichtigen.
1.4 | Preisangaben
1.4.1 | Die Angebotspreise sind Festpreise für den Ausführungszeitraum und müssen alle eventuellen Nebenkosten enthalten.
1.4.2 | Sollten zu den einzelnen Leistungspositionen vom Bieter Erläuterungen erforderlich sein, sind diese unter Angabe der Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses gesondert als Anlage darzustellen.
1.4.3 | Die Preisangaben sind unter Produkte / Leistungen in der dort vorgesehenen Form vorzunehmen. Sie beinhalten sämtliche nachfolgend beschriebenen Leistungen.
1.5 | Abfragen im Leistungsverzeichnis
1.5.1 | Sind bestimmte einzelne Angaben des Bieters in diesem Leistungsverzeichnis gefordert, sind diese direkt im Leistungsverzeichnis einzutragen bzw. anzukreuzen oder als Anlage beizufügen. Hierbei handelt es sich z.T. um reine Abfragedaten aber auch um Bewertungskriterien die vom AG bei der Wertung der Angebote berücksichtigt werden. Bei Abgabe eines Onlineangebotes ist das vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnis als Anlage im Vergabeportal hoch zu laden. Änderungen durch einen der AN im Leistungsverzeichnis führen zum Ausschluss des Angebots.
1.5.2 | Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Einzelpositionen, sind Mindestanforderungen und sind von den AN zu erfüllen.
1.5.3 | Optionen sind, wenn technisch möglich, anzubieten, stellen aber kein Ausschlusskriterium dar.
1.6 | Dokumentation
Mit der Auslieferung des Containers sind folgende Unterlagen nach den Vorschriften des Gerätesicherheitsgesetzes und den anerkannten Regeln der Technik auszuhändigen. - Bedienungsanleitungen, die alle notwendigen Angaben zum Betrieb und Wartung des Containers enthalten. (1 x in Papierform gebunden und 1x als Datei, Format .doc/.docx o. .pdf auf USB-Stick) - Prüfbücher - Systembezogene Anschluss und Stromlaufpläne je 400V / 230V / 24V / 12V, sowie informations- u. kommunikationstechnischen Einbauten - Übersichtsplan der Einbauorte elektrischer Betriebsmittel - Prüfprotokoll über die Abnahme der Elektroinstallation nach Norm DIN VDE 0100, - Hinweis zu erforderlichen Ausnahmegenehmigungen - Bescheinigung über die feuerwehrtechnische Fahrzeugabnahme, durch eine vom Land Baden-Württemberg zugelassene Prüfstelle. - Sachverständigen Bescheinigungen (TÜV, Dekra oder gleichwertige) - EG Konformitätserklärung für Maschinen gemäß 98/37/EGG - EG-Übereinstimmungsbescheinigung COC (Certificate of Conformity)
1.7 | Zuschlagskriterien
1.7.1 | Der Zuschlag erfolgt auf Grund der nachstehenden in der Reihenfolge ihrer Priorität geordneten Kriterien. | Relation |  | Erläuterung
1.8 | Beurteilungskriterien | LOS 1 | LOS 2
1.8.1 | Preis | 40% | 50% | günstigster Anbieter = 10 Punkte; nachfolgende teurere Anbieter je in 1er Schritten absteigend bis 6 Punkte. Alle nachfolgend teureren Anbieter = 0 Punkte
1.8.2 | Technischer Gebrauchswert | 40% | 50% | höchster technischer Gebrauchswert = 10 Punkte; nachfolgend weniger technischer Gebrauchswert je in 1er Schritten absteigend bis 6 Punkte. Alle nachfolgend niedrigeren technischen Gebrauchswerte = 0 Punkte. Maßgeblich sind u.a. die kursiv geschriebenen Gebrauchswerte/mit Wertungspunkt (WP) gekennzeichneten Felder im LV. Diese werden entsprechend der Angaben wie folgt bepunktet: 3 Punkte: Kriterium erfüllt + beste Ausführung aller angebotenen Lösungen 2 Punkte: Kriterium erfüllt 1 Punkt: teilweise fehlen Angaben zum Produkt/Ausführung für eine vollständige Bewertung 0 Punkte: es wurden keine Angaben zum Produkt/Ausführung gemacht Nach Bewertung aller mit WP gekennzeicheneter Kriterien wird durch Summenbildung eine Wetungsreihenfolge für den technischen Gebrauchswert gebildet. Abschließende Bewertung erfolgt anhand der abgegebenen Angebote durch den AG.
1.8.4 | Betriebs- und Folgekosten | 20% | 0% | niedrigste Betriebs- und Folgekosten = 10 Punkte; nachfolgende höhere Betriebs- und Folgekosten je in 1er Schritten absteigend bis 6 Punkte. Alle nachfolgend höheren Betriebs- und Folgekosten = 0 Punkte. Maßgeblich sind die Positionen 4.3.1 und 4.3.7. im LV LOS 1

## LV LOS 1
Leistungsverzeichnis Beschaffung zweier baugleicher Abrollbehälter Strom (AB Strom) nach EN DIN 30722-1 oder DIN 14505:2015-01
Die unter Punkt 2 bis 4 gemachten Angaben, beziehen sich jeweils auf einen Container, bei Gesamtpreis Netto und Brutto ist der Preis für zwei Container anzugeben.
LOS 1
2 | Allgemeine Anforderungen an die Abrollbehälter | Erfüllt |  | Bemerkungen/Kommentare | Preise
2.1 | Grundleistung | Ja | Nein |  | Einzelpreis Netto € | Gesamtpreis Netto € | Gesamtpreis brutto €
2.2 | Vorbemerkung Grundsätzlich ist der AN für die statische Berechnung und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Normen verantwortlich. Angaben zu Dimensionierung stellen lediglich einen Vorschlag und Mindestanforderungen dar. Soll von diesen nach unten abgewichen werden, ist dies nur mit Zustimmung des AG möglich.
2.3 | Grundpreis für die Lieferung zweier Abrollbehälter nach DIN. In dieser Position sind sämtliche Leistungen zusammenzufassen, die in den nachfolgenden Positionen nicht erfasst, jedoch für ein DIN-gerechten und abnahmefähigen Abrollbehälter erforderlich sind.
2.2 | Abrollunterrahmen
2.2.1 WP | Containergrundrahmen n. DIN 30722 mit AB-Anschlussmaßen n. DIN 14505, Tabelle 2 und 3. Längsträger ggf. mit zusätzlichen Versteifungsblechen im Überrollbereich zur Erreichung einer maximalen Festigkeit, Biegesteifigkeit, Widerstandsmoment, Verwindungssteifigkeit. Knotenbleche zwischen Stirn- und Längsträger, Versteifungsträger durch Längsträger durchgesteckt und verschweißt. Am Aufbauende unten 2 außenliegende wartungsfreie Vollkunststoffrollen (Nylon) mit abschmierbarer Edelstahlachse, die ein Verfahren des Behälters auch über größere Distanzen gewährleisten. Verriegelung: mechanisch n. DIN und hydraulische Außenverriegelung (ggf. Fenster erforderlich) Verriegelungsmaß: 3890 mm Vorgeschl. Längsträger: C220 oder höherwertig mit durchgehenden außenliegenden Verstärkungsblechen Vorgeschl. Stirnträger: I180 oder höherwertig Aufnahmebügel DN 50 mm 4-fach eingespannt aus ST 52-3 oder gleichwertig. |  |  | Ausführung Grundrahmen ..................................................... ……………………........................... ..................................................... .....................................................
2.2.2 WP | Gesamtmasse technisch mögliche Gesamtmasse: min. 12.000 kg (eine höhere technisch mögliche Gesamtmasse wird besser Bewertet) Die Maximale Masse des Containers muss so gewählt werden, dass er von den im Arbeitsblatt "Datenblatt WLF" dargestellten Wechselladerfahrzeugen transprtiert werden kann. |  |  | technisch mögliche Gesamtmasse: ...............................kg mögliche Gesamtmasse bezogen auf WLF ...............................kg tatsächliche Gesamtmasse des Containers: ..............................kg
2.2.3 | Optional: Anprallschutz hinter dem Haken aus stabilem Stahlblech (min. 8 mm), weiß lackiert, ca. 400/400 mm zwischen den beiden Stirnträgern
2.2.4 | Kantenschutz am vorderen unteren Querträger zwischen den beiden Stirnträgern aus Edelstahl
2.3 | Aufbau
2.3.1 WP | Aufbau auf vorgenanntem Grundrahmen nach Wahl des Bieters. Der Aufbau teilt sich in 2 Bereiche: - Geräteraum - Aggregat-Technik-Bereich Der Container muss geschlossen und als eine Einheit auszuführen sein. Der Geräteraum soll im vorderen Bereich eingeplant werden. Ein Höchstmaß an Verwindungssicherheit zu gewährleisten, so dass sämtliche Teile des Aufbaus (wie Rollläden; Klappen etc.) bei maximaler Verwindung voll funktionsfähig bleiben. Hierfür erforderliche Lagerungskonstrutionen (Konuslager etc.) sind ausreichend dimensioniert einzurechnen. Als Aufbaukonstruktion kann eine Vollaluminiumkonstruktion als Paneel-, Spanten- (Sandwich- oder Massivplatten) oder Gerippebauweise (geschraubt oder geschweißt), aber auch eine Alu-Stahl-Verbundbauweise, ausgeführt werden. Grundlänge: min. 5900 mm und max. 6.900 mm (eine Kürzere Ausführung wird bevorzugt und besser bewertet) Hakenhöhe: 1.570 mm Maximale Maße: B=2550 mm, H=2500 mm ab UK Längsträger Wenn von der angegebenen Höhe aus technischen Gründen abgewichen werden muss, ist eine detaillierte Begründung beizulegen. Die Gesamthöhe von 4 m für Fahrzeug und Container darf allerdings nicht überschritten werden (siehe Datenblatt WLF) |  |  | Ausführung Container ..................................................... ……………………........................... ..................................................... ……………………........................... tatsächliche Maße (L x H x B): ……………………..………………………… (angeben) niedrige und kürzere Ausführung wird besser bewertet
2.3.2 WP | Da der Container das ganze Jahr im Freien stehen wird und der Witterung ausgesetzt ist, muss er entsprechend konstruiert sein: - auch bei starkem Regen darf kein Wasser eindringen können - sollten Öffnungen konstruktionsbedingt notwendig sein (z.B. für Belüftung, Zuluft oder Abluft), so sind diese mit feinmaschingen Gittern aus Edelstahl zu versehen, um das Eindringen von kleinen Tieren oder größeren Insekten zu vermeiden - die Abgase sind nach oben abzuführen und das Abgasrohr ist gegen das Eindringen von Wasser durch eine Abgasklappe aus Edelstahl zu schützen. Die komplette Abgasanlage ist in den Container zu integrieren. - motorbetätigte Jalousie vor den Zu- und Abluftöffnungen, die sich bei Betrieb automatisch öffnen |  |  | Ausführung ..................................................... ……………………........................... ..................................................... .....................................................
2.3.5 | Türen und Klappen Auf jeder Längsseite eine großzügig dimensionierte Servicetür mit Verriegelung und Türfeststellern, Dichtleisten vierseitig umlaufend. Nach oben öffnende Klappen sind mit einem Gasfederdäpfer zu versehen, so dass sie leicht zu öffnen sind und selbständig in der oberen Position verbleiben. Die Heckklappe ist als nach oben öffnende Klappe auszuführen und muss über einen Kabelauslass verfügen, sodass die Heckklappe bei Betrieb und angeschlossenen Kabeln wieder geschlossen werden kann. Alle Türen und Klappen müssen abschließbar sein.
2.3.8 | Geräteraum (GR) - der Geräteraum muss über eine Klappe oder einen Rolladen zugänglich sein. - Variabler Innenausbau mit Stellschienensystem (alle vertikalen und horizontalen Unterteilungen innerhalb des Geräteraums müssen stufenlos verstellbar sein!) - Im Geräteraum muss die Beladung aus LOS 2 komplett verlastet werden können. - Das Material ist verkehrssicher zu verlasten, es muss einfach entnommen werden können. - Die Scheinwerfer, die Stative und die Handscheinwerfer (3.2.4.1-3.2.4.3) müssen so verlastet werden dass sie direkt entnommen werden können. Sie dürfen nicht hinter anderen Ausrüstungsgegenständen untergebracht sein. - Die Leitungsroller die in LOS 2 unter Pos. 3.2.2 aufgeführt sind, müssen auf Auszügen verlastet werden. - Es sind noch min. 2 Euroboxen (600mm x 400mm x 270mm) vorzusehen, die leer sind und vom AG individuell bestückt werden können. - Freier Platz im GR ist mit Euroboxen (600mm x 400mm und 400mm x300mm) aufzufüllen, Boxen sind mitzuliefern.
2.3.9 | Aggregat-Technik-Bereich - Der Aggregatraum ist schallgedämmt gegen die anderen Bereiche auszuführen. - Für die Zu- und Abluft sind wirkungsvolle Schalldämmstrecken einzubauen. - Für die Schaltanlage ist eine vom Aggregateraum abgetrennte Kammer vorzusehen. - Auf jeder Längsseite eine großzügig dimensionierte Servicetür mit Verriegelung und Türfeststellern, Dichtleisten vierseitig umlaufend. -Es muss sichergestellt sein, dass Wartungs- und Pflegearbeiten an eingebauten Komponenten ohne wesentliche Behinderung durch den Aufbau ausgeführt werden können. Wenn erforderlich sind Revisionsöffnungen oder Auszüge vorzusehen. Türschlösser als Treibriegel, gleichschließende Sicherheitsschlösser
2.3.10 | Ölauffangwanne Der Innenboden des Aggregateraum muss als Auffangwanne öl- und wasserdicht ausgeführt werden und für 110% des Tankvolumens ausgelegt werden. Die Funktion muss auch bei geöffneter Tür vorhanden sein. Zwei diagonal angeordnete Lecksonden sind zur Überwachung in der Wanne installiert.
2.3.11 WP | Schallschutz Der Container muss mit eim Schallschutz ausgestattet sein, so dass im Betriebszustand mit angeschlossener Gebäudeeinspeisung ein Schallpegel von max. 67 dB(A) im Abstand von 7m Abstand im arithmetrischem Mittel einer Rundummessung bei 75% Last nicht überschritten wird. |  |  | tatsächlicher Schallpegel: ……………… niedrigere Ausführung wird besser bewertet
2.3.12 | Geräteraumschlösser Ausstattung sämtlicher Geräteraumverschlüsse mit gleichschließenden Einbauzylinderschlössern inkl. Türen und Klappen
2.3.13 | Rollladenfarbe (wenn vorhanden) Ausführung sämtlicher Geräteraumrollläden in silberfarben eloxierter Ausführung.
2.4 | Oberflächenschutz, Lackierung, Beschriftung
2.4.1 | Lackierung Aufbau inkl. Stirnträger und Anbauteile nach DIN in reinweiß RAL 9010. Ausführung als feine Microstrukturlackierung!
2.4.2 | Lackierung Grundrahmen in RAL 9011 oder gleichwertig (schwarz) inkl. Untersicht des Aufbaus
2.4.3 | Korrosionsschutz durch vollständige Langzeit-Hohlraumversiegelung und komplette Unterbodenschutzbeschichtung. Sonstige korrosionsgefährdete Teile sind zu lackieren oder zu eloxieren.
2.4.4 | Konturmarkierung nach STVZO und ähnlich ECE R 104 als Vollkonturmarkierung aus neongelb floureszierender + retroreflektierender Folie vorne + seitlich und am Heck anbringen.
2.4.5 | Beschriftung an der Front in FR links oben, im Rückspiegel gut lesbar "AB-Strom" in RAL 1026
2.4.6 | Warnmarkierung Anbringen der nach DIN 30710 und 67520 erforderlichen Warnmarkierungen als Klebeschilder
2.4.7 | Warnmarkierung sämtliche über die Fahrzeugkontur auszieh- oder ausklappbare Einrichtungen sind mit retroreflektierenden Warnmarkierungen (möglichst neongelb/rot) auf allen 3 Seiten zu versehen.
2.4.8 | Beschriftung dauerhafte Beschriftung mit eindeutigen Piktogrammen oder Klartext (Deutsch) für sämtliche Bedieneinrichtungen und Beladung. Bei Beladungscontainem ist auf der Vorderseite der Containerinhalt vollständig anzugeben.
2.4.9 | Beklebung eine Beklebung mit einem Durchmesser von ca. 1000mm auf beiden Seiten, sowie am Heck ist zusammen mit jeweils zwei Schriftzüge ca. 200 mm x 2000 mm einzuplanen. Genaues Design und genaue Beschriftung in Absprche mit dem AG.
2.5 | Stromversorgungsaggregat
2.5.1 WP | Generator Der Generator muss mindestens folgende Leistungsdaten erfüllen: Leistung (PRP): 200 kVA / 160 kW Leistungsfaktor: cos(phi) 0,8 Spannung: 230 / 400 V Frequenz: 50 Hz Nenndrehzahl: 1500 U/min. - Bürstenloser Generator mit Dreherregerfeld - Lager mit Dauerschmierung - selbstbelüftete innengekühlte Maschine. - Leistung min. Isolationsklasse H: 200 kVA - Die Wellen müssen über eine Flansch-Kupplung verbunden sein |  |  | tatsächliche Leistung ………………………………………………
2.5.2 WP | Antriebsmotor Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor Motor gemäß EU-Verordnung 2016/1628 der Abgasstufe Stufe V Leistung: min. 180 kW Hubraum: min.6,5 Liter - mit Kraftstofffilter mit Wasserabscheider - mit Ölkühler und -filter - mit Öldruck- und Kühlwassertemperaturüberwachung - mit einer Kühlwasservorwärmung |  |  | tatsächliche Leistung: …………………………………………….. Tatsächlicher Hubraum: …………………………………………….
2.5.3 WP | Integrierte Lastbank Es ist ein Lastwiderstand von min. 50 kW Leistung einzubauen, der bei Betrieb des Stromaggregats im schädlichen Minderlastbereich automatisch zugeschaltet wird, der so die thermische Belastung des Motors verbessert und die Voraussetzung für eine wirksame Abgasreinigung und Selbstregeneration schafft. Die Abschaltung oder Reduzierung des Lastwiderstands bei ausreichender Belastung des Stromaggregats muss ebenfalls automatisch geschehen. |  |  | tatsächlicher Lastwiderstand: …………………………………………….
2.5.4 WP | Kraftstofftank - Die Tankgröße muss so gewählt werden, dass ein Transport des Containers ohne ADR-Schein und Kennzeichnung möglich ist. - Die Tankgröße muss min. für 24 Stunden Vollastbetrieb des Stromaggregats ermöglichen. Das selbe gilt auch für den Harnstoff-/Reduktionsmitteltank. Falls notwendig. - Die Betankung für Kraftstoff und Harnstoff muss von außen mit handelsüblichen Zapfpistolen auch im laufenden Betrieb möglich sein. - Die Betankung muss bei laufendem Aggregat möglich sein - Die Füllstandsanzeige für Kraftstoff- und Harnstofftank muss von Außen ablesbar sein sein. - Kraftstofftank mit Schwallblechen - Kraftstofftank muss im temperierten Kompaktgehäuse im Grundrahmen eingebaut sein und über Anschlüsse für Vor- und Rücklaufleitung, Schwimmerschalter für Kraftstoffmangelmeldung verfügen - mit Reinigungsdom. |  |  | Ausführung ..................................................... ……………………........................... ..................................................... .....................................................
2.5.5 | Option: Kraftstofftank-Füllstandsanzeige Am Container links und rechts verbaut, bestehend aus einer Reihe von min. 5 LED-Spots mittels Farbcodierung (grün, gelb, rot), die von weitem gut sichtbar den Füllstand des Kraftstofftank anzeigen.
2.5.6 WP | Lichtmaschine Das Stromaggregat muss über eine Drehstromlichtmaschine verfügen, die vom Antriebsmotor angetrieben wird und geeignet ist, die 24V Verbraucher, inklusive der Ladung der Anlasserbatterie, zu betreiben. Es sind min. 20% Reserve einzuplanen. |  |  | beabsichtigte Lichtmaschine: ………………………………………………..
2.5.7 WP | Der Container und das Aggregat müssen so aufgebaut sein, dass ein Betrieb temperaturunabhänig jederzeit möglich ist. Auch bei Temperaturen unter 0°C bzw. bis -25°C muss es möglich sein, das Aggregat zu betreiben. GGf. sind Heizungen für Kraftstofftank, Kühlwasser und/oder den Betriebsraum vorzusehen. |  |  | Heiz- und Verbrauchsdaten sind beizufügen
2.5.8 | Das Stromaggregat muss sich zum Zeitpunkt der Abnahme in einem betriebsbereiten Zustand befinden.
2.6 | Betriebselektronik und Licht
2.6.1 WP | Anlasserbatterie Ausgeführt als AGM-Batterie Spannung: 24V (2x 12V) Kapazität: min. 200 Ah - Alter bei Auslieferung max. 6 Monate - Ausgestattet mit einem Batteriehauptschalter |  |  | tatsächliche Ausführung Batterie: ……………………………………………..
2.6.2 | Fremdstartsteckdose 24V Ausführung als Nato-Steckdose 24V 50 mm² gut zugänglich im Bereich der 400V Laststeckdosen verbaut. Die Steckdose muss direkt an die Batterie angeschlossen sein.
2.6.3 | Die Gesamte Umfeldbeleuchtung und Signalanlage muss im abgesattelten Zustand über die Batterien im Schaltschrank betrieben werden können
2.6.4 | Unterspannungs- und Entladeschutz zweistufig für die Batterien Pos. 2.6.1. 1. Stufe Warnung optisch + akustisch am AB 2. Stufe Abschaltung der Nebenverbraucher Die Warnblinkanlage muss bis zum Schluss funktionieren
2.6.5 | Sicherungsanlage Ausführung sämtlicher Sicherungen für die einzelnen Stromkreise als Sicherungsautomaten zentral an einem gut zugänglichen Ort
2.6.6 | Steckverbindung 15 polig Liefern und Einbauen einer 15-poligen Steckverbindung (Belegung nach Norm) nach ISO 12098 (ADR) zum Trägerfahrzeug einschließlich Verbindungskabel, Aufrolleinrichtung oder Spiralkabel und Steckerhalter. Muss bei Nichtgebrauch mit einer Halterung am Container befestigt werden können.
2.6.7 | Stromfremdeinspeisung Zur Stromversorgung und Ladeerhaltung der elektrischen Verbraucher im Container. Bei Betrieb des Stromaggregats muss es eine automatische Umschaltung auf die interne Stromversorgung geben. - Einspeisestecker 230 V Schuko IP68 als Wandstecker, für den Außenbereich geeignet. - wenn möglich mit einer Kontrollleuchte grün f. anliegende Einspeisung 230 V - im aufgeladenen Zustand muss die 24V Ladung über die Verbindung zum Fahrzeug stattfinden (Steckverbindung 15 polig; ADR)
2.6.8 | Ladegerät Dauerladegerät für alle Aufbaubatterien zur Ladung innerhalb und außerhalb des Gerätehauses in Verbindung mit dem vorgenannten Ladeanschluss. Vorzusehen ist eine Anzeige (Display/LED) zur Ablesungs des Lade- und Batteriezustandes. Die Leistung ist entsprechend der eingebauten Batterien und den vorhandenen Verbrauchern mit einer Sicherheitsreserve von min. 20% auszulegen! Das Ladegerät ist in das Installations-System des Aufbaus einzubinden.
2.6.9 | Erweiterungsmöglichkeit im GR ist jeweils eine Verteilerdose für 230V und 24V zu montieren. Sie müssen im Schaltschrank über eine Sicherung angeschlossen sein. Die Leitung für 24V muss mit 30 A abgesichert sein.
2.6.10 | Beleuchtung Liefern und Einbauen von 2 Stk. Leuchten (gelb) vorne am Gerätekoffer und 2 Stk. Dreikammerleuchten hinten, jeweils oben in LED-Technik. Ausrüstung Heck: Fahr-, Brems-, Blinklicht, Warnblinkanlage. Vorn: Warnblinkanlage; Die Warnblinkanlage ist über einen Schalter zu betätigen, angebracht an der Containerfront. Ausführung als IP 68 Schalter. Positionierung in Absprache mit dem AG Sollte bei geöffneter Heckklappe die Warnblinkanlage überdeckt werden, so sind in der Heckklappe Warnblinker zu integrieren, die diese Aufgabe übernehmen.
2.6.11 | Option: Betriebszustandsleuchten in LED-Technik ausgeführt und zu allen Seiten sichtbar. Wenn technisch möglich in Kombination mit der Umfeldbeleuchtung. Leuchten grün, wenn das Stromaggregat in Betrieb ist.
2.6.12 WP | Schaltung Umfeldbeleuchtung über Schalter in IP 68-Ausführung an der Containerfront sowie vom Fahrerhaus des WLF aus (wenn technisch möglich). Positionierung in Absprache mit dem AG |  |  | beabsichtige Ausführung: ……………………………………………….
2.6.13 WP | Heck-Umfeldbeleuchtung integriert in LED-Technik, ausgeführt als Leuchtband durchgehend oder als Langfeldleuchten |  |  | Ausführung Heck-Umfeldbeleuchtung: …………………………………………….. Leuchtstärke insgesamt (in Lumen): ………………………………………………
2.6.14 WP | Seiten-Umfeldbeleuchtung integriert in LED-Technik, ausgeführt als Leuchtband durchgehend oder als Langfeldleuchten |  |  | Ausführung Heck-Umfeldbeleuchtung: ………………………………………………. Leuchtstärke insgesamt (in Lumen): ……………………………………………….
2.6.15 WP | Innenraumbeleuchtung in LED-Technik in ausreichender Anzahl. Auf blendfreie Ausführung ist zu achten. Die Leuchten sind möglichst abzudecken und gegen Spritzwasser zu schützen. Schaltung über Schalter für die Umfeldbeleuchtung außen an der Containerfront und beim Öffnen der Tür, Heckklappe oder Rolladens. |  |  | Ausführung: ………………………………………………
2.7 | Stromverteilung/Steuerung
2.7.1 | Bei der Installation der elektrischen Anlage sind die VDE-Bestimmungen zu beachten. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu verlegen. Alle Sicherungselemente sind zentral an einer gut zugänglichen Stelle zusammenzuführen. Ein Schaltplan bzw. Kabelplan ist in 1-facher Papierform und Digital zu erstellen und auszuhändigen.
2.7.2 | Schalt-, Bedien- und Überwachungseinrichtung Eingebaut in einen allseitig geschlossenen Schaltschrank, Ausführung gemäß DIN und VDE sowie DGU-Vorschrift 3 mit Beleuchtung. In bedienerfreundlicher Höhe elastisch gelagert. Die Steuerung ist mit den Funktionen für die üblichen im Inselbetrieb anfallenden Arbeiten im IT-Netz und TN-Netz im Einzelbetrieb vorzusehen.
2.7.3 WP | Intelligente Rückspeiser Erkennung u. Trennung Bei evtl. Rückleistung, hervorgerufen durch z.B. Photovoltaikanlagen oder BHKW (Rückspeiser), wird die Generatorfrequenz aktiv dauerhaft angehoben. Eine manuelle Frequenzumschaltung auf 50 Hz sollte jederzeit möglich sein. Dieser Automatismus muss im Moment des Inselbetriebs sowie im laufenden Betrieb bei Erkennung von Rückleistung wirksam sein. Eine alternative Lösung zur Rückspeiseerkennung ist ebenfalls zulässig, eine Funktionsbeschreibung ist beizufügen |  |  | geplante Ausführung: ……………………………………………….
2.7.4 | Anzeigedisplay min. 10 Zoll groß zum Anzeigen der Betriebs- und Störungsmeldungen in Klartext. Kann auch verwendet werden um die Leistungsparameter anzuzeigen.
2.7.5 | Messeinrichtungen (in der Steuerung integriert) Messeinrichtungen in der Steuerung bzw. im Bildschirm mit LCD-Anzeige grafisch/analog dargestellt: - 1 Voltmeter Generator - 1 Frequenzmesser Generator - 3 Amperemeter Generator (1 mal je Phase) - 1 Wirkleistungsmesser - 1 Betriebsstundenzähler - 1 Tankinhaltsanzeige - 1 Ladevoltmeter - Anzeigen für Öldruck und Kühlwassertemperatur
2.7.6 | Analoge Messwertanzeige Neben der Anzeige auf dem Bildschirm sind folgende Anzeigen als analoge Anzeigen vorzusehen: -1 Voltmeter Generator - 1 Frequenzmesser Generator - 3 Amperemeter Generator (1 mal je Phase) Die Messanzeigen müssen auch bei geschlossener Heckklappe ablesbar sein, z.B. durch ein Sichtfenster
2.7.7 | Manuelle Umschaltung IT/TN
2.7.8 | Automatische Leistungssteuerung Die Regelung der Leistungsabgabe und damit verbunden die Motorsteuerung muss vollautomatisch anhand des Leistungsbedarfs erfolgen (Schieflastausgleich).
2.7.9 | Hauptschalter vorhanden: Aggregat außer Betrieb bzw. eingeschaltet
2.7.10 | Absicherung Alle Anschlüsse sind entsprechend ihrer Ausgangsleistung mit Sicherungsautomaten (MCB) abzusichern
2.7.11 | Abgänge Netzform auf IT Netz (Schutztrennung mit ISO Überwachung), alle Steckdosen min. IP67 - 1 x 125 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI (RCD Typ B) - 3 x 63 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI (RCD Typ B) - 2 x 32 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI (RCD Typ B) - 2 x 16A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI (RCD Typ B) - 3 x Schuko Steckdose 230 V mit FI (RCD Typ B) Ausführung in Absprache mit AG
2.7.12 | Abgänge Netzform auf TN-S Netz (Betriebsart Einspeisebetrieb), alle Steckdosen min. IP67 (Vorrichtung zum Einspeisen z.B. in Gebäude) - 2 x 125 A CEE 400 V, 5 polig in "1 Uhr Stellung" ohne FI - 1 x 63 A CEE 400 V, 5 polig in "1 Uhr Stellung" ohne FI - 3 x 63 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI - 2 x 32 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI - 2 x 16 A CEE 400 V, 5 polig in "6 Uhr Stellung" mit FI - 3 x Schuko Steckdose 16A, 230V, ohne ISO Überwachung und mit FI Ausführung in Absprache mit AG
2.7.13 | Hochstromsteckverbindungen 4 x Abgänge Hochstromsteckverbinder im TN-C Netz für L1, L2, L3 und PEN
2.7.14 WP | Paralellbetrieb Ein Zusammenschalten der beiden bestellten Aggregate muss technisch möglich sein. Gegenenfalls sind alle für den Betrieb erforderlichen Zubehörgegenstände mit Kosten aufzulisten, sofern sie nicht bereits im LV aufgeführt wurden. |  |  | tatsächliche Ausführung: ……………………………………………….
2.7.15 | Option: Kabeltrommel Trommeleinheit für die Aufnahme von 4 Lastkabel, je 25 m NSSHÖU 1 x 95 mm². Antrieb mittels 24 V Getriebemotor über Rutschnabe und Kettenräder. Bedienung über Handtaster für Auf- und Abtrommeln der Lastkabel Um eine Verwechslung auszuschließen müssen die Kabel an beiden Enden mit L1, L2, L3 oder PEN gekennzeichnet sein.
2.7.16 | 24 V DC Steckdose gemäß DIN 14690 2 Stück,abgesichert je 30A
2.7.17 | Erdungsanschluss Das Aggregat ist mit einem Erdungsanschluss zu versehen. Ein für den Berieb des Aggregats geeigneter Erdungsspieß und 10m mit ausreichendem Leitungsquerschnitt dimensionierten Erdungskabel (Farbe gelb/grün) sind mitzuliefern und zu verlasten.
2.7.18 | Option: Wallbox Einbau von einer Wallbox mit Typ 2 Steckdose und einer Ladeleistung von je 22kW Alternativ: mobile Ladestation 22kW Ladeleistung mit 32A CEE 400V, 5 polig Stecker und Typ 2 Steckdose |  |  | tatsächliche Ausführung: ……………………………………………….
3 | Feuerwehrtechnische Beladung | Erfüllt |  | Bemerkungen/Kommentare | Preise
3.1 | HaIterungen für Beladung | Ja | Nein |  | Einzelpreis Netto € | Gesamtpreis Netto € | Gesamtpreis brutto €
Die gesamte Beladung ist auf dem Abrollbehälter Verkehrssicher zu verlasten. Die Beladung ist auf passenden Halterungen, Auszügen, Euroboxen, Schiebewänden oder Schubladen zu lagern. Auf eine ausreichende Dämpfung oder ggf. Kraftunterstützung ist zu achten! Sollte der Platz in GR nicht vollständig benötigt werden, so sind noch weitere Halterungen für Euroboxen (Grundmaß 600mm x 400mm und 400mm x 300mm) inkl. der Euroboxen vorzusehen. Die Beladung ist so zu verlasten, dass sie leicht von Außen entnommen werden kann. Für die Leitungsroller Pos. 3.2.2.1 und 3.2.2.2 sind leichtgängige Auszüge vorzustehen
3.2 | Beladung
Option: Lastkabel 4 Lastkabel, je 25 m NSSHÖU 1 x 95 mm² bestückt mit Multi-Contact Stecker Um eine Verwechslung auszuschließen müssen die Kabel an beiden Enden mit L1, L2, L3 oder PEN gekennzeichnet sein.
3.3 | Zusatzausrüstung
Lastwiderstände 50kW Lieferung von zwei 50KW Lastwiederstände, diese dienen der Lastabnahme für den regelmäßigen Wartungs und Kontrollbetrieb. Die Lastwiderstände müssen über einzel abgesicherte Laststufen verfügen, die einzeln zuschaltbar sind (kleinste Stufe ca. 5kW). Es muss die Möglichkeit bestehen, CEE Kupplungen mit 125A, 63A und 32 A Leistung anzuschließen. Wenn es technisch möglich ist den integrierten Lastwiderstand unter 2.5.3 für die Lastabnahme für den Wartungs und kontrollbetrieb mit zu nutzen, so reicht die Lieferung eines Lastwiderstand 50kW aus. Die Lastwiderstände gehören nicht zur Beladung der Container und müssen nur geliefert werden und nicht verlastet werden.
4 | Abnahmen und Sonstiges | Erfüllt |  | Bemerkungen/Kommentare | Preise
4.1 | Gewährleistung, Ersatzteilgarantie, Wartung, Service und Lieferung | Ja | Nein |  | Einzelpreis Netto € | Gesamtpreis Netto € | Gesamtpreis brutto €
4.1.1 | Dauer der Gewährleistungsgarantie 24 Monate Zur Erfüllung dieser Garantie sind kostenintensive Zwischeninspektionen, Überführungen zum Hersteller bzw. in eine Niederlassung nicht zulässig.
4.1.2 | Option: Verlängerung der Gewährleistungsgarantie ohne Mehrkosten. Verlängerung der Gewährleistungsgarantie über 12 Monate ohne Mehrkosten wird am höchsten bewertet |  |  | Angebotene Verlängerung der Gewährleistungsgarantie ohne Mehrkosten ................ Monate.
4.1.3 | Lieferung Voraussichtlicher Lieferzeitpunkt nach aktuellem Kenntnisstand. |  |  | geplanter Lieferzeitpunkt ………………….
4.2 | Überführung
Nach der technischen Abnahme wird der mängelfreie Container selbstständig durch den AG überführt. Können vorhandene Mängel nicht bis zum Ende der angesetzten technischen Abnahme durch den AN behoben werden, sind anfallende Kosten, z.B. weitere Übernachtung etc., durch den AN zu übernehmen. Wenn der Ausführungsort mehr als 150 km Luftlinie vom AG-Standort entfernt ist, müssen die Container durch den AN geliefert werden. Die Kosten hierfür sind in das Angebot einzupreisen.
4.3 | Sonstiges
4.3.1 | Der AN hat dem Angebot eine Aufstellung für alle notwendigen Service/Inspektions- und Wartungskosten, inkl. Nebenkosten wie Fahrt- und ggf. Übernachtungskosten usw., die bei dem fertig aufgebauten Container in den nächsten 5 Jahren anfallen, beizufügen. Die Angaben sind anhand des aktuellen Kostenniveaus zu erstellen. niedrigere Betriebs- und Wartungskosten bzw.-aufwendungen werden besser bewertet
4.3.2 WP | Lieferung einer Gewichtsbilanz für den einsatzbereiten Abrollbehälter. Komplett beladen mit allen Ausrüstungsgegenständen und mit allen Betriebsstoffen (voll getankt). Diese ist mit dem Angebot spätestens auf Verlangen vorzulegen.
4.3.3 | Beladeplan Nach Auftragsvergabe wird bei der Rohbaubesprechung ein detaillierter Beladeplan festgelegt, der ca. vier Wochen vor dem Termin der Rohbaubesprechung dem AG zugesendet wird. Dieser muss alle Gerätschaften der Beladung enthalten und wird durch den AG abgezeichnet und freigegeben. Die endgültige Montage der Lagerungen kann erst nach der Freigabe durch den AG erfolgen.
4.3.4 | VDE Abnahme für 400 V und 230 V Abrollbehälter Der Prüfbericht ist dem AG bei der Containerübergabe vorzulegen.
4.3.5 | Abnahme durch eine Prüfstelle für das Feuerwehrgerätewesen Baden-Württemberg oder einer gleichwertigen unabhängigen Prüforganisation. Das Protokoll dieser Abnahme ist bei der Containerübergabe vorzulegen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. |  |  | Abnahme erfolgt durch:
4.3.6 | Vorraussichtlicher Liefertermin, bei Bei einer evt. Auftragsvergabe bis zum 31.08.2026 |  |  | Datum:
4.3.7 | Ort der Auftragsausführung: |  |  | Postleitzahl….................. Ortsname…………………..
4.3.8 | Anschrift des nächstgelegenen Service-Zentrums, das sämtliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten, einschließlich Richtbankreparaturen, fach- und sachgerecht durchführen kann. Die geringste Entfernung wird am höchsten bewertet |  |  | Firma: …………………………………….. Straße: ……………………………………. PLZ/Ort: …………………………………… Entfernung in km bis Standort Auftraggeber .........................km (Von-Opel-Straße 2a, 79761 Waldshut-Tiengen)
5 | Schulung/Einweisung in den Container
5.1 | Der Hersteller führt eine Unterweisung für das Instandhaltungs- und Ausbildungspersonal durch. Die Unterweisung kann am Tag der Containerübergabe stattfinden. Sollte eine Überführung aufgrund der Entfernung zum AG-Standort notwendig sein, findet die Unterweisung am AG-Standort statt.
5.2 | Option: Die Container werden zum AG-Standort Von-Opel-Str. 2a in 79761 Waldshut-Tiengen überführt und die Einweisung findet mit max. 6 Personen am AG-Standort statt. Hier sind sämtliche anfallende Kosten (inkl. Überführung) einzupreisen.
[6 empty] | Summe Netto | Summe Brutto
0
Rabatt
[6 empty] | Endpreis Netto | Endpreis Brutto
0

## LV LOS 2
Leistungsverzeichnis Beschaffung zweier baugleicher Abrollbehälter Strom (AB Strom) nach EN DIN 30722-1 oder DIN 14505:2015-01
LOS 2
6 | Beladung |  |  | Bemerkungen/Kommentare | Preise
| Die im Folgenden aufgeführte Beladung soll im und am Abrollbehälter untergebracht und geliefert werden. Alle Ausrüstungsgegenstände sind in hoher Produktqualität zu liefern, im Bereich Handwerkzeug ist Handwerkerqualität zu liefern, Baumarktqualität wird nicht akzeptiert. | Stückzahl je Container | Stückzahl Gesamt | Bemerkungen/Kommentare | Einzelpreis netto € | Gesamt-preis Netto € | Gesamt-preis brutto € | Gewicht der Beladungs-komponenten [kg]
WP | Für die Bewertung ist dem Angebot eine Liste mit Hersteller,Typ und technischen Daten beizufügen. Alle nachstehend aufgeführten Positionen sind Wertungspunkte.
6.1 | Verlängerungensleitungen, lose
6.1.1 | 15 m, CEE-Stecker/CEE-Kupplung 125 A / 400 V, 1 h CEE IP 67 H07RN-F 5G35,0 mm², gelb Temperaturbereich -25 bis +60 °C Feindrähtig | 2 | 4
6.1.2 | Optional: Mehrpreis für vorgegangene Position als Leitungsroller | 2 | 4
6.1.3 | 20 m 5x16mm², CEE-Stecker/CEE-Kupplung 63 A / 400 V, 6 h CEE IP 67 H07RN-F 5G16,0 mm², gelb mit Phasenwender Temperaturbereich -25 bis +60 °C Feindrähtig | 3 | 6
6.1.4 | Optional: Mehrpreis für vorgegangene Position als Leitungsroller | 3 | 6
6.1.5 | 10 m 5x6mm², CEE-Stecker/CEE-Kupplung 32 A / 400 V, 6 h CEE IP 67 H07RN-F 5G6,0 mm², gelb mit Phasenwender Temperaturbereich -25 bis +60 °C Feindrähtig | 2 | 4
6.1.6 | Optional: Mehrpreis für vorgegangene Position als Leitungsroller | 2 | 4
6.1.7 | 10 m 2,5x6mm², CEE-Stecker/CEE-Kupplung 16 A / 400 V, 6 h CEE IP 67 H07RN-F 5G2,5 mm², gelb mit Phasenwender Temperaturbereich -25 bis +60 °C Feindrähtig | 2 | 4
6.1.8 | Optional: Mehrpreis für vorgegangene Position als Leitungsroller | 2 | 4
6.1.9 | 10 m H07RN-F 3G2,5 mm², gelb Stecker/Steckdose 16A/ 230V Schuko IP67 | 10 | 20
6.1.10 | Optional: Mehrpreis für vorgegangene Position als Leitungsroller | 10 | 20
6.2 | Leitungsroller
6.2.1 | - Eingang: CEE-Stecker 5-polig, 32 A, 400 V, 6h, IP67 - 40 m Leitung H07RN-F 5G 6,0 mm², gelb - Ausgang: 2 x CEE-Einbausteckdose 5-polig, 16 A, 6h, 400V, IP67 1 x CEE-Einbausteckdose 5-polig, 32 A, 400V, 6h, IP67 - Schutztechnik: 2 x MCB 3-polig, 16 A (C) - Schutzeinrichtungen hinter selbstschließendem Sichtklappenfenster - thermischer Überhitzungsschutz 1 pol. - mit innen liegender Bremse - Schutzisolierter Trommelkörper - Die Tragegriffe müssen so geschaffen sein, dass das Tragen des Leitungsrollers mit einer oder zwei Personen möglich ist. Tragegriffe müssen isoliert sein. | 6 | 12
6.2.2 | Mehrkosten für Montage auf Fahrgestell der Pos. 6.2.1 Wenn die Möglichkeit besteht, den Leitungsroller auf ein Fahrgestell zu verlasten, wird dies besser bewertet | 6 | 12
6.2.3 | - Eingang: CEE-Stecker 5-polig, 16 A, 400 V, 6h, IP67 - 40 m Leitung H07RN-F 5G 2,5 mm², gelb - Ausgang: 1 x CEE-Einbausteckdose 5-polig, 16 A, 400V, 6h, IP67 3 x Schutzkontaktsteckdosen 3-polig, 16 A, 230V, IP67 - thermischer Überhitzungsschutz 1 pol. - mit innen liegender Bremse - Schutzisolierter Trommelkörper - Die Tragegriffe müssen so geschaffen sein, das Tragen des Leitungsrollers mit einer oder zwei Personen möglich ist. Tragegriffe müssen isoliert sein. | 3 | 6
6.2.4 | - Eingang: Schutzkontaktstecker 3-polig, 16 A, 230 V, IP67 - 50 m Leitung H07RN-F 3G 2,5 mm², gelb - Ausgang: 3 x Schutzkontaktsteckdosen 3-polig, 16 A, 230V IP67 - Schutzisolierter Trommelkörper - Thermischer Überhitzungsschutz, 1-polig - mit innen liegender Bremse | 4 | 8
6.3 | Mobile Elektroverteiler
6.3.1 | Vollgummi-Sicherheitsverteiler 63A Eingang: CEE-Stecker 5-polig, 63 A, 400 V, 6h, IP67 3,00 m Leitung H07RN-F 5G16mm² Ausgänge (alle IP 67): 2 x CEE 5-polig, 32 A, 400 V, 6h, IP67 2 x CEE 5-polig, 16 A, 400 V, 6h, IP67 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A, 230 V Schutztechnik: 2 x MCB 3-polig, 32 A (C) 2 x MCB 3-polig, 16 A (C) 3 x MCB 1-polig, 16 A (B) Schutzart Verteiler IP54 Schutzisoliertes Gehäuse aus Vollgummi mit Tragegriffen und Standfüßen Maße (TxBxH): ca. 350 x 250 x 350 mm | 3 | 6
6.3.2 | Vollgummi-Sicherheitsverteiler 16A Eingang: CEE-Stecker 5-polig, 16 A, 400 V, 6h, IP67 3,00 m Leitung H07RN-F 5G 2,5 mm², gelb Ausgänge (alle IP 67): 3x Schutzkontaktsteckdose 16A, 230 V Schutzart Verteiler IP54 Schutzisoliertes Gehäuse aus Vollgummi | 10 | 20
6.3.3 | Steckdosenleiste - Eingang: Schutzkontaktstecker, 16 A, 230 V - 5 m Leitung H07RN-F 3G 1,5 mm² - Ausgang: 4,00 Stk. Schutzkontaktsteckdose, 16 A, 230 V - zugelassen nach DIN VDE 0620-1 - Schutzart IP 44 | 10 | 20
6.4 | Beleuchtungsgerät
6.4.1 | Scheinwerfer 24V in LED-Technik max. 200W Schutzart min. IP 67 Lichtleistung: min. 26.000 Lumen Kabellänge min. 15 m mit 24V Stecker gemäß DIN 14690 Bruchsicheres Gehäuse mit Einscheibensicherheitsglas und Tragegriff Mit Aufnahme für Aufsteckzapfen gemäß DIN 14640 | 2 | 4
6.4.2 | Stativ Dreibeinstativ gemäß DIN 14683 und Aufsteckzapfen nach DIN 14640 | 2 | 4
6.4.3 | Akku-Handscheinwerfer mit Ladestation Lichtstrom min. 500 lm, Schutzart min. IP65 Akku muss getauscht werden können, Ladestation für 24V mit Tragegriff, muss stabil auf dem Boden abgestellt werden können, im abgestellten Zustand muss der Leuchtwinkel zwischen 90° und 180° verstellbar sein. | 3 | 6
6.5 | Handwerkszeug und Messgeräte
| Elektrowerkzeugkasten gemäß DIN 14885 | 1 | 2
6.6 | Sonstige Beladung
6.6.1 | Kabelbrücken zur Aufnahme von mind. 2 Leitungen H07RN-F 5G 35,0 mm² Mindestbelastbarkeit 3,5 Tonnen Gefahrenkennzeichnung gelb-schwarz Gesamtlänge: 3 m | 2 | 4
6.6.2 | Verkehrsleitkegel Faltbar 75cm Höhe Farbe orange, silber mit LED-Blinklicht und Batterien (AA oder AAA) gemäß DIN EN 13422 | 6 | 12
6.6.3 | Warndreick gemäß STVZO mit stabilen Standfüßen aus Metall | 2 | 4
6.6.4 | Mehrfach USB-C Ladegerät muss für das gleichzeitige Laden von min. 20 Geräten geeignet sein, min. 300W Gesamtleistung. Es muss für den Dauerbetrieb ausgelegt sein und über einen Überhitzungsschutz und eine Kurzschlusssicherung verfügen. Stromeingang über einen 230V Schutzkontakt-Stecker | 2 | 4
6.6.5 | Mehrfach USB-A Ladegerät muss für das gleichzeitige Laden von min. 20 Geräten geeignet sein, min. 300W Gesamtleistung. Es muss für den Dauerbetrieb ausgelegt sein und über einen Überhitzungsschutz und eine Kurzschlusssicherung verfügen. Stromeingang über einen 230V Schutzkontakt-Stecker | 2 | 4
6.6.6 | Alternativ zu 3.2.6.4 und 3.2.6.5 Die oben genannten Positionen gelten auch als erfüllt, wenn Geräte angeboten werden, bei denen USB-A und USB-C Anschlüsse kombiniert sind. Unter der Vorraussetzung, dass pro Ladegerät min. 10 Geräte gleichzeitig geladen werden können, die Ladeleistung pro Einzelgerät bei min. 15W liegt, und wenn einen Überhitzungsschutz und eine Kurzschlusssicherung vorhanden ist. Das Ladegerät muss für den Dauerbetrieb geeignet sein. Stromeingang über einen 230V Schutzkontaktstecker
6.6.7 | USB Ladekabel Eingang USB-A, Ausgang USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker und USB-Micro-B Stecker Kabellänge: 0,5 m | 20 | 40
6.6.8 | USB Ladekabel Eingang USB-C, Ausgang USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker und USB-Micro-B Stecker Kabellänge: 0,5 m | 20 | 40