| 1 | 0 | 0 | 0 | PV-Anlage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Solarmodule |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Vermosung, Verfärbungen, Verschattung | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Reinigung der gesamten PV-Fläche mit entmineralisiertem Wasser |  |  | x | Preis ist im Wartungsvertrag separat auszuweisen |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Sichtkontrolle auf Beschädigung von Glas, Rahmen, Steckverbindungen, Modulrückseitenfolie (sofern vorhanden) | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Thermografische Untersuchung (ab mind. 500W/m² Einstrahlung) inkl. Auswertung |  |  | x | Nach Feststellung von Beschädigungen und Verfärbungen am Modul, sowie bei Ertragseinbußen. Preis ist im Wartungsvertrag separat auszuweisen |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Messung der Kennlinie/Leistungsbestimmung |  |  | x | Preis ist im Wartungsvertrag separat auszuweisen |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Verkabelung von DC-, AC-, Steuer- und Datenkabel |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Korrosion, Befestigung, Dichtheit und Beschädigung (z. B. durch Nagerbiss, Isolationsbruch, Scheuerstellen, Schmorstellen) | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Überprüfung der Leitungsführung auf vorhandenen Kantenschutz | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Prüfung der Klemmverbindungen | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 4 | Kontrolle der Erdverbindungen | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 5 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Montagesystem |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 2 | Überprüfung der Schraub- und Klemmverbindungen, sowie der Modulbefestigungen inkl. der Standsicherheit | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 3 | Messung der Erdverbindungen | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 4 | Sichtkontrolle des Daches auf Beschädigungen, Undichtigkeiten, Feuchte im Dachinneren | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 0 | Wechselrichter |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 2 | Reinigung des Geräteinneren (z. B. Lüftungsgitter, Kühlkörper) | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 3 | Funktionskontrolle von Schaltern, Bedienelementen, Display | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 4 | Überprüfung der Kühlung inkl. Funktionstest der Lüfter | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Prüfung auf Geräusch- und Temperaturentwicklung | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 6 | Überprüfung der Klemm- und Steckverbindungen, sowie der elektr. Anschlüsse auf Festsitz | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 7 | Überprüfung der Zugänglichkeit zu Wechselrichter(n) | x |  |  | Betreiber auf Zugänglichkeit zu Wechselrichter(n) hinweisen |
| 1 | 4 | 0 | 8 | Kontrolle und Auswertung der Betriebsstatusanzeigen inkl. Fehlerspeicher | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 9 | Funktionsprüfung der Überspannungsableiter bzw. Varistoren |  |  | x | Abhängig von Fabrikat/Typ Wechselrichter (Siehe Herstellerangabe) Preis ist im Wartungsvertrag separat auszuweisen |
| 1 | 4 | 1 | 0 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen von Wechselrichter(n) und Stringleitungen | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 1 | Aufspielen neuer Firmware |  | x |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 0 | Generatoranschlusskasten, Kabelverteiler |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 1 | Sichtkontrolle der Gehäuse auf Korrosion, Dichtheit, Feuchtigkeit, Beschädigung und Befestigung | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 2 | Funktionsprüfung der Sicherungs- und Bedienungselemente | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 3 | Prüfung der Anschlüsse auf Dichtheit und Befestigung | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 4 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Datenfernüberwachung/Monitoring |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 1 | Überprüfung und Auswertung von Daten und Messwerten der einzelnen Strings, Wechselrichter und der Gesamtanlage | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 2 | Benachrichtigung des Anlagenbetreibers bei Störungen und Beratung zur Erteilung des Auftrages zur Störungsbeseitigung |  | x |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 3 | Anlagenreport mit Soll-/Ist-Vergleich der Ertragswerte der Anlage | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 4 | Aufspielen neuer Firmware |  | x |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 0 | Schalt-, Steuerungs-, Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 1 | Funktionsprüfung von Feuerwehr-Not-Aus-Schalter | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 2 | Funktionsprüfung von DC-Freischalter/-Trenner | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 3 | Funktionsprüfung von AC-Trennschalter, Leitungsschutzschalter, RCDs | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 4 | Funktionsprüfung des "NA-Schutz - Kuppelschalters" durch Betätigung der Prüftaste des NA-Schutzes | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 5 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 0 | Messung, Prüfung, Dokumentation |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 1 | Messung und Überprüfung von Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstand jedes einzelnen Stranges inkl. Protokollierung | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 2 | Vergleich aller gemessenen Werte mit denen aus den Vorjahren sowie mit den Sollwerten | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 3 | Sichtkontrolle von "PV-Liefer- und Strom-bezugszähler" und "PV-Erzeugungszähler" | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 4 | Zählerstände Zähler Netzbetreiber erfassen | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 5 | Ertragsprüfung (Vergleich von Zählerdaten, WR-Daten, Monitoring-Daten und EVU-Abrechnungen) | x |  |  | bei Einsatz mehrerer Wechselrichter sollte der spezifische Ertrag (kWh/kWp) untereinander verglichen werden |
| 1 | 8 | 0 | 6 | Prüfung der Aufschriften und Kennzeichnungen | x |  |  |  |
| 1 | 8 | 0 | 7 | Auswertung des Anlagen-Wartungsbuches und Dokumentation der Ergebnisse | x |  |  | Wartungsbuch muss vor Ort hinterlegt sein |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Wartungspunkte nach Herstellervorgaben | X | X | X | Gemäß Herstellervorgaben in Produktdokumentation |