## Aufwachraum
Bauvorhaben:
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Aufwachraum
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  |  |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  |  |  | Trinkwasser warm |  |  |  |  | Vakuum
|  |  |  | Laborwasser kalt |  |  |  |  | O2
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 40 | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min
- Entnahmestellen |  | 2 | Stk.
- Gleichzeitigkeit |  |  | %
- Druck |  | 6 | bar
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min. 30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  |  |  | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank 4 Flaschen |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  | 1 |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank |  | 1 | [5 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
100
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Sauerstoffmangelanzeige
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  | X | von Geräten | Sauerstoffmangelanzeige
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
|  |  |  | Nachtabsenkung |  | X | X
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Einleitung
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | S2-Labor-mittel 34m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  |  |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 40 | l/min bei 3 bar |  |  |  |  | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Verbrauch |  |  | l/min
- Entnahmestellen |  | 2 | Stk. |  |  |  |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Gleichzeitigkeit |  |  | % |  |  |  |  | Abwurfbehälter
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  |  |  | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Sauerstoffmangelanzeige
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Sauerstoffmangelanzeige
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Entsorgungsraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | S2-Labor-klein 16m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  |  |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  |  | 20 l/d
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar |  |  |  |  | Ausgussbecken / Doppelspüle mit Hebelbedienung
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Notdusche
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk. | Augendusche |  |  |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Gleichzeitigkeit |  |  | % | Handwaschbecken |  |  |  | Abwurfbehälter
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  |  |  | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Sauerstoffmangelanzeige
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Sauerstoffmangelanzeige
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Geräteraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Geräteraum 16m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. |  |  |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s |  |  | Vakuum
|  |  |  | Laborwasser kalt |  |  |  |  | O2
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Handwaschbecken |  |  |  | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk.
- Gleichzeitigkeit |  |  | % |  |  |  |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Druck |  | 6 | bar |  |  |  |  | Abwurfbehälter
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  |  | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
- gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 5 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  | 50 | % | 3 | 13/18°C | 3
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  | 1 | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
eventuell erhöhte Bodenbelastung beachten

## Gipsraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Kühlgeräteraum 20m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal |  |  |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. |  |  |  | Trinkwasser warm
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  |  | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min |  |  |  |  | Bodeneinlauf
- Entnahmestellen |  |  | Stk.
- Gleichzeitigkeit |  |  | %
- Druck |  |  | bar
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max.30 | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
- gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 6 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K
Gleichzeitigkeit |  | 80 | % | 3 | 13/18°C | 6
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  |  | 16 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V |  | 230 | 230
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  | X | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 100%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  | 2 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  | 1 | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  | 4
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank |  | 4
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Ultratiefkühlschrank, Gefrierschrank
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise

## Operationsraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Kühlgeräteraum 20m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal |  |  |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. |  |  |  | Trinkwasser warm
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  |  | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min | Notdusche |  |  |  | Bodeneinlauf
- Entnahmestellen |  |  | Stk. | Augendusche
- Gleichzeitigkeit |  |  | % | Handwaschbecken
- Druck |  |  | bar
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max.30 | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
- gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 6 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K
Gleichzeitigkeit |  | 80 | % | 3 | 13/18°C | 6
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  |  | 16 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V |  | 230 | 230
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  | X | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 100%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  | 2 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  | 1 | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  | 4
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank |  | 4
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Ultratiefkühlschrank, Gefrierschrank
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise

## OP-Plattenreinigung
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Kühlzelle 10m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal | X | Kondensat Verdampfer |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. |  |  |  | Trinkwasser warm
Laborwasser kalt
Laborwasser warm
c) aufbereitetes Wasser
für c) Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  |  | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min | Notdusche
- Entnahmestellen |  |  | Stk. | Augendusche
- Gleichzeitigkeit |  |  | % | Handwaschbecken
- Druck |  |  | bar
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI
wenn ja: |  | 4 | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  | 2 | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
|  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - bes. Anford. an die Reinheit
|  |  |  | wenn ja: |  |  |  | Reinraumklasse
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  |  |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V |  | 230 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges |  | Stk.
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät |  |  |  | Edelstahlregal |  | 2
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Kältemaschine
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
Kühlzelle in Sandwichbauweise als Raum in Raum Konstruktion mit Kleinkälteanlage wassergekühlt Fussboden Riffelblech-CNS

## Patientenübergaberaum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Kühlzelle mit Arbeitstischanlage 10m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal | X | Kondensat Verdampfer | [6 empty] | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. | X |  |  | Laborwasser kalt |  | 0,07 l/s
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  | 0,07 l/s | 10 l/d
|  |  |  | für c) Spezifikation |  | Leitwert < 1µS/cm
TOC < 50ppb
[6 empty] | Bakterien< 10KBE/ml |  | Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Notdusche
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk. | Augendusche
- Gleichzeitigkeit |  |  | % | Handwaschbecken
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI
wenn ja: |  | 4 | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  | 2 | LW/h
zul.Toleranz +/- |  | 2 | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
|  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - bes. Anforderungen
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K
Gleichzeitigkeit |  |  | % |  |  |  |  | Zuluft gekühlt und entfeuchtet
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 8 | 1 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V |  | 230 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 80%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  | 1 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig |  | 1
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken |  | 1
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  | 1 |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten | Kältemaschine
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
Kühlzelle in Sandwichbauweise als Raum in Raum Konstruktion mit Kleinkälteanlage wassergekühlt Fussboden Riffelblech CNS

## Personalschleuse
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Ver-/Entsorgungsraum 12m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abw. Normal |  | X | [6 empty] | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabw. |  |  |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s
|  |  |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s
Versorg. zentral /dezentral
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  |  | l/min bei 3 bar
- Verbrauch |  |  | l/min | Notdusche |  |  |  | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Entnahmestellen |  |  | Stk. | Augendusche
- Gleichzeitigkeit |  |  | % | Handwaschbecken |  | X |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Druck |  |  | bar |  |  |  |  | Abwurfbehälter
- Spezifikation
Versorg. zentral /dezentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anf. |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  |  | °C | wenn ja: |  |  | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
- gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  |  | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  |  | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 4 |  | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  |  | lx | Nennsp. V |  | 230 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
|  |  |  | NEA (x) |  |  |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  |  | Stk. | Datenanschl. |  |  | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Alarmanlage
sonstiges
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke |  | 3
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Regale
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  |  |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  |  | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur
Druck
Nachtabsenkung
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Sterilgutlager
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Zellkultur Labor 16m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  | X |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s |  |  | N2 | 10 l/min | 150 l/d
|  |  |  | Laborwasser kalt |  | 0,15 l/s |  |  | CO2 | 10 l/min | 150 l/d
|  |  |  | Laborwasser warm |  | 0,07 l/s |  |  | Sondergas 1
[9 empty] | Sondergas 2 | gemäß Nutzervorgabe
Sondergas 3
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  | 0,07 l/s | 20 l/d |  | Sondergas 4
|  |  |  | für c) Spezifikation |  | Leitwert < 1µS/cm
[6 empty] | TOC < 50ppb |  | Versorg. zentral /dezentral | N2, CO2 zentral, Sondergase dezentral für mehrere Labore aus Flaschenschrank
Bakterien< 10KBE/ml
Gas NOT-AUS, Magnetventile und Warnanlagen nach Gasart festlegen
|  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
Druckluft | [7 empty] | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar | Notdusche |  | X
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Augendusche |  | X |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk. | Handwaschbecken |  | X |  | Abwurfbehälter
- Gleichzeitigkeit |  |  | %
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 5 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  | 50 | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 16 1 | 8 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  | 500 | lx | Nennsp. V |  | 230 400 | 230
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  | X | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 80% | %
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  | 1 / 0 | Stk. | Datenanschl. |  | 3 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle |  | X
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig |  | 2
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken |  | 1
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät |  | 2
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät |  | 1
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  | 1 |  | CO2-Brutschrank |  | 4
|  |  |  | Sicherheitswerkbank |  | 2
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  | X | von Geräten | CO2-Brutschrank
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
|  |  |  | Nachtabsenkung |  | X | X
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Umbettung
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Laserdissektion 10m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  |  |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  | X |  | Trinkwasser warm
|  |  |  | Laborwasser kalt |  | 0,15 l/s
|  |  |  | Laborwasser warm |  | 0,07 l/s
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  | 0,07 l/s | 20 l/d
|  |  |  | für c) Spezifikation |  | Leitwert < 1µS/cm
[6 empty] | TOC < 50ppb |  | Versorg. zentral /dezentral
Bakterien< 10KBE/ml
|  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
Druckluft
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar | Notdusche
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Augendusche |  | X
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk. | Handwaschbecken
- Gleichzeitigkeit |  |  | %
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 2 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  | 50 | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 12 4 | 2 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  | 500 | lx | Nennsp. V |  | 230 400 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 32 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  | X | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 80%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  | 1 / 0 | Stk. | Datenanschl. |  | 4 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle |  | X
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig |  | 2
Sicherheitsschrank | [7 empty] | Labortisch mit Spülbecken
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  |  |  | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  | 1 |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  | X | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
|  |  |  | Nachtabsenkung |  | X | X
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Nutzerabstimmung erforderlich (Laserschutz) Kühlung für Laser Vollverdunkelung

## Versorgungsraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Vorbereitung / Kollokationsraum 12m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  | X |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 L/s
|  |  |  | Laborwasser kalt |  | 0,15 l/s
|  |  |  | Laborwasser warm |  | 0,07 l/s
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  | 0,07 l/s | 20 l/d
|  |  |  | für c) Spezifikation |  | Leitwert < 1µS/cm
[6 empty] | TOC < 50ppb |  | Versorg. zentral /dezentral
Bakterien< 10KBE/ml
|  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
Druckluft | [7 empty] | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar | Notdusche
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Augendusche |  | X |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Entnahmestellen |  | 1 | Stk. | Handwaschbecken |  | X |  | Abwurfbehälter
- Gleichzeitigkeit |  |  | %
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 3 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  | 50 | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 20 8 | 1 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  | 500 | lx | Nennsp. V |  | 230 230 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 16 | 16
Sonderleuchten |  |  |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  | X |  | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 80%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate / DECT |  | 1 / 0 | Stk. | Datenanschl. |  | 4 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle |  | X
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk. | lfd/m
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig |  | 2
Sicherheitsschrank |  | 1 | 60 | 1 | 1500x900x2700 |  | 600 | Labortisch mit Spülbecken |  | 1
Chemikalienschrank | [7 empty] | Labortisch fest Mitteltisch
Abzugsunterschrank |  | 1 | 60 | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
Medienzelle
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
Medienampel
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät
Unterbaukühlschrank |  |  |  | Gefrierschrank Standgerät
Unterbaugefrierschrank |  |  |  | Ultratiefkühlschrank
Vakuumpumpe |  | 1 |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  | X | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
|  |  |  | Nachtabsenkung |  | X | X
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Nutzeranstimmung erforderlich

## Waschraum
Bauvorhaben: MTZ II
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: | Histologielabor 33m²
Abteilung:
400 Bauwerk Technische Anlagen
410/473 Sanitär / Medien
Entwässerung |  |  |  | Wasserversorgung |  | Anschlusswert | Verbrauch | Gasversorgung
a) Abwasser Normal |  | X |  | Trinkwasser kalt |  | 0,07 l/s |  |  | Art | Anschlusswert | Verbrauch
b) Laborabwasser |  | X |  | Trinkwasser warm |  | 0,07 l/s |  |  | N2 | 10 l/min | 150 l/d
|  |  |  | Laborwasser kalt |  | 0,15 l/s |  |  | CO2 | 10 l/min | 150 l/d
|  |  |  | Laborwasser warm |  | 0,07 l/s |  |  | Sondergas 1
[9 empty] | Sondergas 2 | gemäß Nutzervorgabe
Sondergas 3
|  |  |  | c) aufbereitetes Wasser |  | 0,07 l/s | 20 l/d |  | Sondergas 4
|  |  |  | für c) Spezifikation |  | Leitwert < 1µS/cm
[6 empty] | TOC < 50ppb |  | Versorg. zentral /dezentral | N2, CO2 zentral, Sondergase dezentral für mehrere Labore aus Flaschenschrank
Bakterien< 10KBE/ml
Gas NOT-AUS, Magnetventile und Warnanlagen nach Gasart festlegen
Druckluft |  |  |  | Sanitärobjekte |  |  |  | sonstiges
- Anschlusswert |  | 60 | l/min bei 3 bar |  |  |  |  | Handwaschbecken mit Armhebelbedienung
- Verbrauch |  | 20 | l/min | Notdusche |  | X
- Entnahmestellen |  | 2 | Stk. | Augendusche |  | X |  | Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender
- Gleichzeitigkeit |  | 50 | % | Handwaschbecken |  | X |  | Abwurfbehälter
- Druck |  | 5 | bar
- Spezifikation |  | trocken, ölfrei
Versorg. zentral /dezentral |  | zentral
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte
- Raumtemperatur |  |  |  | - relative Feuchte |  |  |  | - Luftwechsel
besond. Anforderungen |  |  |  | besond. Anf. |  |  |  | nach DIN/VDI |  | X
wenn ja: |  | max. 26 | °C | wenn ja: |  | min.30 | %r.F | bes. Anforderung |  |  | LW/h
zul.Toleranz +/- |  |  | K | zul.Toleranz +/- |  |  | %r.F
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren |  |  |  | - gefährliche Arbeitsstoffe |  |  |  | - Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis
wenn ja:
- Wärmeabgabe aller Geräte |  |  |  | - Gerätekühlung m. Kühlwasser |  |  |  | sonstiges
an die Raumluft |  | 3 | kW | Druck/ bar | Temp. | kW | +/-K | Heizkörper in Hygieneausführung
Gleichzeitigkeit |  | 80 | %
440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
- Beleuchtung |  |  |  | - Steckdosen |  |  |  | - direkt angeschl. Geräte
nach DIN/ASR |  | X |  | Anzahl Stk |  | 36 | 4 | Bezeichnung |  | Stk. | KVA / V
bes. Anford. |  | 500 | lx | Nennsp. V |  | 230 | 400
Bildschirmarbeitspl. |  |  |  | Nennstr. A |  | 16 | 16
Sonderleuchten |  | X |  | USV (x)
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz |  |  |  | NEA (x) |  |  | X | - Gleichzeitigkeit aller
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten |  |  |  | - örtliche USV-Anlage |  |  |  | Stromverbraucher |  | 80%
[5 empty] | falls ja: |  | kVA
- TK-Anlage |  |  |  | - Datennetz |  |  |  | - Brandmeldeanlage |  | X
Tischapparate DECT |  | 1 | Stk. | Datenanschl. |  | 10 | Stk. | - Einbruchmeldeanlage
Wandapparate |  |  | Stk. |  |  |  |  | - Zutrittkontrolle
Chefanlage |  |  | Stk.
sonstiges
Not-Aus für Labortischanlagen im Eingangsbereich
474 Labortechnische Anlagen
Sicherheitsschränke |  | Stk. | Vab m³/h | - Laborabzüge |  |  |  | - Einrichtungsgegenstände |  | Stk.
Gasflaschenschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Labortisch fest wandständig |  | 3
Sicherheitsschrank |  |  |  | 1 | 1500x900x2700 |  | 600 | Labortisch mit Spülbecken |  | 1
Chemikalienschrank |  | 1 | 60 |  |  |  |  | Labortisch fest Mitteltisch |  | 1
Abzugsunterschrank |  | 1 | 60 | - Sonderabzüge |  |  |  | Labortisch rollbar
Giftschrank |  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Unterschrank auf Sockel |  | 10
Erste Hilfe Schrank | [7 empty] | Unterschrank rollbar
[8 empty] | Medienzelle |  | 7
Medienampel
|  |  |  | - Arbeitsplatzabsaugungen |  |  |  | Hängeschränke |  | 4
|  |  |  | Stk. | Abmessung LxBxH |  | Vab m³/h | Gerätesschränke
|  |  |  | 1 |  |  | 100
Einbaugeräte |  | Stk. |  | Großgeräte |  | Stk. |  | sonstiges
Laborglaspülmasschine |  |  |  | Kühlschrank Standgerät |  | 1
Unterbaukühlschrank |  | 2 |  | Gefrierschrank Standgerät |  |  |  | Mikrotom
Unterbaugefrierschrank |  | 2 |  | Ultratiefkühlschrank |  |  |  | Färbeautomat (Färbeplatz)
Vakuumpumpe |  | 1 |  | CO2-Brutschrank
Sicherheitswerkbank
480 Gebäudeautomation
- Raumdruck |  |  |  | - Steuerung Lüftung/Klima |  |  |  | - Störmeldungen
Überdruck |  |  | Pa |  |  | vom Raum | über GLT | vom Raum
Unterdruck |  |  | Pa | Feuchte |  |  | X | von Geräten
Überwachung im Raum |  |  |  | Temperatur |  | X | X
Druck
|  |  |  | Nachtabsenkung |  | X | X
weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Verdunklung Nutzerabstimmung erforderlich