# Bezeichnung

| Beabsichtigte Bezeichnung der Baumaßnahme 1) UKD Standard |  |  | Abteilung, Gruppe, Sachgebiet (Blatt 1 Spalte 4) Bau und Technik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raumbezeichnung (Blatt 1 Spalte 2) | MS Schaltanlage |  | Raumcode RC (Blatt 1 Spalte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumgruppe | Technik KG 441 |  | Lfd. Nr. (Blatt 1 Spalte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Besondere Anforderungen	ja  	nein

| Sondernutzung des Raumes / der Raumgruppe: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 400 Bauwerk – Technische Anlagen |  |  |  |
| Raum allgemein | 410 Abwasser-/Wasseranlagen |  | 450 Fernmelde- und |  |
|  |  |  | informationstechnische |  |
| Raumhöhe i. Lichten m 3,0 | Laborabwasser |  | technische Anlagen |  |
| Verkehrslast kN/m² 5,0 | Bodenablauf |  |  |  |
| Einzellast kN | Trinkwasser (TW) / (TWW) |  | ## Telekommunikationsanlagen |  |
| Tageslicht | Aufber. Wasser: enthärtet / VE |  | Zeitdienstanlagen |  |
| Türen / Fenster m. bes. Anford. | Waschbecken / Schulwaschb. |  | Elektroakustische Anlagen |  |
| Verdunkelung voll / teilweise | Ausguss / Spüle |  | Fernseh- und Antennenanlagen |  |
| Sonnenschutz / Blendschutz | Notdusche / Augendusche |  | Übertragungsnetze |  |
| mech. Sicherungsmaßnahmen |  |  | W-LAN |  |
| Schallschutz (Stufe) |  |  | DECT |  |
| Raumakustik |  |  |  |  |
| Strahlenschutz |  |  | ### 460 Förderanlagen |  |
| Tür B/H 1,2*2,1m,UKD-Schließ |  |  |  |  |
| T30 n. aussen aufschlagend | 420 Wärmeversorgungsanlagen |  | Hebezeug / Kran t |  |
| Kabelboden H = 0,8 m |  |  |  |  |
| und mit abnehmb. Abdeckung |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 470 Nutzungsspezifische Anlagen |  |
| 340 Wände |  |  |  |  |
|  | ### 430 Lufttechnische Anlagen |  |  |  |
| abwaschbar |  |  |  |  |
| desinfektionsmittelbeständig | ### mech. Be- / Entlüftung |  |  |  |
| glatt, Anstrich weiß | ### Klimatisierung |  | ### 473 Medienversorgungsanlagen |  |
|  | ### Temperatur °C min/max 5/35 |  |  |  |
| 350 Decken | ### Luftfeuchte % min/max /50 |  | Druckluft, medizin. 6 bar / 10 bar |  |
|  | ### Sonderabsaugung |  | Druckluft, techn. 6 bar / 10 bar |  |
|  |  |  | medizinische Gase |  |
|  |  |  | technische Gase |  |
|  |  |  | Brenngas |  |
| 352 Decken-/Bodenbeläge | ### 440 Starkstromanlagen |  | Vakuum |  |
| desinfektionsmittelbeständig | ### Netzsteckdose 400 V |  |  |  |
| leitfähig | ### Sicherheitsstromversorgung |  |  |  |
| chemikalienbeständig | ### Großgeräte-Anschluss in kW n.P. |  | 474 Medizin- und |  |
| Kabelbodenstaubb. Anstrich | ### Elektrokanal |  | labortechnische Anlagen |  |
|  | ### Allgemeine Beleuchtung Ix 200 |  |  |  |
| 370 Baukonstruktive Einbauten | ### BAP-Beleuchtung Ix |  | Labortisch m. Trichterbecken |  |
|  |  |  | Laborspüle / Färbebecken |  |
|  |  |  | Digestorium |  |
|  |  |  | Abzughaube |  |
|  |  |  | Chemikalienschrank |  |
|  |  |  | Medienzeile |  |
| Vom Bedarfsträger zu beschaffende Einrichtungen (Blatt 2 Spalte 19) |  |  |  |  |

1)	Kurzbezeichnung 		Zutreffendes bitte ankreuzen

2)	Angabe bei Raumgruppen