## Los 2
Errichtung und Betrieb von Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge der WSV (2025-I-084)
Vertragsanlage 4_Preisblatt_Los 2
Preisblatt für die Dienstleistungen für Planung und Errichtung der vorgelagerten Infrastruktur - Los 2
Arbeitspaket 1: Übergreifendes Projektmanagement
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
1.1 | Projektmanagement inkl. Kommunikation mit AG, Kommunikation mit Errichter und Betreiber der LIS, Kommunikation mit VNB und Qualitätssicherung | psch. | 1 |  | 0
Arbeitspaket 2: Kick-off und Rolloutplanung
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
2.1 | Kick-off-Meetings | psch. | 5 |  | 0 | Ein zentraler Kick-off Termin + ein Kick-off Termin je Amt inkl. Vor- und Nachbereitung der Termine
2.2 | Prüfung der Liegenschaftsliste, Erstellen Rolloutplanung und Dokumentation | psch. | 1 |  | 0
Arbeitspaket 3: Bestandsaufnahme
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
3.1 | Beschaffung und Sichtung Leitungsauskünfte | psch. | 74 |  | 0
3.2 | Ermittlung frei verfügbare Netzanschlusskapazität | psch. | 74 |  | 0
Arbeitspaket 4: Grobkonzept und Standorttermin
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
4.1 | Erstellung und Abstimmung Grobkonzept | psch. | 74 |  | 0 | Ermittlung Art und Standorte der LP, Barrierefreiheitskonzept, Leitungswege, Zeitplanung, Kostenschätzung
4.2 | Standorttermin | psch. | 74 |  | 0 | Abgleich Bestandsunterlagen vor Ort, Abstimmung des Grobkonzepts vor Ort,
4.3 | Netzleistungsabfrage/Netzanschlussanfrage | psch. | 74 |  | 0
Arbeitspaket 5: Finale Planung der vorgelagerten Infrastruktur
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
5.1 | Planung der vorgelagerten Infrastruktur | psch. | 74 |  | 0 | Erstellung Projektbeschreibung, Planung Baustelleneinrichtung, Tiefbauarbeiten, Elektrische Infrastruktur, Kostenberechnung
5.2 | Aufklärung Bodenkontamination | psch. | 7 |  | 0
5.3 | Handling-Fee | psch. | 7 |  | 0
Arbeitspaket 6: Errichtung der vorgelagerten Infrastruktur
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
6.1 | Ortung mittels Luftbild | psch. | 6 |  | 0
6.2 | Ortung mittels Handschachtung | psch. | 4
6.3 | Ortung mittels Sondierungsgerät | psch. | 1 |  | 0
6.4 | Ortung mittels Bodenradar | psch. | 1 |  | 0
6.5 | Baustelleneinrichtung | psch. | 74 |  | 0
6.6 | Aufnahme und Sicherung der Oberfläche (Rasen- und Vegetationsflächen) | m² | 196 |  | 0
6.7 | Aufnahme und Sicherung der Oberfläche (Pflasterbelag im Sand- oder Betonbett) | m² | 980 |  | 0
6.8 | Aufnahme und Sicherung der Oberfläche (Beton und Asphalt) | m² | 294 |  | 0
6.9 | Bodenaushub und Wiedereinbringen des Bodens (Bodenklasse 3 und 4) | m³ | 1762 |  | 0
6.10 | Transport und Lagerung von Abraummaterial (inkl. Gestellung eines Containers im Fall einer Bodenkontamination) | m³ | 176 |  | 0
6.11 | Entsorgung von Abraummaterial | m³ | 9 |  | 0
6.12 | Lieferung und Einbau von verdichtungsfähigem, witterungs- und frostunempfindlichem Füllmaterial mit Herkunftsnachweis | m³ | 9 |  | 0
6.13 | Oberflächenbefestigung (wiederverwertbares Material) | m² | 882 |  | 0
6.14 | Oberflächenbefestigung (nicht wiederverwertbares Material, Beton und Asphalt) | m² | 588 |  | 0
6.15 | Aus-, Um- und Einpflanzen von Begrünung | psch. | 74 |  | 0
6.16 | Reststreifenwiederherstellung gemäß ZTV A-StB | psch. | 74 |  | 0
6.17 | Sicherung von Leitungen, Abflüssen und Drainagen (gegen Versanden), vorhandener Grenzsteine und -markierungen | psch. | 74 |  | 0
6.18 | Schutz von Gräben und Gruben gegen eindringendes Oberflächenwasser und Entfernen von eingedrungenem Oberflächenwasser | psch. | 74 |  | 0
6.19 | Liefern und Einbauen eines Sandbettes mit einer Mindesthöhe von 30 cm inkl. der erforderlichen Mehrtiefe des Grabens von 5 cm und Absanden von Fremdleitungen | psch. | 74 |  | 0
6.20 | Verlegung von Trassenwarnband | psch. | 74 |  | 0
6.21 | Beseitigung von nach- und ausgebrochenem Material inkl. Abfahren und Anfahren von Austauschmaterial inkl. Deponiegebühren | psch. | 74 |  | 0
6.22 | Errichtung von Parkplatzschildern sowie Markierung der Parkplatzflächen pro Ladeeinrichtung | psch. | 215 |  | 0
6.23 | Demontage und erneute Montage von Zäunen | psch. | 7 |  | 0
6.24 | Lieferung und Errichtung von Anfahrpollern zum Schutz der Ladeeinrichtungen | Stk. | 387 |  | 0
6.25 | Lieferung und Errichtung von alternativen Anfahrpollern zum Schutz der Ladeeinrichtungen | Stk. | 43 |  | 0
6.26 | Stromkabel ≤22kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 4234 |  | 0
6.27 | Stromkabel >22kW≤50kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 235 |  | 0
6.28 | Stromkabel >50kW<100kW(inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 47 |  | 0
6.29 | Stromkabel ≥100kW≤150kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 141 |  | 0
6.30 | Stromkabel >150kW≤200kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 24 |  | 0
6.31 | Stromkabel >200kW≤250kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 14 |  | 0
6.32 | Stromkabel >250kW≤300kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 5 |  | 0
6.33 | Stromkabel >300kW≤400kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 2 |  | 0
6.34 | Stromkabel >400kW (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 2 |  | 0
6.35 | Datenkabel (inkl. Einführen, Montieren und Materialkosten) | m | 1960 |  | 0
6.36 | Leerrohr (inkl. Einführen, Montieren, Materialkosten und Zugdraht) | m | 1176 |  | 0
6.37 | Errichtung der kabelgebundenen Verteilung | m | 6 |  | 0
6.38 | Lieferung und Errichtung Stromschiene | m | 8 |  | 0
6.39 | Durchquerung Brandabschnitte der kabelgebundenen Anbindung (inkl. sachgerechter Verschließung) | Stk. | 1 |  | 0
6.40 | Zuschlag für Durchquerungen mittels Kernbohrung (inkl. sachgerechter Verschließung) . | Stk. | 1 |  | 0
6.41 | Lieferung und Errichtung Stele für Wallbox | Stk. | 29 |  | 0
6.42 | Lieferung und Errichtung barrierefreie Stele für Wallbox | Stk. | 8 |  | 0
6.43 | Kompakt-Trafostation 250kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 4 |  | 0
6.44 | Kompakt-Trafostation 400kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 3 |  | 0
6.45 | Kompakt-Trafostation 630kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.46 | Kompakt-Trafostation 800kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.47 | Kompakt-Trafostation 1000kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.48 | Errichtung Kompakttrafostation (inkl. Fundament, Sauberkeitsschicht und notwendige Kranarbeiten) | Stk. | 10 |  | 0
6.49 | Begehbare Trafostation 250kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.50 | Begehbare Trafostation 400kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.51 | Begehbare Trafostation 630kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.52 | Begehbare Trafostation 800kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.53 | Begehbare Trafostation 1000kVA (inkl. Lieferung) | Stk. | 1 |  | 0
6.54 | Errichtung begehbare Trafostation (inkl. Fundament, Sauberkeitsschicht und notwendige Kranarbeiten) | Stk. | 5 |  | 0
6.55 | Kabelverteilerschrank (KVS) 160A | Stk. | 15 |  | 0
6.56 | Kabelverteilerschrank (KVS) 250A | Stk. | 18 |  | 0
6.57 | Kabelverteilerschrank (KVS) 400A | Stk. | 15 |  | 0
6.58 | Kabelverteilerschrank (KVS) 630A | Stk. | 6 |  | 0
6.59 | Kabelverteilerschrank (KVS) 800A | Stk. | 6 |  | 0
6.60 | Lieferung und Errichtung Fundament und Errichtung KVS | Stk. | 60 |  | 0
6.61 | Messwandlerschrank (MWS) 160A | Stk. | 11 |  | 0
6.62 | Messwandlerschrank (MWS) 250A | Stk. | 13 |  | 0
6.63 | Messwandlerschrank 400A | Stk. | 11 |  | 0
6.64 | Messwandlerschrank 630A | Stk. | 4 |  | 0
6.65 | Messwandlerschrank 800A | Stk. | 4 |  | 0
6.66 | Lieferung und Errichtung Fundament und Errichtung MWS | Stk. | 43 |  | 0
6.67 | Lieferung und Errichtung Zähleranschlusssäule 63A | Stk. | 7 |  | 0
6.68 | Lieferung und Errichtung Fundament AC-Ladesäule | Stk. | 176 |  | 0
6.69 | Lieferung und Errichtung Fundament DC-Ladesäule | Stk. | 1 |  | 0
6.70 | Lieferung und Errichtung Fundament Wallbox | Stk. | 37 |  | 0
6.71 | Ertüchtigung Bestandsladeinfrastruktur 1: Einwandfreie LIS inkl. LP (funktionsfähig & konform) | psch. je LP | 8 |  | 0
6.72 | Ertüchtigung Bestandsladeinfrastruktur 2: Nachrüstung eichrechtskonformes Messsystem (LIS inkl. LP vorhanden) | psch. je LP | 49 |  | 0
6.73 | Ertüchtigung Bestandsladeinfrastruktur 3: Nachrüstung (LIS ohne LP vorhanden) | psch. je LP | 8 |  | 0
6.74 | Ertüchtigung Bestandsladeinfrastruktur 4: Nachrüstung (LIS ohne LP vorhanden, vorgelagerten Elektro-/Bauinfrastruktur nicht ausreichend) | psch. je LP | 16 |  | 0
6.75 | Errichtung Vorverkabelung pro Stellplatz | Stk. | 89 |  | 0
Arbeitspaket 7: Übergabe und Dokumentation
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
7.1 | Abnahme und Übergabe an AG | psch. | 74 |  | 0
7.2 | Dokumentation | psch. | 74 |  | 0
Stundensätze
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto) | Kommentar
8.1 | Stundensatz für Projektleiter (AN-Koordinator) | h | 200 |  | 0
8.2 | Stundensatz für Projektmitarbeiter | h | 200 |  | 0
8.3 | Stundensatz für Facharbeiter | h | 200 |  | 0
8.4 | Stundensatz für Vorarbeiter | h | 200 |  | 0
8.5 | Stundensatz für Helfer | h | 200 |  | 0
Wertungssumme
|  |  |  | Gesamt (netto) | 0
|  |  |  | Gesamt (brutto) | 0

## Annahmen Los 2 (hidden)
Annahmen | Wert | Verteilung | Kommentar | Erläuterung
Vertragslaufzeit | 8 |  |  | gewählte Dauer bildet den erwarteten Mittelwert ab (5a Grundlaufzeit+3a Optionale Verlängerung+3a Optionale Verlängerung)
Anzahl LP | 392 |  |  | aus dem erwarteten Nutzungsbedarf und der Standortliste abgeleitet, um eine realistische Portfolio-Größe zu bewerten
Anzahl AC-LP Ladesäule | 352 | 0.89796 |  | Anteil freistehender AC-Säulen gemäß typischer Außenaufstellung und Nutzerdauern
Anzahl AC Ladesäule | 176 |  |  | Schätzung von Standorten mit Hallen/Garagen und den dortigen Stellplatzkontingenten
Anzahl AC-LP Wallbox (Innenbereich) | 1 |  |  | Schätzung von Standorten mit ungeraden Außenbedarfen und den dortigen Stellplatzkontingenten
Anzahl AC-LP Wallbox (Außenbereich) | 37 | 0.094388 |  | Anteil schneller Ladepunkte, Einsatz nur in begründeten Fällen.
Anzahl DC-LP Ladesäule | 2 | 0.005102
Anzahl DC Ladesäule | 1
Betriebslaufzeit AC-Ladesäulen/Wallboxen /Jahre | 8 |  |  | Berücksichtung der Dauer zur Errichtung infrastruktullerer Voraussetzungen
BLZ für DC | 8 |  |  | Berücksichtung der Dauer zur Errichtung infrastruktullerer Voraussetzungen
Anzahl Ämter | 4
Anzahl Liegenschaften | 74 |  |  | Direkt aus der Standortliste
Anzahl Liegenschaften mit Bedarf im Innenbereich | 1 |  |  | Bestimmt über erwartete Innenverteilungen der Bedarfe
Barrierefreie Ladepunkte | 104
Barrierefreie AC-Ladesäulen | 48
Barrierefreie Wallboxen | 8
Anzahl LP im Bestand | 82
Vorverkabelung | 89
Liegenschaft ohne Trafostation und ohne neuen Netzanschluss | 53.65 | 0.725 |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Liegenschaft ohne Trafostation mit neuem Netzanschluss | 7.4 | 0.1 |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Liegenschaft mit Trafostation | 12.95 | 0.175 |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Anzahl Ladesäulen gesamt | 177 |  |  | Direkt aus der Standortliste
Anzahl Wallboxen gesamt | 38 |  |  | Summe
Anzahl Ladeeinrichtungen gesamt | 215
Anfahrpoller/Ladeeinrichtung | 2 |  |  | Pro Ladeeinrichtung kalkuliert als Standard-Schutzbedarf gegen Anprall
Verteilung normaler Anfahrpollar | 0.9 |  |  | Mehrzahl klassischer Poller, da technisch am häufigsten zulässig
Verteilung alternativer Anfahrpollar | 0.1 |  |  | Nur in Fällen, bei denen klassische Poller nicht verwendet werden können
Anzahl Schilder/Ladeeinrichtung | 1 |  |  | basierend auf StVO-/Nutzerführung: üblicherweise 1 Schild je Ladepunkt/Stellplatz
Anzahl Trafostationen gesamt | 13 |  |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Kompakt-Trafostation 250kVA (inkl. Lieferung) | 4 | 0.3 |  | Rechnerische Bedarfe kleiner 1 werden mit einer Mindestmenge 1 abgefragt, um sicherzustellen, dass für alle Varianten Preise abgefragt werden
Kompakt-Trafostation 400kVA (inkl. Lieferung) | 3 | 0.25
Kompakt-Trafostation 630kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.1
Kompakt-Trafostation 800kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.1
Kompakt-Trafostation 1000kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.05
Begehbare Trafostation 250kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.1
Begehbare Trafostation 400kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.05
Begehbare Trafostation 630kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.02
Begehbare Trafostation 800kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.02
Begehbare Trafostation 1000kVA (inkl. Lieferung) | 1 | 0.01
Anzahl Trafostationen kompakt | 10 | 0.8 |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Anzahl Trafostationen begehbar | 3 | 0.2 |  | Quote gemäß erwarteter Netzkapazitäten
Anzahl Kabelverteilerschränke gesamt | 59.2 | 0.8 |  | Quote gemäß typischer Verteilung
Kabelverteilerschrank (KVS) 160A | 15 | 0.25
Kabelverteilerschrank (KVS) 250A | 18 | 0.3
Kabelverteilerschrank (KVS) 400A | 15 | 0.25
Kabelverteilerschrank (KVS) 630A | 6 | 0.1
Kabelverteilerschrank (KVS) 800A | 6 | 0.1
Anzahl Messwandlerschränke gesamt | 44.4 | 0.6 |  | Quote gemäß typischer Verteilung
Messwandlerschrank (MWS) 160A | 11 | 0.25
Messwandlerschrank (MWS) 250A | 13 | 0.3
Messwandlerschrank 400A | 11 | 0.25
Messwandlerschrank 630A | 4 | 0.1
Messwandlerschrank 800A | 4 | 0.1
Anzahl Zähleranschlusssäule gesamt | 7.4 | 0.1 |  | Quote gemäß typischer Verteilung
Anteil Liegenschaften mit Aufklärung Bodenkontamination | 0.1
Zu ortende Oberflächen in m²/Liegenschaft (Erwartungswert) | 20 |  |  | Durchschnittsfläche entlang geplanter Trassenkorridore
Prozentualer Anteil, bei dem geortet werden muss (je Liegenschaft) | 0.15 |  |  | risikobasierte Quote wegen unbekannter Leitungen/Medien
Ortung mittels Luftbild Quote | 0.08 |  |  | Anteil einfacher Vorerkundung via Pläne/Luftbild in wenig komplexen Bereichen
Ausführung in Handschachtung Quote | 0.05 |  |  | Sonderfall
Ortung mittels Sondierungsgerät Quote | 0.01 |  |  | Sonderfall
Ortung mittel Bodenradar (Ground Penetrating Radar, GPR) Quote | 0.01 |  |  | Sicherheitsanteil nahe Bestandsleitungen oder sensiblen Bereichen
Anzahl Meter Handschachtung/Liegenschaft | 3 |  |  | Erfahrungswert als Teilstrecke der Gesamttrasse
Tiefbau je Liegenschaft in Metern | 52.973 |  |  | Geschätzt 10m je Ladepunkt
Tiefbau gesamt in Metern | 3920 |  |  | Geschätzt 10m je Ladepunkt
Anzahl Liegenschaften unbefestigte Oberfläche | 7.4 | 0.1 |  | Typische Portfolio-Verteilung
Anzahl Liegenschaften befestigte Oberfläche | 37 | 0.5 |  | Typische Portfolio-Verteilung
Anzahl Liegenschaften Beton Oberfläche | 11.1 | 0.15 |  | Typische Portfolio-Verteilung
Anzahl Liegenschaften Asphalt Oberfläche | 18.5 | 0.25 |  | Typische Portfolio-Verteilung
Tiefbau je Baugrube für Trafostation (normales Erdreich) Kubimeter | 30 |  |  | Standardwert für Trafoaushub
Stromkabel je Liegenschaft im Verhältnis zum Tiefbau in Metern | 1.2 |  |  | Multiplikator >1, da parallele Stränge/Schleifen erforderlich sind
Stromkabel gesamt in Metern | 4704
Stromkabel ≤22kW Anteil | 0.9 |  |  | Anteil aus AC-Portfolio und kurzen Zuleitungen
Stromkabel >22kW≤50kW Anteil | 0.05 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel >50kW<100kW Anteil | 0.01 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel ≥100kW≤150kW Anteil | 0.03 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel >150kW≤200kW Anteil | 0.005 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel >200kW≤250kW Anteil | 0.003 |  |  | Anteil für HPC
Stromkabel >250kW≤300kW Anteil | 0.001 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel >300kW≤400kW Anteil | 0.0005 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Stromkabel >400kW Anteil | 0.0005 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Datenkabel je Liegenschaft im Verhätnis zum Tiefbau in Metern | 0.5 |  |  | Multiplikator aus OCPP/Steuerung und Reserven (Redundanz)
Datenkabel gesamt in Metern | 1960
Leerohr je Liegenschaft im Verhätnis zum Tiefbau in Metern | 0.3 |  |  | Gesamtreserve zur Minimierung späterer Aufgrabungen
Leerohr gesamt in Metern | 1176
Anteil wiederverwertbare Oberfläche | 0.6 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Wiederverwertbare Oberfläche | 2352 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Anteil nicht-wiederverwertbare Oberfläche | 0.4 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Nicht-wiederverwertbare Oberfläche | 1568 |  |  | Typische Portfolio-Verteilung
Kabelgebundene Verteilung (bei Bedarfen im Innenraum) in Metern je Liegenschaft | 25 |  |  | mittlere Leitungslänge zwischen Technikraum und Stellplätzen
Wsl. Durchquerung Brandabschnitte | 0.1 |  |  | risikobasierte Quote
Wsl. für Kernbohrung | 0.1 |  |  | Anteil für Wände-Durchdringungen bei Innenerschließung
Demontage und erneute Montage von Zäunen je Liegenschaft in Metern | 0.5 |  |  | Durchschnittslänge für Trassenquerungen am Zaunbestand
Breite Standardgraben | 0.5 |  |  | Typische Grabenbreite nach Kabelverlegungen
Tiefe Standardgraben | 0.7 |  |  | Typische Grabentiefe nach Kabelverlegungen
Anteil nicht-wiederverwertbarer Aushub | 0.1 |  |  | erfahrungsbasierte Quote für kontaminierten/ungeeigneten Boden
Abraummaterial Tiefbau für Standargraben in Kubikmetern gesamt | 137.2
Abraummaterial Tiefbau je Trafo in Kubikmetern | 30 |  |  | Standardvolumen pro Trafogrube
Abraummaterial Tiefbau für Trafo in Kubikmetern gesamt | 39
Abraummaterial gesamt | 176.2
Anteil Entsorgung Abraummaterial | 0.05 |  |  | Quote für Material, das nicht wieder eingebaut werden kann/darf
Anteil kabelgebundene Lösung (Innenbereich) | 0.25 |  |  | erfahrungsbasierte Quote bei älteren Liegenschaften
Kabelgebundene Verteilung je Liegenschaft in Metern | 25
Kabelgebundene Verteilung je Liegenschaft in Metern gesamt | 6.25
Anteil Stromschiene Lösung | 0.75 |  |  | erfahrungsbasierte Quote bei älteren Liegenschaften
Stromschiene Bedarf je Liegenschaft (Bedarfe im Innenraum) in Metern | 10
Stromschiene Bedarf je Liegenschaft (Bedarfe im Innenraum) in Metern gesamt | 7.5
Anzahl LP: Ertüchtigung 1:Einwandfreie LIS inkl. LP (funktionsfähig & konform) | 8.2 | 0.1
Anzahl LP: Ertüchtigung 2: Nachrüstung eichrechtskonformes Messsystem (LIS inkl. LP vorhanden) | 49.2 | 0.6
Anzahl LP: Ertüchtigung 3: Nachrüstung (LIS ohne LP vorhanden) | 8.2 | 0.1
Anzahl LP: Ertüchtigung 4 :Nachrüstung (LIS ohne LP vorhanden, vorgelagerten Elektro-/Bauinfrastruktur nicht ausreichend) | 16.4 | 0.2
Stunden für Projektleiter (AN-Koordinator) | 200
Stunden für Projektmitarbeiter | 200
Stunden für Facharbeiter | 200
Stunden für Vorarbeiter | 200
Stunden für Helfer | 200