| Wartung/Prüfung der Türanlagen und sämtlicher Sicherheits- und Steuereinrichtungen der Türanlage/n gemäß der geltenden Rechtsvorschriften (wie DIN 18650 bzw. DIN EN 16005, ASR 1.7, VDMA-Einheitsblatt 24186 Teil 5 und 7, DIN EN 14637, DIN 14677, Herstellerrichtlinien, Richtlinien für Feststellanlagen bzw. dem Zulassungsbescheid und der Landesbauordnung, etc. in den jeweils gültigen Fassungen). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Tür |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung der Leichtgängigkeit |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Überprüfung der Tür auf sichtbare Beschädigungen (Rahmen, Zarge, Verglasung etc.) |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Überprüfung der Türdichtungen einschließlich Bodendichtung |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Überprüfung der sichtbaren Einbausituation/Bauteilanschlüsse |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Türschließer |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Prüfung der Schrauben und ggfs. festschrauben |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Überprüfung und Nachstellung der Schließfolgereglung |  |  |  | x |  |  | bei 2-flg. Türen |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Überprüfung der Schließfunktion |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Feststellvorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung Feststellfunktion |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Auslösevorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | Auslösung manuell prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 2 | Auslösung über Rauch- / Brandmelder prüfen |  |  |  | x |  |  | wenn vorhanden |
| 4 | 0 | 0 | 3 | Position und Anzahl der Rauchschalter prüfen |  |  |  | x |  |  | wenn vorhanden |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Hinweis auf Meldertausch nach 5 bzw. 8 Jahren |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Kraftbetätigte Türen |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 1 | Kontrolle auf außergewöhnliche Geräusche |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 2 | Allgemeine Kontrolle des Zustandes von Antrieb und Steuerung |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 3 | Kontrolle von Mutter und Schrauben und ggfs. festschrauben |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 4 | Mechanische Elemente kontrollieren und ggfs. schmieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 5 | Türdichtungen kontrollieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 6 | Elektrische Anschlüsse prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 7 | Batterieladung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 8 | Türverriegelung kontrollieren und ggf. einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 9 | Wahlschalter aller Positionen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | Sicherheitselemente auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 1 | Radar, Impulsgeräte, Lichtschranke kontrollieren und ggf. justieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 2 | Abbremsung in der Endposition kontrollieren und ggf. einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 3 | Laufschienen kontrollieren und reinigen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 4 | Türführungen prüfen und ggfs. neu einstellen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 5 | Sicherheitsabstände der Schließkanten prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 6 | Ausführung Hauptschließkantenabsicherung nach DIN 18650 prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 7 | Ausführung Nebenschließkantenabsicherung nach DIN 18650 prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Geringfügige Instandsetzungsarbeiten bei Wartung |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 1 | Gang- und schließbar machen |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 0 | 0 | 2 | Erneuerung von Verschleißteilen |  |  |  |  |  | x |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Durchführung Wiederkehrender Prüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 1 | Durchführung Sachkundigenprüfung nach TAnlVo |  |  |  |  |  | x | für Feststellanlagen, alle 36 Monate |
| 7 | 0 | 0 | 2 | Durchführung Sicherheitsüberprüfung von Feststellanlagen nach DIN 14677 |  |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 3 | Durchführung Sicherheitsüberprüfung von kraftbetätigten Türen nach ASR A1.7 (mit Schließkraftmessung einschl. Dokumentation der Messwerte) |  |  |  | x |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 4 | UVV-Prüfung (Prüfung gemäß den gesetzlichen Vorschriften) |  |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 1 | Anbringen einer Prüfplakette |  |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 2 | Bereitstellung und Führen der Wartungs-/Prüfunterlagen (schriftlicher Nachweis) |  |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 3 | Prüfung und Aktualisierung der Bestandsdaten |  |  |  | x |  |  |  |