Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Leistungsbeschreibung

für den Container

- TuLCont SanMat (Transport- und Lagerungscontainer für Sanitätsmaterial)

innerhalb des

BasVersPkt SanMat PID 10110

Anlage X zum Vertrag X/XXX/XXXXX/XXXXX

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4

2	Leistungs- und Liefergegenstand	5

2.1	Produkt/Gerät	5

2.1.1	Instandhaltung gemäß Kapitel 3.1.1	5

2.1.2	TuLCont SanMat gemäß Kapitel TuLCont SanMat 3.1.2	5

2.2	Dokumente	5

2.2.1	Materialgrundlagen gemäß Kapitel 3.2.1	5

2.2.2	Prüfdokumentation gemäß Kapitel 3.2.2	5

2.2.3	Fertigungs-/Konstruktionsunterlagen gemäß Kapitel 3.2.3	5

2.2.4	Nutzungskonzepte und Bescheinigungen gemäß Kapitel 3.2.4	5

2.3	Dienstleistungen	5

2.3.1	Managementleistungen gemäß Kapitel 3.3.1	5

2.3.2	Schulungsmaßnahmen und Erstellung und Lieferung von Schulungskonzepten gemäß Kapitel 3.3.3	5

2.4	Alle Dokumente gemäß Kapitel 4 zu den Projektelementen Arbeitssicherheit, Ergonomie, Umweltschutz und Gefahrgutwesen	5

3	Leistungsanforderungen bezogen auf den Leistungs- und Liefergegenstand	6

3.1	Produkt/Gerät	6

3.1.1	Instandhaltungsmittel	6

3.1.2	TuLCont SanMat	7

3.2	Dokumente	22

3.2.1	Materialgrundlagen	22

3.2.2	Prüfdokumentation	25

3.2.3	Fertigungs- und Konstruktionsunterlagen	25

3.2.4	Nutzungskonzepte und Bescheinigungen	26

3.3	Dienstleistungen	27

3.3.1	Managementleistungen	27

3.3.2	Obsoleszenzmanagement	29

3.3.3	Schulungsmaßnahmen und Schulungskonzepte	30

4	Anforderungen Anteil Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie (AUE)	34

4.1	Arbeitssicherheit	34

4.1.1	Produktbezogener Arbeitsschutz und Technische Sicherheit	34

4.1.2	Produktbezogene Chemikaliensicherheit / Gefahrstoffe	36

4.1.3	Produktbezogener Strahlenschutz	40

4.2	Ergonomie	41

4.3	Umweltschutz und Gefahrgutwesen	42

5	Nachweisführung	45

6	Mitgeltende Dokumente	47

6.1	Allgemeine mitgeltende Dokumente	47

Transport von EVGSan	47

6.2	Mitgeltende Dokumente AUE	51

7	Glossar	62

8	Abkürzungsverzeichnis	66

9	Anhangsverzeichnis	73

# Einleitung

Die Container TuLCont SanMat (Transport- und Lagerungscontainer Sanitätsmaterial) werden innerhalb des Gesamtsystems Basisversorgungspunkt (BasVersPkt) verwendet.

Der BasVersPkt SanMat dient der rechts- und vorschriftenkonformen Bereitstellung und Verteilung von Einzelverbrauchsgütern Sanitätsmaterial (EVGSan) und Nichtverbrauchsgütern Sanitätsmaterial (NVGSan). Der BasVersPkt SanMat steht unter dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes und hat den Status einer Bundeswehrapotheke im Einsatz. Die Hauptaufgaben neben der militärischen und logistischen Führung der eigenen Einsatzkräfte sind die Materialbewirtschaftung von SanMat, die Instandhaltung von SanMat, die Fertigung von SanMat sowie die Planung und Durchführung von Transport- und Umschlagsleistungen.

Gemäß den Vorschriften zur Lagerung und zum Transport von SanMat sind sowohl während der Vorhaltung als auch beim Transport von SanMat bestimmte Klimabedingungen zu erfüllen, sodass hierfür entsprechend klimatisierte Lagerungsflächen und -volumen vorhanden sein müssen.

Aus diesem Grund ist der TuLCont SanMat seiner Funktion nach in erster Linie ein handelsüblicher Kühlcontainer, der aber wegen seiner besonderen Aufgaben und Einsatzbereiche vom Auftragnehmer um weitere Funktionen erweitert werden muss.

Der TuLCont SanMat muss für 36 Stunden weltweit, in nahezu allen Klimazonen autark betrieben, gelagert, umgeschlagen und transportiert werden können und muss die SanMat-Versorgung der Truppe im steten Eins-zu-Eins Austausch entsprechend seines Funktionsbereichs unterstützen. Der Container muss dazu unter anderem über einen Kühlraum mit Arzneimittelkühlschrank, eine integrierte Stromversorgung, ein Klimagerät und ein Hakenabrollsystem verfügen.

Zur Versorgung der Behandlungseinrichtungen ist für die TuLCont SanMat eine mit SanMat bestückbare Innenausstattung vorgesehen, die bereits vorkommissioniert mit Hilfe des TuLCont SanMat in das Einsatzgebiet verlegt wird und als direktes Versorgungselement für die Behandlungseinrichtungen fungiert.

Hinweis:

Die Leistungsbeschreibung enthält sowohl konstruktive als auch funktionale Leistungsanforderungen und wird hinsichtlich ihrer Einzelheiten durch das technische Angebot des Auftragnehmers konkretisiert.

Unabhängig vom verwendeten Modalverb müssen alle Anforderungen durch den Auftragnehmer erfüllt werden.

Sofern eine Leistungsanforderung mehrere Anforderungen enthält, müssen die Anforderungen kumulativ erfüllt werden, erst dann gilt die Leistungsanforderung als erfüllt.

# Leistungs- und Liefergegenstand

## Produkt/Gerät

### Instandhaltung gemäß Kapitel 3.1.1

### TuLCont SanMat gemäß Kapitel TuLCont SanMat 3.1.2

## Dokumente

### Materialgrundlagen gemäß Kapitel 3.2.1

### Prüfdokumentation gemäß Kapitel 3.2.2

### Fertigungs-/Konstruktionsunterlagen gemäß Kapitel 3.2.3

### Nutzungskonzepte und Bescheinigungen gemäß Kapitel 3.2.4

## Dienstleistungen

### Managementleistungen gemäß Kapitel 3.3.1

### Schulungsmaßnahmen und Erstellung und Lieferung von Schulungskonzepten gemäß Kapitel 3.3.3

## Alle Dokumente gemäß Kapitel 4 zu den Projektelementen Arbeitssicherheit, Ergonomie, Umweltschutz und Gefahrgutwesen

# Leistungsanforderungen bezogen auf den Leistungs- und Liefergegenstand

## Produkt/Gerät

### Instandhaltungsmittel

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Instandhaltungsarbeiten des Containers der Instandhaltungsstufen IHS 1 bis IHS 3 inklusive des Kühlaggregats, Stromaggregats und der Regelungstechnik müssen mit marktverfügbaren Werkzeugen durchgeführt werden können. | 03 |
|  |  | Der AN muss je Container alle Hilfsmittel und Werkzeuge für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Instandhaltungsstufe IHS 1 mitliefern. | 03 |
|  |  | Im Container muss für die Hilfsmittel und Werkzeuge eine vollständige und transportsichere Verstaumöglichkeit vorhanden sein. | 04 |
|  |  | Der Umfang der Werkzeuge und Hilfsmittel gemäß ID 31.02 muss dem AG vier Wochen vor Mustererstellung des Containers gemäß Kapitel 3.1.2.13 als Stückliste gemäß Anhang 1 in Textform vorgelegt werden. | 03 |
|  |  | Sonderwerkzeuge für die Durchführung von Arbeiten der IHS 2 und IHS 3 müssen durch den AN vier Wochen vor Mustererstellung schriftlich vorgeschlagen werden und müssen nach schriftlichem Einverständnis und Aufforderung seitens AG durch den AN geliefert werden. | 03 |
|  |  | Der Betrieb des Containers muss unter Verwendung von NATO-standardisierten Betriebsstoffen erfolgen. Eine Auflistung der zulässigen Betriebsstoffe befindet sich in der BstfLBw 2024. | 03 |
|  |  | Der AN muss Ersatzteilurlisten auf Basis von Teilekennzeichen zur Integration der geforderten Dokumente gemäß Kapitel 3.2.1 erstellen und diese dem AG vier Wochen vor Mustererstellung in Textform übersenden. Hierbei sind jeweils die Anteile für das Klimagerät und Stromaggregat separat aufzuführen. | 03 |

### TuLCont SanMat

#### Allgemeine Anforderungen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bei Auslieferung der Serien-Container an den AG muss der AN pro Container eine schriftliche und bebilderte Packanleitung und Gesamtinhaltsliste als Anlagenblatt Bundeswehr gemäß Anhang 3 A2-1014 0-1-1 Ausstattungsanweisung Produkt i. V. m. Anhang 4 Handlungsanleitung und Offline-Tool_AAnP erstellen und beifügen. | 03 |
|  |  | Der Container muss mit seinen Außenmaßen den Vorgaben der ISO 668 für den Typ 1C, unter Beachtung der darin aufgeführten zulässigen Toleranzen, entsprechen. | 02 |
|  |  | Der Container muss als Integral-Kühlcontainer ausgeführt sein und die Anforderungen der ISO 1161, ISO 1496-1 und ISO 1496-2 erfüllen. | 02 |
|  |  | Der Container muss aus einem separaten Bereich gemäß Kapitel 3.1.2.9 und einem Kühlraum bestehen. | 02 |
|  |  | Die Maße des Bereichs gemäß Kapitel 3.1.2.9 müssen so gewählt werden, dass das Nutzvolumen des Kühlraums maximal ist. | 04 |
|  |  | Der Container muss über eine integrierte Auf- und Abstiegshilfe auf das Containerdach verfügen. | 04 |
|  |  | Der Container muss über eine integrierte Auf- und Abstiegshilfe zum Betreten des Kühlraums im aufgesetzten Betrieb (Container ist verlastet auf einem LKw) verfügen. | 04 |
|  |  | Der Container muss Lagerung und Transport von EVGSan gemäß der geltenden Anforderungen an Bundeswehrapotheken gemäß AR „Betrieb von Bundeswehrapotheken“ C1-841/0-4000 (gemäß Anhang 5) sowie der Anlage 6.8 der AR „Bewirtschaftung von Sanitätsmaterial“ A1-1070/0-4000 (gemäß Anhang 6) bzw. der AR „Transport von EVGSan“ C1-841/0-4006 (gemäß Anhang 7) sicherstellen und den Europäischen Leitlinien über die gute Vertriebspraxis von Arzneimitteln (Guidelines on Good Distribution Practice of medical products for human use – GDP-Guidelines) entsprechen. | 03 |
|  |  | Der Container muss über eine verschließbare Frischluftklappe verfügen. Die Frischluftklappe muss so konzipiert sein, dass sie im geöffneten Zustand das Eindringen von Klein- und Kriechtieren in den Container verhindert. | 04 |
|  |  | Der Kühlraum muss an der Stirnseite durch eine Doppelflügeltür über die gesamte Breite zu öffnen sein. | 04 |
|  |  | Das Größenverhältnis der beiden Türflügel zueinander muss asymmetrisch im Verhältnis zwei zu eins (zwei Drittel zu einem Drittel) sein. | 04 |
|  |  | Das größere Flügeltürsegment muss von außen auf die Tür gesehen rechts angebracht sein. | 04 |
|  |  | Die Öffnung aller Türen und Türsegmente muss von einer Person einhändig erfolgen können. | 04 |
|  |  | Die Flügeltür muss von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden können (z. B. Knaufzylinder). | 04 |
|  |  | Die Flügeltüren müssen über einen Öffnungswinkel von jeweils 270° verfügen. | 04 |
|  |  | Alle Türen müssen in vollständig geöffneter Position arretierbar sein um ein zufallen zu verhindern. | 04 |
|  |  | Die Türen des Containers müssen beim Tragen von Arbeitshandschuhen durch den Handschuhträger zu öffnen und zu schließen sein. | 04 |
|  |  | Der Eingangsbereich des Kühlraums muss mit einem Kühlraum-Lamellenvorhang, als Schutz vor Kühlverlusten bei offenstehender Containertür, ausgestattet sein. | 04 |
|  |  | Der Container muss die Vorschriften zum Transport nach dem TIR-Verfahren erfüllen. | 03 |
|  |  | Der Container muss zollsicher verschlossen werden können. | 03 |
|  |  | Der Container muss die Anforderungen der CSC-Zulassung erfüllen. | 03, 06 |
|  |  | Der Container muss mindestens die Schutzklasse IP56 gemäß DIN EN 60529 erfüllen. | 03 |
|  |  | Der Container muss gemäß DIN EN ISO 9692-1 hergestellt sein. | 03 |
|  |  | Die Schweißverbindungen müssen mindestens den Güteanforderungen der Bewertungsgruppe C gemäß DIN EN ISO 5817 entsprechen. | 03 |
|  |  | Jeder Container muss integrierte Halterungen zur Aufnahme von Gefahrgutkennzeichnungen gemäß CTU-Richtlinien vorweisen. | 03 |
|  |  | Gefahrgutkennzeichnungen für alle Gefahrgutklassen sind jeweils pro Container mitzuliefern. | 03 |
|  |  | Der Container darf im gesamten Kühlraum eine lichte Höhe von 2 m nicht unterschreiten. | 03 |
|  |  | Der Container muss für eine Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren ausgelegt sein. | 03 |
|  |  | Die Gewichtsverteilung des mit den leeren mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6 beladenen Containers muss ausgewogen sein, d. h. der Ladungsschwerpunkt muss innerhalb folgender Grenzen liegen: - Längsrichtung: maximal 0,60 m außerhalb der Mitte des Containers, - Querrichtung: mittige Schwerpunktlage mit einer maximalen Seitenlastdifferenz von 5 %, Höhe: unter dem Formschwerpunkt des Containers | 03, 04 |
|  |  | Die Serien-Container müssen an nachstehende Lieferadresse geliefert werden: Sanitätsmateriallager Krugau Krugauer Dorfstr. 84 15913 Märkische Heide Die zur Vereinnahmung notwendigen Daten wie z. B. Fabrik- oder Herstell- und Seriennummern sind mit dem Liefergegenstand durch den AN an den AG zu übergeben. | 02 |

#### Ladebrücken

|  |  | Der AN muss dem AG Ladebrücken gemäß DIN EN 1398 zur Überbrückung der Höhe vom Erdboden zum Containerinnenboden im abgesetzten Betrieb liefern. | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Ladebrücke muss das Be- und Entladen der mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6 des Containers ermöglichen. | 03 |
|  |  | Die Ladebrücke muss von 2 Personen tragbar sein. | 03 |
|  |  | Die Ladebrücke muss das Be- und Entladen hindernislos sicherstellen. Höhenunterschiede und Lücken zwischen Containerinnenboden und Ladebrücke müssen geringgehalten werden. | 03 |
|  |  | Analog dem Kapitel 3.1.2.13 muss der AN dem AG zusammen mit der Auslieferung des Mustercontainers eine Musterladebrücke liefern. | 03 |

#### Material und Beschichtung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Beschichtung der Containerhülle von außen, inklusive Containerunterseite, muss in folgendem Farbton ausgeführt sein: - RAL 6031 (bronzegrün, matt) oder vergleichbar | 03 |
|  |  | Die Oberflächenbehandlung und das Beschichtungssystem muss gemäß Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 ausgelegt sein. Edelstahlteile im Innern des Containers müssen unbehandelt bleiben. | 03 |
|  |  | Die Schutzdauer des Beschichtungssystem muss für die Zeitspanne ≥ 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-5 und DIN 55634-1 ausgelegt sein. | 03 |
|  |  | Die Beschaffenheit der Oberfläche und der Oberflächenvorbereitung muss gem. DIN EN ISO 12944-4 durchgeführt werden. | 03 |
|  |  | Korrosionsgefährdete Teile wie Verriegelungen, Federn, Scharniere usw. müssen mit Schmierfett konserviert sein. Befestigungsschrauben müssen mit einem geeigneten Dichtmittel eingesetzt sein und Schraubenköpfe müssen vor Korrosion geschützt sein. | 03 |
|  |  | Die Kennzeichnung der Containerhülle muss mit dem Schutzzeichen gemäß VG 95100 unter Verwendung von Kunstharzlacken in den Farben - CREMEWEISS (RAL 9001) - FEUERROT (RAL 3000) - erfolgen. | 03 |
|  |  | Das Schutzzeichen muss wiederholt und reversibel abdeckbar und abtarnbar sein. | 03 |
|  |  | Das zugehörige Tarnmaterial zum Abtarnen des Schutzzeichens muss Teil des Lieferumfangs sein und muss im Container integriert werden. | 03 |
|  |  | Es müssen ausschließlich Materialien verwendet werden, die mindestens die Forderungen der Brandverhaltensklasse B2 (normalentflammbare Baustoffe) nach DIN 4102 erfüllen. | 03 |
|  |  | Die verwendeten Werkstoffe müssen spätestens vier Wochen nach der Fertigstellung des Containers frei von wahrnehmbaren Materialausdünstungen sein. | 04 |
|  |  | Für den Innenbereich müssen Materialien und Beschichtungen verwendet werden, die gegen die zu erwartenden physikalischen (z. B. Temperaturexposition) und chemischen Einwirkungen (z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel) für mindestens den Zeitraum der Nutzungsdauer (mind. 15 Jahre) und gemäß den geforderten Klimakategorien (gemäß Kapitel 3.1.2.12) beständig sind. | 03 |

#### Kennzeichnung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss mit folgenden Beschriftungen an der Außenseite in deutscher Sprache versehen sein: - BIC-Code (7-fach) in schwarzer Farbe gemäß dem Identifizierungssystem nach EN ISO 6346 (BIC-Code wird durch den AG mitgeteilt) - Sicherheits-Zulassungsschild (CSC-Plakette) - Prüfplakette der Abnahmegesellschaft für Baumusterzulassung - Zulassungstafel für den Warentransport unter Zollverschluss gemäß TIR-Übereinkommen - Eigentümerschild der Bw aus Edelstahl in der Größe 10 cm x 20 cm mit folgenden Angaben in der Schrift DIN 1451 – 1 B 10: - Container Typencode - Gewichts- und Raummaßangabe - Firmenschild Systemlieferant - Hinweisschild Einschlusssicherung - Barcodeschild Hersteller - AIT-Kennzeichnung: - GTIN gem. TL A-0032-Teil 1 gemäß Anhang 8 (Datenbezeichner DB01 und DB21) - Zur Identifizierung der zu liefernden Geräte sind diese im Standard nach dem Datenbezeichnerkonzept gemäß GS 1 Germany mit dem GS 1 128 Barcode (Datenbezeichner DB 01 GTIN der Handelseinheit) in Ergänzung mit der Seriennummer (DB 21) mit max. 18 Stellen aufzubringen. - Die AIT Daten-Übermittlung ist gem. der TL A-0032 Teil 5 gemäß Anhang 8 durchzuführen. Die Daten des DB 21 (Serialnummer) sind auf den Lieferpapieren / Versandbelegen einzutragen - Markierung Außenverlastung (auf beiden Längsseiten) (min. 285 mm x 210 mm) - Gewichtsangabe MAX GROSS WEIGHT in kg | 04 |

#### Hygienische Anforderungen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Innenraum des Containers muss gemäß Bundesgesundheitsblatt 2022 65:1074-1115 „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ sowie dessen Erratum gemäß Bundesgesundheitsblatt 11 aus 2023 desinfizierbar sein. | 03 |
|  |  | Der Container muss zur Verhinderung der Einschleppung von Tierseuchen mit Mitteln und Verfahren nach der Allgemeinen Regelung A1-843/0-4011 „Tierseuchenprophylaktische Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung/Verschleppung von Tierseuchenerregern“ gemäß Anhang 15 desinfizierend aufzubereiten sein. | 03 |

#### Mobile Transportwagen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss dem AG mobile Transportwagen inklusive herausnehmbarer Schubladen zur Aufnahme von EVGSan im Kühlraum des Containers liefern. | 04 |
|  |  | Die mobilen Transportwagen müssen über integrierte Rollen verfügen. | 04 |
|  |  | Bei allen mobilen Transportwagen muss ein Gleitschild im Bereich der Rollen vorhanden sein, welches dazu dient, ein Einsinken in matschigem Gelände zu erschweren. | 04 |
|  |  | Die mobilen Transportwagen müssen über ein Rollladensystem als Staub- und Transportschutz verschließbar sein. | 04 |
|  |  | Die mobilen Transportwagen müssen unter Beachtung nachfolgender Regelungen ein maximales Packvolumen aufweisen. | 04 |
|  |  | Der Kühlraum des Containers muss mit einer größtmöglichen Anzahl an mobilen Transportwagen mit einem Maximum an Stauraum pro Transportwagen befüllt werden. | 04 |
|  |  | Alle mobilen Transportwagen müssen die gleichen Abmessungen aufweisen. | 04 |
|  |  | Bezogen auf die Maße der kurzen Seite des Containers müssen drei Transportwagen nebeneinander passen. | 04 |
|  |  | Die Schubladen der mobilen Transportwagen müssen die Maße 600 mm x 400 mm aufweisen. Die Höhe der Schubladen muss 50, 100 oder 200 mm entsprechen. | 04 |
|  |  | Die Abmessung der mobilen Transportwagen muss vom AN so gewählt werden, dass mindestens das SanMat gemäß Anhang 14, welches nicht als Sperrgut gekennzeichnet ist, vollständig in den zwei der drei Reihen der mobilen Transportwagen verstaut werden kann, die sich jeweils an den Längsseiten des Kühlraums befinden. | 04 |
|  |  | Das als Sperrgut gekennzeichnete SanMat gemäß Anhang 14 muss oberhalb der mobilen Transportwagen verstaubar sein. | 04 |
|  |  | Zwischen den 2 Reihen gemäß ID 31.66 (Mittelgang) muss ein Mindestabstand von 80 cm vorhanden sein, damit eine Person in Arbeitskleidung die mobilen Transportwagen be- und entladen kann. | 04 |
|  |  | Der AN muss mobile Transportwagen für den gesamten Mittelgang liefern. | 04 |
|  |  | Für den Transport des Containers in den Anordnungen gemäß ID 31.66 und ID 31.69 muss jeder mobile Transportwagen im Kühlraum des Containers ladungssicher befestigt sein. | 04 |
|  |  | Wenn die Transportwagen nicht im Container befestigt sind, muss ein freies Verschieben innerhalb des Containers möglich sein. | 04 |
|  |  | Zusätzliche Lagerungs- und Sicherungsmöglichkeiten müssen in Freiräumen vorhanden sein. Die Luft im Kühlraum des Containers muss gemäß CTU-Code zirkulieren können. | 04 |

#### Arzneimittelkühlschrank

|  |  | Es muss pro Container jeweils ein Arzneimittelkühlschrank gemäß DIN 13277 zur Aufnahme von kühlpflichtigem EVGSan in den Kühlraum des Containers transportsicher integriert werden. | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Arzneimittelkühlschrank muss an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite integriert sein. | 04 |
|  |  | Der Kühlschrank muss mindestens 30 Liter an kühlpflichtigem EVGSan aufnehmen können und mindestens 2 Schubfächer enthalten. | 04 |
|  |  | Die Stückelung des zu kühlenden EVGSan muss aus Anhang 14 entnommen werden. | 02 |
|  |  | Der Kühlschrank muss durch geeignete Ladungssicherung einen sicheren Transport des zu kühlenden EVGSan sicherstellen. | 04 |
|  |  | Der AN muss zur Stromversorgung des Arzneimittelkühlschranks mindestens zwei Steckdosen am vorgesehenen Stellplatz des Kühlschranks im Kühlraum des Containers verbauen. | 04 |

#### Hakenabrollsystem

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss die Container mit Hakenabrollsystem nach DIN 30722-2 liefern. | 04 |
|  |  | Das Hakenabrollsystem des Containers muss die Anforderungen der STANAG 2413 erfüllen. | 03 |
|  |  | Der Container muss mit den bereits in die Bundeswehr eingeführten Wechsellade-Fahrzeugen (LKW WLS mil ZLK 15t: MPO 232090490 und MPO 232090790) auf- und abgeladen sowie transportiert werden können. | 04 |
|  |  | Der Container muss während des Betriebs des Stromaggregates und Klimagerätes auf- und abgeladen werden können. | 04 |
|  |  | Ein Transport der Container muss ohne Sonderzulassungen (für die Teilnahme am Straßenverkehr) möglich sein. | 04 |

#### Integration Stromaggregat und Klimagerät

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Im Containerrahmen, getrennt vom Kühlraum, muss das Stromaggregat gemäß Kapitel 3.1.2.9.1, inklusive Tank, und das Klimagerät gemäß Kapitel 3.1.2.9.2 vom AN integriert werden. | 02 |
|  |  | Die in der ID 31.84 genannten Geräte müssen außerhalb des Kühlbereiches, d.h. ohne die Flügeltüren gemäß ID 31.17 zu öffnen, zugänglich sein. | 04 |
|  |  | Der Zugang zu den in ID 31.84 genannten Geräten muss im abgesetzten und aufgesetzten Zustand des Containers sichergestellt sein. | 04 |
|  |  | Der AN muss bei der Integration von Stromaggregat, Tank und Klimagerät die Anforderungen, die sich aus den Vorgaben der Klimakategorien gemäß ID 31.140 und ID 31.141 ergeben sowie den Brandschutz gemäß ID 41.13 erfüllen. | 02 |

##### Stromaggregat inklusive Tank

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss über ein Stromaggregat zur internen Stromversorgung verfügen. | 04 |
|  |  | Die Leistung des Stromaggregats und die Größe des Tanks muss für den Betrieb aller im Container geforderten elektronischen Geräte und Stromabnehmer innerhalb der geforderten Klimakategorien für 36 Stunden ohne Zusatzbetankung ausgelegt sein. | 03 |
|  |  | Eine Betankung des Stromaggregates muss im auf- und abgesetzten Zustand des Containers von außen durchführbar sein. | 04 |
|  |  | Das Stromaggregat muss während des Transports des Containers auch durch unbefestigtes Gelände betrieben werden können. | 03 |
|  |  | Das Stromaggregat muss sich selbstständig abschalten, sobald eine externe Stromquelle zur Stromversorgung des Containers angeschlossen ist. | 04 |

##### Klimagerät

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss über ein integriertes Klimagerät verfügen. | 04 |
|  |  | Das Klimagerät muss über das interne Stromaggregat gemäß Kapitel 3.1.2.9.1 und über eine externe Stromquelle betrieben werden können. | 04 |
|  |  | Das Klimagerät muss im Kühlraum des Containers eine regelbare Temperatur von +2 °C bis +25 °C kontinuierlich in den geforderten Klimakategorien sicherstellen. | 03 |
|  |  | Das Klimagerät muss außerhalb des Kühlraums über eine fest am Container verbaute Regelungstechnik zumindest zur Regelung und Anzeige der Innentemperatur des Kühlraums verfügen. | 01, 02 |

##### Temperaturaufzeichnung im Kühlraum des Containers

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss mit einem digitalen Temperaturaufzeichnungsgerät ausgestattet sein. | 04 |
|  |  | Der Kühlraum muss in allen 4 Ecken jeweils auf halber Höhe der lichten Höhe einen Temperaturfühler vorweisen. | 04 |
|  |  | Das Klimagerät muss die Messergebnisse der Temperaturfühler aufzeichnen und digital anzeigen. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss gemäß DIN EN 12830 zugelassen sein. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mit einem Bedienfeld ausgestattet sein. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss über den internen Stromkreis des Containers mit Strom versorgt werden. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät aus muss zur Überbrückung von Ausfällen der externen Stromversorgung zusätzlich mit einem Akku ausgestattet sein. | 03 |
|  |  | Bei Ausfällen der externen Stromversorgung muss die Umschaltung auf Akku-Betrieb automatisch erfolgen. | 03 |
|  |  | Der Akku des Temperaturaufzeichnungsgeräts muss bei Ausfällen der externen Stromversorgung eine kontinuierliche Temperaturaufzeichnung von mindestens 24 Stunden sicherstellen. | 03 |
|  |  | Bei einem geringen Ladezustand oder einer Beschädigung des Akkus muss das Temperaturaufzeichnungsgerät eine optische Warnung ausgeben. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss eine deutsche Menüführung haben. | 03 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mindestens folgende Parameter gleichzeitig aufzeichnen können: - Rücklufttemperatur - Zulufttemperatur - Alarme - Einschaltzeiten - Ausschaltzeiten - manuelle Eingriffe | 04 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät aus muss mit einem ausreichendem Datenspeicher zur Speicherung von mindestens 12 Monaten bei Aufzeichnung im 10-Minuten-Takt bei einem Betrieb über 24 Stunden pro Tag und 366 Tagen pro Jahr ausgestattet sein. | 04 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mindestens der Schutzart IP 54 gem. DIN EN 60529 entsprechen. | 04 |
|  |  | Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss vor unautorisiertem Zugriff durch einen Code oder Passwort geschützt werden können. | 03 |

##### Betriebsstoffe

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Stromaggregat muss das NATO Single-Fuel-Konzept erfüllen. Eine Auflistung der zulässigen Betriebsstoffe befindet sich in der BstfLBw 2024. | 02 |
|  |  | Als Kraftstoff für das Stromaggregat müssen mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können: F34, F35, F44, F54 und F63. | 03 |
|  |  | Als Motoröl für das Stromaggregat müssen mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können: O236 und O1178. | 03 |
|  |  | Als Frostschutzmittel für das Stromaggregat muss mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können: SY7025. | 03 |

#### Stromversorgung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss, unter Einhaltung der ISO 668, über einen Netzanschaltkasten zur Einspeisung von Strom über eine externe Stromversorgung verfügen. | 01, 04 |
|  |  | Der Container muss von einem 400 V / 50 Hz Stromnetz versorgt werden können. | 02 |
|  |  | Die Einspeisung muss über einen im Netzanschaltkasten angebrachten 5-poligen männlichen CEE-Gerätestecker, 32 A erfolgen. | 03 |
|  |  | Ein 25 m langes Stromversorgungskabel ausgelegt für 32 A muss als Zubehör des Containers mitgeliefert und im Container verstaut werden. | 02 |
|  |  | Alle Steckverbindungen müssen mit CEE-Drehstromsteckverbindern, 32 A, realisiert werden, die mindestens nach IP56 zertifiziert und mit einem Bajonettverschluss versehen sind. | 02 |
|  |  | Der Netzanschaltkasten muss über Erdungsschrauben für die Erdungsleisten verfügen. | 02 |
|  |  | Die externe und interne Stromversorgung muss jeweils über einen Hauptschalter vollständig ein- und ausschaltbar sein. | 04 |

#### Beleuchtung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss innen über eine längsseitig durchgehende, an der Decke angebrachte LED-Beleuchtung verfügen. | 02 |
|  |  | Die Beleuchtung muss mindestens nach IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser) nach DIN EN 60529 geschützt sein. | 03 |
|  |  | Die Beleuchtung muss über den internen Stromkreis des Containers mit Strom versorgt werden. | 04 |
|  |  | Die Beleuchtung muss zwischen Weißlicht und Rotlicht umschaltbar sein. | 04 |
|  |  | Es müssen drei Lichtmodi integriert werden: - Lichtmodus 1: Weißlicht und Rotlicht - Lichtmodus 2: Rotlicht - Lichtmodus 3: Weißlicht Der Lichtmodus muss über einen Schalter oder Regler eingestellt werden können. Es muss klar erkennbar sein (z. B. über Farbmarkierungen, Beschriftungen oder Kombinationen), welcher Lichtmodus aktiv ist. | 04 |
|  |  | Die Beleuchtung muss unabhängig vom Lichtmodus über einen Schalter manuell ein- und ausschaltbar sein. | 04 |
|  |  | Die Beleuchtung muss über dimmfähige Leuchtmittel sowie einen Regler zum stufenlosen Dimmen der Deckenbeleuchtung verfügen. | 04 |
|  |  | Der Dimmregler muss alle Leuchtmittel in jedem Lichtmodus auf die Beleuchtungsstärke 0 dimmen können. Hinweis: Es soll ein Beleuchtungszustand analog zu ausgeschalteter Beleuchtung erreicht werden, ohne die Beleuchtung tatsächlich auszuschalten. | 04 |
|  |  | Alle Schalter und Regler für die Beleuchtung müssen fest im Kühlraum des Containers verbaut sein. Eine Fernbedienung muss ausgeschlossen werden. | 04 |
|  |  | Alle Schalter und Regler für die Beleuchtung müssen direkt beieinander und so positioniert sein, dass sie bei voll beladenem Container ohne Hilfsmittel betätigt werden können. | 04 |
|  |  | Alle Leuchtmittel müssen ohne Werkzeug wechselbar sein. | 03 |
|  |  | Alle Leuchtmittel müssen handelsüblich sein. | 03 |
|  |  | Das Weißlicht muss eine Farbtemperatur zwischen 2700 K und 5500 K haben. Die Farbtemperatur aller Weißlicht-Leuchtmittel muss einheitlich sein. | 03 |
|  |  | Das Weißlicht muss ungedimmt eine Beleuchtungsstärke von mindestens 150 Lux auf Bodenniveau erreichen. | 03 |
|  |  | Im Lichtmodus 1: - Bei eingeschalteter Beleuchtung: - Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen (Weißlicht leuchtet): - Bei Öffnung eines beliebigen Flügeltürsegments muss die Beleuchtung automatisch auf Rotlicht wechseln. - Flügeltür zum Kühlraum nicht vollständig geschlossen (Rotlicht leuchtet): - Wird die Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen, muss die Beleuchtung automatisch auf Weißlicht wechseln. - Bei ausgeschalteter Beleuchtung: - Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen: - Beim Einschalten der Beleuchtung muss das Weißlicht leuchten. - Flügeltür zum Kühlraum nicht vollständig geschlossen: - Beim Einschalten der Beleuchtung darf nur das Rotlicht leuchten. | 04 |
|  |  | Lichtmodus 2: - Unabhängig vom Öffnungsgrad der Flügeltür darf nur das Rotlicht ein- und ausschaltbar sein. | 04 |
|  |  | Lichtmodus 3: - Unabhängig vom Öffnungsgrad der Flügeltür darf nur das Weißlicht ein- und ausschaltbar sein. | 04 |

#### Klimatische Anforderungen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Container muss in den Klimakategorien A1, A2, A3, B1, B3, C0 und C1 gemäß STANAG 4370 i.V.m. AECTP-230 Leaflet 2311/1, betrieben werden können. | 03 |
|  |  | Der Container muss in den Klimakategorien A1, A2, A3, B1, B3, M1, M2, C0 und C1 gemäß STANAG 4370 i.V.m. AECTP-230 Leaflet 2311/1 gelagert und transportiert werden können. | 03 |
|  |  | Die in dieser Leistungsbeschreibung geforderten Leistungsparametermüssen auch bei den in den Klimakategorien üblichen Niederschlagsmengen, flüssig oder fest, gemäß STANAG 4370 i. V. m. AECTP-230 Leaflet 2311/3 erfüllt sein. | 03 |
|  |  | Der Container inklusive Ausstattung muss bis 2.000 m über Normalhöhennull (NHN) im DHHN2016 unter Erhalt aller Fähigkeiten und deren Umfänge betrieben werden können. | 03 |
|  |  | Der Container muss bis Windstärke 12 wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein. | 03 |
|  |  | Der Container muss bei extrem starkem Staub- und Sandaufkommen (Schluff: Korngröße zwischen 0,001 mm und 0,06 mm) wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein. | 03 |
|  |  | Der Container muss bei dauerhafter Sonneneinstrahlung bis 1.000 W/m² wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein. | 03 |

#### Mustercontainer, Fahrversuch und Prüfung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss dem AG vor Produktion der übrigen TuLCont SanMat (Serien-Container) einen voll funktionsfähigen und mit mobilen Transportwägen voll ausgestatteten Mustercontainer einschließlich einer Ladebrücke zur Prüfung der Erfüllung aller Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung gem. Kapiteln 3.1., 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (mit Ausnahme aller ID´s der Leistungsbeschreibung, die sich ausdrücklich auf Serien-Container beziehen) und zur Durchführung des Fahrversuchs gem. Anhang 17, nach schriftlicher Aufforderung durch den AG, an die folgende Einrichtung liefern: Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik (WTD 41) Kolonnenweg 54296 Trier – Grüneberg Rheinland-Pfalz Deutschland | 05 |
|  |  | Die im Zuge der Durchführung des Fahrversuchs und der Prüfung am Mustercontainer (einschl. einer Ladebrücke und mob. Transportwägen für einen Container) gewonnenen Erkenntnisse und festgestellten Korrekturbedarfe müssen bei der nachfolgenden Produktion der Serien-Container (einschl. aller Ladebrücken und mob. Transportwägen) berücksichtigt werden. Alle vom AG bei der Prüfung und dem Fahrversuch festgestellten Mängel dürfen bei den Serien-Containern, nachfolgend produzierten Ladebrücken und mob. Transportwägen nicht mehr auftreten. Ein Protokoll über das Ergebnis der Prüfung und des Fahrversuchs bzgl. des Mustercontainers wird vom AG erstellt und dem AN zur Verfügung gestellt. | 04 |
|  |  | Der Mustercontainer (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) muss den Fahrversuch aus Anhang 17 ohne Funktionseinschränkungen bestehen. | 04 |
|  |  | Der AN muss die bei der Prüfung und dem Fahrversuch am Mustercontainer (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) vom AG festgestellten Mängel beheben und dem AG deren Behebung nachweisen. Der AN muss dem AG die vollständige Fehlerbehebung am Mustercontainer anzeigen und eine erneute Prüfung des Mustercontainers (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) durch den AG ermöglichen und organisieren. Der AG erstellt dem AN über die Fehlerbehebung ein Protokoll. |  |
|  |  | Falls vom AG bei der Prüfung und dem Fahrversuch keine Fehler oder Mängel festgestellt werden, erstellt und übersendet der AG dem AN über das fehlerfreie Bestehen der Prüfung und des Fahrversuchs ein Protokoll, welches die Fehlerfreiheit bestätigt. Sollten bei Prüfung und Fahrversuch vom AG Mängel oder Fehler festgestellt werden, so erstellt der AG dem AN dieses Protokoll nach deren vollständiger Behebung durch den AN. |  |

## Dokumente

### Materialgrundlagen

#### ETD und Voraussetzungen für die Instandhaltung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mit der Auslieferung des Mustercontainers müssen alle Daten zur Erstellung der ETD gemäß Anhang 2 geliefert werden. Der AN muss die ETD anhand dieser Daten erstellen und mit Auslieferung des Mustercontainers schriftlich und digital zur Verfügung stellen. | 02 |
|  |  | Zur Herstellung der Versorgungsreife sind folgende Dokumente und Daten durch den AN zu liefern: - Je ein Guidance Dokument nach dem Muster Guidance Dokument der Abteilung U für: ASD 1000D ASD 2000M - Liste aller konfigurationsbestimmenden Teile mit Querverweis auf die Ersatzteilurliste (ETU) nach ASD 2000M Datenaustauschvereinbarung (DAV) - Aktualisierte ETU, Bebilderter Teilekatalog (STK) in Vektor- - Format - Konformitätsbescheinigung der CE-Zertifizierung - Qualitätssicherungszertifikat für ein vorhandenes Qualitätssicherungssystem - Erfüllung von Sicherheitsstandards - Prüfung nach den Vorschriften des UN-Handbuches „Prüfungen und Kriterien" Teil III Unterabschnitt 38.3 - Grundlage für alle Qualitätsforderungen bildet die DIN EN ISO 9001 | 02 |
|  |  | Die Festlegungen bzgl. der Beschreibungstiefe, dem Materialerhaltungskonzept und der Struktur sind durch die vorliegende Leistungsbeschreibung zur ETD vorgegeben. Basis für die Beschreibungstiefe zur Materialerhaltung ist die Instandhaltungsstufe (IHS) 3. | 02 |
|  |  | Mit Auslieferung der Serien-Container müssen die Dokumente zu Bedienung, Beschreibung, Pflege und Fristenarbeiten als Papierausgabe und als maschinenlesbare PDF-Datei geliefert werden. | 02 |
|  |  | Eine bebilderte Packliste mit allen Komponenten muss erstellt werden und jedem Serien-Container beigefügt sein. | 01 |
|  |  | Der AN muss dem AG die Voraussetzungen für die Instandhaltung gemäß A2-1013/0-0-25 als Papierausgabe und als maschinenlesbare PDF-Datei mit Auslieferung der Container liefern. Zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Instandhaltung (IHS1 bis IHS 3) werden umfangreiche spezifische Informationen zu Geräten, z. B. zu produktbezogenen Merkmalen, benötigt. Zu diesen Informationsgrundlagen zählen u. a.: - Materialstammdaten, - Wartungspläne gemäß Herstellervorgaben, - Instandhaltungsanleitungen, - Equipmentstruktur, - technische Beschreibung der Liefergegenstände anhand von Daten- und Leistungsblättern - projektspezifische Guidance Dokumente - PME 1 Unterlagen (Planmäßige Material Erhaltung) - Wartungs- und lnstandsetzungsunterlagen - Ersatzteilkataloge (ETKat), - Materialstücklisten, - Instandhaltungskonzept, - die produktbegleitenden technischen Dokumentationen und Regelungen mit technischem Inhalt. | 02 |
|  |  | Technische Datenblätter und Funktionsdarstellungen zum Container inklusive Zubehör müssen zudem in jedem Serien-Container mitgeliefert werden. | 02 |
|  |  | Der AN muss alle Dokumente mindestens in deutscher Sprache liefern. | 02 |

#### Ausstattungsanweisung Produkt (AAnP, ehemals Anlagenblätter)

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss bei Auslieferung des Mustercontainers und je Serien-Container eine Ausstattungsanweisung Produkt (AAnP) in elektronischer Form als csv-Datei und pdf-Format auf Basis der AR A2-1014/0-1-1 liefern (siehe Anhang 3). Die Erstellung erfolgt mittels eines vom AG bereitgestellten „Offline-DV-Tools“. | 02 |
|  |  | Alle Bauteile des Containers und alle Produkte und Geräte am und im Container müssen mit den Original-Herstellerdaten aufgeführt sein. | 02 |
|  |  | Alle neu einzuführenden Artikel gem. des AAnP die für die Versorgung in der Bundeswehr benötigt werden, müssen im Rahmen der AAnP-Erstellung katalogisiert sein. | 02 |
|  |  | Für die Katalogisierung müssen geeignete Unterlagen (Zeichnungssätze, technische Datenblätter etc.) mitgeliefert werden. | 02 |
|  |  | Bei der Katalogisierung müssen die Katalogisierungsklauseln B 109 und B 110 durch den AN berücksichtigt werden. | 02 |

#### SASPF

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss bei Auslieferung des Mustercontainers und bei Auslieferung aller Serien-Container alle SASPF-relevanten Stammdaten sowie die IH-Vorlage-Struktur (dies schließt ein: die Erstellung der Stammdaten, die sich aufgrund der Forderungen oder Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung ergeben) digital bereitstellen. | 02 |
|  |  | Zur Übernahme der Gerätedaten in die SASPF-Stammdatenbank muss der AN die Daten in elektronischer Form bereitstellen. | 02 |
|  |  | Es müssen die Abbildungen für den erforderlichen Materialnachweis und die IH-Struktur mit den Vorlagen unter SASPF erstellt werden. | 02 |
|  |  | Die Definition wartungsrelevanter Einzelkomponenten (ET und AT) und Wartungskits muss vom Auftragnehmer vorgelegt werden. | 02 |
|  |  | Zur Übernahme der Gerätedaten in die SASPF-Stammdatenbank, muss der AN die Daten gemäß Stammdatenmatrix, gemäß Anhang 9, in elektronischer Form bereitstellen. | 02 |
|  |  | Die Erstellung von Vorlagen für die Instandhaltung (Technische Plätze, Wartungspläne, Strukturdatenblätter) im System SASPF muss erfolgen. | 02 |
|  |  | Die Materialgrundlagen müssen als Entwurf vor Beginn der integrierten Nachweisführung vorliegen. | 02 |

### Prüfdokumentation

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bei der Auslieferung der Serien-Container an den AG müssen vom AN an jedem Container einschließlich der im Container verbauten Ausstattung alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfarbeiten und herstellerseitig geforderten Fristarbeiten durchgeführt worden und aktuellen Datums sein (nicht älter als 8 Wochen). Die Nachweise und Zertifikate, z.B. Pre-Trip-Inspection und CSC Zulassung, müssen dem AG jeweils pro Serien-Container im Original bei Auslieferung zur Verfügung gestellt werden. Alle für die Systemidentifikation erforderlichen Daten (z. B. Fabrik- oder Hersteller-, Seriennummern, Softwarestand) müssen im Prüfprotokoll erfasst werden. Über die Durchführung der Tätigkeiten muss vom AN ein schriftlicher Ergebnisvermerk gemäß Formatvorlage BAAINBw A 1129 erstellt und mit jedem Container mitgeliefert werden. Die Formatvorlage wird dem AN zur Verfügung gestellt, siehe Anhang 16. | 04 |

### Fertigungs- und Konstruktionsunterlagen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Fertigungs- und Zeichnungsunterlagen, die sich aus den Forderungen und Vorgaben nach dieser Leistungsbeschreibung ergeben müssen als nachbaufähige Zeichnungsunterlagen nach VG 95001-2 neu erstellt sein und dem AG zur Verfügung gestellt werden. Die Stücklisten hierzu müssen in Excel- oder Word-Dateien zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnungsunterlagen sind - nutzungsrechtlich nach VG 95034 und VG 95036 zu kennzeichnen - digital im pdf-Format und in einem CAD-Format (.dxf oder .dwg) zu liefern | 02 |
|  |  | Der AN erfasst den Konstruktionsstand (K-Stand) gemäß VG 95030 zum Termin der Fertigstellung des Produktes und meldet dem AG die Erfassung als urkundlichen Nachweis gemäß den Vorgaben der Verteidigungsgerätenorm (VG) 95030, Anhang A und B. | 02 |
|  |  | Auf Grundlage des festgelegten K-Stand müssen die Daten für die Materialkatalogisierung für die Bundeswehrstammdaten bereitgestellt und die zugehörigen Materialgrundlagen erarbeitet werden. | 02 |

### Nutzungskonzepte und Bescheinigungen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dem AG muss ein Konzept zum Abdecken und Abtarnen der Schutzzeichen des Containers geliefert werden (siehe ID 31.49 und 31.50). | 05 |
|  |  | Der AN muss dem AG 2 Wochen vor Auslieferung des Mustercontainers gemäß Kapitel 3.1.2.13 ein Transportkonzept der eingerüsteten Komponenten (z. B. der Mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6, inkl. des EVG SanMat, und des Arzneimittelkühlschranks gemäß Kapitel 3.1.2.7) liefern. | 05 |
|  |  | Anhand der Vorschriften des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) muss ein IT-Sicherheitskonzept für den Container durch den AN erstellt werden. | 05 |
|  |  | Für den Container im eingerüsteten Zustand muss bei Lieferung des Mustercontainers ein Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept als bebilderte Papierdokumentation und als maschinenlesbares PDF geliefert werden. | 05 |
|  |  | Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss alle geforderten Einzelkomponenten sowie Verbrauchsgüter im Transportzustand in dem 20-Fuß-Containern so gelagert und befestigt vorsehen, dass ein sicherer Schienen-, See-, Straßen- und Lufttransport gewährleistet ist. | 05 |
|  |  | Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss in die zu erstellende ETD des Containers integriert werden. | 05 |
|  |  | Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss am Mustercontainer durch den AN im Rahmen einer Prüfung praktisch demonstriert werden. | 04 |
|  |  | Der AN muss bei Lieferung des Mustercontainers ein Betankungskonzept vorlegen. | 04 |

## Dienstleistungen

### Managementleistungen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektverantwortlicher AN: Der AN hat gegenüber dem AG für die Festbeauftragungen innerhalb von 10 Tagen nach Zuschlag und für die Bestellungen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der jeweiligen Bestellung einen Projektverantwortlichen sowie einen Stellvertreter für die Durchführung der Festbeuaftragung und im Falle einer Bestellung der Bestellung zu benennen. Der Projektverantwortliche ist für die gesamte Dauer der Festbeauftragung und im Falle von Bestellungen jeweils bis zu deren vollständiger Erledigung und Abwicklung zentraler Ansprechpartner für den AG und muss hierfür zur Entgegennahme und zur Abgabe von Willenserklärungen vom AN umfassend bevollmächtigt sein. | 05 |
|  |  | Die gesamte Kommunikation zwischen AN und AG muss mindestens in deutscher Sprache durchgeführt werden. Dies gilt für die gesamte Korrespondenz, die mitzuliefernden Unterlagen und die Dokumentation. | 05 |
|  |  | Es muss eine Projektstartbesprechung spätestens zwei Wochen nach Zuschlagserteilung oder nach Eingang einer Bestellung zwischen AN und AG durchgeführt werden. Die Termine für weitere Besprechungen müssen in der ersten Besprechung festgelegt werden. Die Projektbesprechungen sind vom AN durchzuführen: - Zum Steuern und Überwachen der Realisierung aller Meilensteine, mindestens 14 Tage vor dem Erreichen eines Meilensteintermins - Auf Verlangen des AG | 05 |
|  |  | Der AN fertigt zu allen Besprechungen zwischen AG und AN ein Protokoll (Ergebnisvermerk) gemäß Formatvorlage BAAINBw A 1129 an. Das Protokoll muss im Anschluss an die Besprechung durch den AG und die Besprechungsteilnehmer mitgeprüft werden. Nach Einarbeitung der Mitprüfungsbemerkungen durch den AN wird das Protokoll bzw. der ErgbnVmk nach Freigabe durch den AG (BAAINBw U7.2), an die Besprechungsteilnehmer/innen verteilt. | 05 |
|  |  | Dem AG müssen mindestens jeweils eine Woche vor dem Besprechungstermin, für die anstehende Besprechung, notwendige Berichte, Dokumente, Präsentationen, Zwischenergebnisse in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Dem AG muss zur jeweils anstehenden Besprechung eine Tagesordnung zur Zustimmung vorgeschlagen werden. | 05 |
|  |  | Es muss durch den AN ein mit dem AG abgestimmtes digitales Berichtswesen eingerichtet werden, mit dem mindestens vierteljährlich ein Zwischenbericht geliefert bzw. fortgeschrieben wird. Folgende Punkte müssen mindestens im Bericht betrachtet werden: - eine Beschreibung des Fortgangs der Arbeiten (Zeitplan) und eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse im abgelaufenen und Ereignisse im kommenden Berichtszeitraum - eine Übersicht über den bisherigen Soll-Ist-Vergleich anhand des Durchführungsplans und identifizierte Problemfelder und Risiken | 05 |
|  |  | Der AN muss dem AG unverzüglich berichten, wenn Sachverhalte bzw. Ereignisse auftreten oder sich abzeichnen, die unmittelbare Auswirkungen auf den Leistungsumfang, die Termine und / oder Kosten des Projekts haben oder den Projektablauf gefährden. Die Information muss folgende Punkte enthalten: - Problemdarstellung - mögliche Lösungswege inklusive Empfehlung zur Risikominimierung - Auswirkungen auf Termine, Kosten, Zielerreichung, Leistung - erforderliche Maßnahmen auf AG- und AN-Seite - Zusätzliche Arbeitsbesprechungen beim Auftreten „Besonderer Ereignisse“ sind ggf. erforderlich. | 05 |
|  |  | Der AN muss dem AG zur Projektstartbesprechung gem. ID 33.03 einen Durchführungsplan vorlegen, der mindestens folgende Punkte beinhaltet: - die Projektmeilensteine, insbesondere Mustercontainer mit Prüfung und Fahrversuch (Anhang 17) - die Arbeitspakete zur Erreichung der Projektmeilensteine gemäß den Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung; der Inhalt der Arbeitspakete muss beschrieben werden. - die Bearbeitungszeiträume der einzelnen Arbeitspakete. - Terminvorschläge für die Projektbesprechungen zwischen AG und AN - alle funktions- und objektorientierten Arbeitspakte weiterhin: - Der Durchführungsplan muss mit MS-Project erstellt werden. - Eine erste Version des Durchführungsplans muss vier Wochen nach Zuschlag schriftlich in digitaler Form geliefert werden. - Der Durchführungsplan muss durch den AG schriftlich genehmigt werden. - Der Durchführungsplan muss durch den AN kontinuierlich fortgeschrieben und aktuell gehalten werden. - Auf Verlangen des AG muss eine aktuelle Version innerhalb von 7 Kalendertagen schriftlich in digitaler Form durch den AN geliefert werden. | 05 |
|  |  | Vom AN muss ein schriftliches Feinkonzept erstellt werden und dem AG zur ersten Projektbesprechung übergeben werden, das mindestens folgende Punkte beinhaltet: - Die Zwischenschritte zum Erreichen der definierten Meilensteine müssen in Arbeitspakete aufgeteilt und terminiert werden. - die Bearbeitungszeiträume der einzelnen Arbeitspakete müssen dargestellt werden | 05 |
|  |  | - Das Feinkonzept muss alle funktions- und objektorientierten Arbeitspakte enthalten. | 05 |
|  |  | - Das Feinkonzept muss bei Projektstörungen vom AN fortgeschrieben werden. Die zur Behebung der Störungen notwendigen Maßnahmen sind in Arbeitspaketen darzustellen und mit Terminen zu hinterlegen. | 05 |

### Obsoleszenzmanagement

|  |  | - Der AN muss ein Obsoleszenzmanagement einrichten und über die gesamte Nutzungsdauer betreiben. | 05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Der AN muss durch Ermittlung der voraussichtlichen Eintrittswahrscheinlichkeit, der möglichen Auswirkungen und der prognostizierten Kosten bei Ausfall der betrachteten Komponente, eine Risikoanalyse durchführen und muss diese dem AG vorlegen. Der AG entscheidet, welche Komponenten proaktiv und reaktiv betrachtet werden sollen. Nach Festlegung muss der AN jährlich eine Risikoanalyse für die Komponenten (Status „proaktiv“) dem AG vorlegen. | 03 |
|  |  | - Der AN muss den Obsoleszenzmanagementplans (OMP) unter Berücksichtigung der folgenden Referenzdokumente bereitstellen: - • AR C1-1500/3-7002 - • DIN EN 62402 - • STANAG 4597 - und legt unter Beachtung der Risikoanalyse die Obsoleszenzmanagement-Strategie (OS) fest. | 03 |
|  |  | - Der OMP muss dem AG vier Wochen nach Zuschlagerteilung vorgelegt werden. | 03 |
|  |  | - Der AN muss alle Obsoleszenzen bis zum Ende der Gewährleistung in Eigenleistung zu beseitigen. | 03 |
|  |  | - Der AN muss bis zum Ende der Vertragslaufzeit ein Obsoleszenzmanagement für alle zu liefernden Produkte unterhalten. - Dies beinhaltet für diese Produkte mindestens folgendes: - • Dem AG obsolete (nicht mehr zu beschaffende, herstellerseitig gesperrte, gesetzlich verbotene, …) Produkte zu melden und anzuzeigen - • Bei einem Beschaffungsabruf durch den AG gemäß Vertrag obsolete Produkte durch alternative Produkte, welche mindestens die gleichen Anforderungen wie das obsolete Produkt erfüllen, zu ersetzen - • Die alternativen Produkte mindestens drei Monate vor einer Beschaffung zur Genehmigung dem AG vorzustellen und notwendige Unterlagen/Informationen zur Bewertung durch den AG der Gleichwertigkeit dem AG bereitzustellen - • Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Dokumenten hinsichtlich genehmigter Alternativprodukte anzupassen und dem AG zu übergeben, spätestens vor Auslieferung der Alternativprodukte | 03 |

### Schulungsmaßnahmen und Schulungskonzepte

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Schulungen für das AG-Personal sind durch den Auftragnehmer zu koordinieren, inhaltlich auszugestalten, zu konzeptionieren und mit dem AG (BAAINBw U7.2) schriftlich vorzulegen. Der AN hat die Schulungen so auszugestalten, dass der jeweilige Schulungserfolg je Schulungsgruppe bei den Teilnehmern eintritt. Die jeweilige Schulung darf nur von hierzu qualifizierten und vom Gerätehersteller ermächtigten Personen durchgeführt werden. Der AN muss dem AG einen schriftlichen Nachweis der Gerätehersteller, der diese Qualifikation und Ermächtigung des jeweils vom AN für die Schulungen eingesetzten Schulungspersonals belegt, zwei Kalenderwochen vor dem jeweiligen Schulungsbeginn vorlegen. Vom AN sind schriftliche Schulungskonzepte (= Lehrstoffpläne mit Zeitangaben unter Angabe des jeweiligen Schulungserfolgs) für folgende Schulungsgruppen zu erstellen und dem AG spätestens vier Kalenderwochen vor Schulungsbeginn vorzulegen: - Prüfmeister/in - Ausbildungspersonal der Bundeswehr Die Schulungen müssen praktische und theoretische Anteile beinhalten, insbesondere die vom AN nach dieser Leistungsbeschreibung zu erstellende neue IETD und die mitzuliefernden firmenüblichen und gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen (u. a. Bedienungsanleitung). | 02, 05 |
|  |  | Alle für die Schulung erforderlichen Voraussetzungen: - Schulungspersonal - Schulungsmittel - Schulungsräume - Unterrichtsmaterial müssen vom AN bereitgestellt werden. | 02, 05 |
|  |  | Schulung der Prüfmeister Teilnahmevoraussetzung des AG-Personals: - Tätigkeit als Prüfmeister in einem Sanitätsmateriallager Schulungsinhalte: - Prüfung auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit - Prüfung auf Funktion als Grundlage zur Übernahme in die Bw Schulungsdauer: - mindestens 1 Tag à 8 h Teilnehmerzahl der zu Schulenden: - 2 Personen Dokumentation der Schulungsinhalte: - 2x digital - 2x Papiervorlagen Vom AN auszustellendes Zertifikat je Teilnehmer/-in: - Teilnahmebescheinigung je Teilnehmer/-in 3 Ausfertigungen im Original | 05 |
|  |  | Schulung für das Ausbildungspersonal der Bundeswehr in Auf- und Abbau, Grundlagen der Anwendung Teilnahmevoraussetzung des AG-Personals: - Tätigkeit als Ausbilder/in Schulungsinhalte: - In- und Außerbetriebnahme des Containers - Routinebetrieb der Geräte (Inbetriebnahme, tägliche Freigabe, Routinebetrieb, vom Anwender durchzuführende Wartung und Datenarchivierung) - Einweisung von Anwendern in die Geräte - Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen (QM) - Deinstallation, Desinfektion, Frostsicherheit und Transportbereitschaft herstellen - Einweisungen auf alle relevanten integrierten Systeme und Geräte Inhalte Aufbau: - Aufbau und Einrichten des Containers - Montage der Kabelkanäle, Schottflansche und sonstiger Kanäle - Vorbereitung der Elektroinstallation - Einbringen und Aufbau der Geräte sowie Herstellen der Einsatzbereitschaft - Lagerung des Verpackungsmaterials im Container Inhalte Abbau: - Ausbringen der Gerätschaften aus dem Container - Abbau der Verkabelung (Kabelkanäle), Inneneinrichtung - Packen der Kisten anhand der Inhaltslisten/Packanleitungen - Packen der Schränke anhand der Inhaltslisten und Packanleitungen - Fachgerechtes Verpacken der Einzelkomponenten - Abbau des Containers und Herstellen der Transportfähigkeit Schulungsdauer: - mindestens 3 Tage à 8 h Teilnehmerzahl der zu Schulenden: - 6 Personen (Mindestanzahl) bis 8 Personen Schulungsdokumentation: - 6 - 8x digital - 6 - 8x Papiervorlagen Vom AN auszustellendes Zertifikat je Teilnehmer/-in: - Berechtigung, weitere Ausbilder/innen auszubilden (Ausbildung der Ausbilder, AdA-Schein) - Berechtigung, Anwender/innen auszubilden - Je Teilnehmer/in 3 Ausfertigungen im Original | 05 |
|  |  | Die Schulungen müssen an einem Standort des AG in einem relevanten Einsatzszenario durchgeführt werden. | 05 |
|  |  | Die Schulungen müssen dem/der zukünftigen Anwender/in und Nutzer/in einen vollumfassenden Überblick über den Funktionsumfang und das Fähigkeitsprofil der Container ermöglichen. | 05 |
|  |  | Die Schulung muss bei Bedarf wiederholt werden können. | 05 |
|  |  | Der AN muss dem AG die Schulungsunterlagen nach jeder erfolgten Schulung zur Verfügung stellen. | 05 |
|  |  | Änderungen und wichtige Erkenntnisse die sich im Betriebsablauf während der Schulung und / oder im Einsatz ergeben, müssen dokumentiert und zu jeder Schulung mitgeteilt werden. | 05 |
|  |  | Eine Zertifizierung der zukünftigen Anwender/innen und Nutzer/innen erfolgt ausschließlich nach erfolgreicher Teilnahme der Schulungen durch den AN. Der AN muss eine potenzielle Re-Zertifizierung beidseitig sicherstellen. | 05 |
|  |  | Die Schulungen müssen in deutscher Sprache erfolgen. | 05 |

- Anforderungen Anteil Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie (AUE)

  - Arbeitssicherheit

    - Produktbezogener Arbeitsschutz und Technische Sicherheit

      - Allgemeine Arbeitssicherheit und Produktsicherheit

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ausschließlich für die militärische Verwendung vorgesehene Liefergegenstände, die nicht dem Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes unterliegen, müssen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der dem ProdSG zugrundeliegenden einschlägigen Richtlinien der EU durch die Anwendung von harmonisierten, nicht harmonisierten Normen oder militärischen Normen und Standards (z.B. VG-Norm, STANAG) erfüllen, sofern dies dem vorgesehenen militärischen Verwendungszweck des Liefergegenstandes nicht entgegensteht. | 03 |
|  |  | Abweichend von der vorstehenden Forderung ID 41.01 müssen Prüfpflichtige Arbeitsmittel gemäß Anhang 3 BetrSichV und überwachungsbedürftige Anlagen oder Anlagenteile gemäß § 2 Abs. 13 i.V.m. Anhang 2 BetrSichV, auch wenn sie ihrer Bauart nach ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind, ohne Berücksichtigung von § 1 Abs. 2 Nr. 3 ProdSG und § 1 Abs. 3 Nr. 1 ÜAnlG die Anforderungen dieser Gesetze und der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen erfüllen. | 02 |
|  |  | Der AN muss die dem LLG zugehörigen Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen (Nutzungsinformationen) in deutscher, englischer und französischer Sprache liefern. Das gilt auch für den vorab bereitzustellenden Mustercontainer. Die Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen müssen die Anforderungen an Nutzungsinformationen (hier: Informationsqualität) gemäß DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (VDE 0039-1) oder gleichwertig erfüllen. | 02 |

      - Elektrische Sicherheit und Blitzschutz

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Für die elektrischen Betriebsmittel muss eine Bestätigung nach § 5 Absatz 4 der DGUV Vorschrift 3 vorgelegt werden, die den ordnungsgemäßen Zustand der Anlage bescheinigt und den späteren Nutzer/Betreiber von der Verpflichtung zur Erstprüfung entbindet. | 02 |
|  |  | Die elektrischen Betriebsmittel des Systems Container müssen den in Teil 6 aufgeführten allgemein anerkannten Regeln der Elektrotechnik (IEC-, EN- und DIN VDE-Normen) entsprechen. Diese Vorgabe gilt insbesondere für die sichere Betreibbarkeit der elektronischen Verteilerkästen bei mehreren Verbrauchern hinsichtlich Erdung bzw. Potentialausgleich und der rechtzeitigen Abschaltung durch Erkennen von Isolationsfehlern. Dies muss durch den AN schriftlich bestätigt werden. | 02 |
|  |  | Eigenständig abgesicherte Endstromkreise sind über Leitungsschutzschalter und/oder in Kombination mit Fehlerstromschutzschaltern mit einem Nennfehlerstrom von 30 mA vom Typ B zu schützen. | 02 |
|  |  | Der AN ist verpflichtet, den Schutz gegen Blitzeinschläge im Rahmen des Projekts durch geeignete Schutzmaßnahmen entsprechend dem geltenden Stand der Technik und den gültigen anzuwendenden Vorschriften, Richtlinien und Normen sicherzustellen. | 02 |
|  |  | Im Rahmen der Risikoanalyse ist durch den AN zum frühestmöglichen Zeitpunkt unter Berücksichtigung des vorgesehenen Einsatz-/Verwendungszweckes die Blitzschutzbedürftigkeit zu ermitteln und ein Blitzschutzkonzept zu erstellen. Dieses Blitzschutzkonzept ist mit WTD 81 – 410 abzustimmen und genehmigen zu lassen. | 02 |
|  |  | Der AN ist verpflichtet, den äußeren Blitzschutz und inneren Blitzschutz (Blitzschutzpotentialausgleich) gem. den Vorgaben der DIN EN 62305 (VDE 0185-305) zu planen und auszulegen sowie das Blitzschutzkonzept einzuhalten. | 02 |
|  |  | Folgende Vorgaben sind besonders zu berücksichtigen: Alle Leitungsein- und -ausgänge (NF-, HF- und Stromversorgungsleitungen) sind vor Eintritt in das System mit Überspannungsschutzelementen auszurüsten, VDE 0185-305 Teile 1 bis 4 anzuwenden, Blitzfangstangen und Ableiteinrichtungen sind auf kürzestem Weg und möglichst geradlinig mit Masse zu verbinden. Dabei darf der Widerstand zwischen der Spitze der Blitzfangstange und Masse/Erdungsanschlussstelle 20 mΩ nicht übersteigen. Der AN ist verpflichtet, eine Erdungssammelschiene Form D (lang – für Band Erder) oder Form E (kurz) nach VG 96953-7 zu verwenden. | 02 |

      - Arbeitsplatzumgebung

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Tür muss von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden können (z. B. Knaufzylinder). | 04 |
|  |  | Der AN muss die Notwendigkeit von Arbeiten auf dem Dach durch die Nutzer ausschließen. | 04 |
|  |  | Der AN muss ein Brandschutzdokument erstellen, in dem er Brand- und Explosionsgefahren sowie Gegenmaßnahmen darstellt. Hinweis: Gegenmaßnahmen können z. B. die Ausrichtung an Vorschiften und Vorgaben (z. B. ASR), Brandverhalten der verwendeten Baustoffe, Löschmittel sein. | 02 |

    - Produktbezogene Chemikaliensicherheit / Gefahrstoffe

Vorbemerkung zu den Anforderungen:

Das Chemikalien- und Gefahrstoffrecht der Europäischen Union und Deutschlands gilt für marktverfügbare (handelsübliche/COTS) und uneingeschränkt für militärische Produkte in der EU.

Die Anforderungen zu Produkten, die unter das Medizinprodukterecht fallen, bleiben davon unberührt.

Die Forderungen sind dabei nur insoweit nachzuweisen bzw. zu erfüllen, wie sie auf den Vertrags- und Liefergegenstand zutreffen. Bei Nichtzutreffen einzelner Forderungen auf den Vertrags- und Liefergegenstand sind entsprechende Negativerklärungen des AN zu den Forderungen erforderlich.

Zu medizinischem Gerät ist die Anwendung des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) und der dazugehörigen Verordnungen zu beachten.

Tabelle 4.1.2: Beispiele Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss für die LLG die Einhaltung der europäischen und deutschen gesetzlichen Bestimmungen zum Chemikalien- und Gefahrstoffrecht (u. a. der REACH-Verordnung, der CLP-Verordnung, des ChemG und dessen Rechtsverordnungen) in der gültigen Fassung der Rechtsnormen oder deren Nachfolgeregelung, und entsprechend der hierzu gewährten gesetzlichen Übergangsfristen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, sicherstellen. | 08 |
|  |  | Der Auftragnehmer stellt für LLG und deren Komponenten/ Bauteile sicher, dass die chemikalienrechtlichen Beschränkungen, Herstellungs-, Inverkehrbringungs- und Verwendungsverbote, u. a. nach der - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII; - Verordnung (EU) 2019/1021 (POP); - Chemikalienverbotsverordnung; Gefahrstoffverordnung (Anhang II); eingehalten werden. | 08 |
|  |  | Der AN stellt für die LLG und deren Komponenten/Bauteile sicher, dass enthaltene Stoffe, die unter eine Zulassungspflicht fallen oder eine Ausnahmegenehmigung der EU-Kommission oder zuständigen staatlichen Behörden besitzen (u. a. REACH-Verordnung Anhang XIV, BIOZID-Verordnung/ChemBiozidDV) nur entsprechend den geltenden Zulassungsbestimmungen oder mit entsprechenden Ausnahmegenehmigungen als Stoff als solches, in Gemischen oder Erzeugnissen enthalten sind oder geliefert werden, sicherstellen. Zulassungen sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, bei Biozidprodukten und Biozid behandelten Waren zusätzlich unter Vorlage von Informationen nach Artikel 58 (5) der Biozid-VO nachzuweisen. | 09 |
|  |  | Der AN muss die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Stoffgrenzwerte (Arbeitsplatzgrenzwerte [AGW]) in Arbeits- und Aufenthaltsbereichen des Liefergegenstandes (Containerinnenräume) sicherstellen. | 09 |
|  |  | Falls bei bestimmungsgemäßer Verwendung der LLG, einschließlich deren Wartung und Instandsetzung, eine Freisetzung von Stoffen/Gemischen und Exposition von Beschäftigten nicht ausgeschlossen werden kann, stellt der AN sicher, dass keine Stoffe und Gemische im LLG als Bestandteil von dessen Erzeugnissen (Bauteile/Komponenten) enthalten sind oder separat als solche bereitgestellt werden, die gemäß der aktuellen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) und der TRGS 905 und 907 in die Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes oder EUH-Sätze - Acute Tox. 1 bis 3 (Akute Toxizität), STOT SE 1 oder STOT RE 1 (Spezifische Zielorgantoxizität), EUH029 „Entwickelt bei Berührung mit Wasser sehr giftige Gase“, EUH031 „Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase“, EUH032 „Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase“, EUH070 „Giftig bei Berührung mit den Augen“ (bisher: giftig, sehr giftig) oder als - Resp. Sens. 1, 1A, 1B, Skin Sens. 1, 1A, 1B (Sensibilisierung der Atemwege/der Haut), bzw. atemwegs- oder hautsensibilisierend, nach TRGS 907, oder als - besonders besorgniserregend (SVHC) gemäß den Kriterien des Art. 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) bzw. KMR 1A und 1B nach TRGS 905 (bisher: krebserzeugend, erbgutverändernd, reproduktions-toxisch etc.) eingestuft sind, insofern diese Gefahreneigenschaften nach Einbringung im LLG inhärent oder beim bereitgestellten Stoff als solchem bzw. Gemisch weiterbestehen. | 15 |
|  |  | Der AN muss für die von ihm selbst hergestellten Erzeugnisse (Komponenten/Bauteile der Liefergegenstände) den Gehalt von besonders reglementierten Stoffen, zumindest aber den Gehalt von SVHC-Stoffen gemäß Artikel 57 der REACH-VO und Stoffen der Anhänge XIV und XVII der REACH-VO in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen mit den zuvor benannten Einstufungsmerkmalen aufführen. | 12 |
|  |  | Der AN muss für die von ihm nicht selbst hergestellten Erzeugnisse (Bauteile/Komponente) der Liefergegenstände den Gehalt der SVHC-Stoffe in Erzeugnissen mindestens entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Art. 33 REACH-VO) in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen angeben. | 12 |
|  |  | Der AN muss den Nachweis/die Begründung für fehlende Ersatzstoffe (Substitutionsmöglichkeiten) bei Gehalt von besonders Besorgnis erregenden Stoffen in Erzeugnissen mit der Gefahrstoffliste für Erzeugnisse bereitstellen. | 11, 12 |
|  |  | Falls der AG weiteren Handlungsbedarf identifiziert, muss der AN weitere Maßnahmen und Nachweise zur Minimierung der Gefahren nach Maßgabe des AG durchführen. | 13 |
|  |  | Der AN stellt sicher, dass Biozid behandelte Waren (Produkte) mit der erforderlichen Kennzeichnung gemäß Art. 58 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (BIOZID-Verordnung) versehen sind. | 04 |
|  |  | Der AN muss sicherstellen, dass Biozidprodukte bezüglich ihrer Kennzeichnung, Einstufung und Verpackung Art. 69 der Biozid-VO entsprechen. | 04 |
|  |  | Der AN muss für alle Stoffe als Bestandteil von Erzeugnissen (Bauteilen/Komponenten) der LLG, deren Bauteile und Komponenten, die Informationen für den sicheren Umgang nach Artikel 33 der REACH-Verordnung als dementsprechend gekennzeichnetes, separates Dokument mit bauteil- und einbauortidentifizierenden Angaben kostenlos in deutscher Sprache bei jeder Lieferung dem Erzeugnis beifügen und zusätzlich bauteilbezogen in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen angeben. | 02 |
|  |  | Der AN muss eine separate Liste der in den Erzeugnissen (Bauteilen/Komponenten) des Systems Container enthaltenen besonders reglementierten gefährlichen Stoffe erstellen. Darin müssen mindestens diejenigen Stoffe mit Zuordnung und identifizierenden Angaben zum Erzeugnis (Bauteil/ Komponente) (TKz; HSTK, Bauteile-/Erzeugnis-Nr., VersNr) und dessen Verwendung aufgeführt werden, die den Kriterien der vorgenannten besonders reglementierten gefährlichen Stoffe entsprechen bzw. unter eine in den vorherigen Anforderungen genannten chemikalienrechtlichen Verbots-, Beschränkungs-, oder Zulassungsbestimmung fallen. | 12 |
|  |  | Der AN muss die entsprechend den genannten Kriterien aufzulistenden, besonders reglementierten gefährlichen Stoffe - mit ihren chemikalienrechtlichen Produkt Identifikatoren (z. B. Stoffname, Index-, EG-, CAS-Nr. gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) zu identifizieren und zusätzlich - mit dem jeweiligen Regulativ/ Kriterium (wie REACH, Anhang XIV und XVII, ChemVerbotsV, Art. 33 REACH, SVHC-Stoffe gemäß Art 57 REACH-Verordnung, POP-Verordnung; Biozid-Verordnung, Acute Tox. 2, atemwegssensibilisierend) in der Gefahrstoffliste für Erzeugnisse kennzeichnen. | 12 |
|  |  | Der AN muss sicherstellen, dass alle Apparaturen und Rohrleitungen, die Fluide enthalten, entsprechend den Kriterien der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sind. Für die Kennzeichnung von Kälte-/Kühlmittelanlagen und Behältern, in denen fluorierte Treibhausgase enthalten sind oder mit diesen in Verkehr gebracht werden, sind die Kennzeichnungsanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 (F-Gase) einzuhalten. Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. | 04 |

    - Produktbezogener Strahlenschutz

      - Künstliche Optische Strahlung (KOS)

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss Quellen IOS verwenden, von denen gemäß TROS IOS Teil 1, Kapitel 6.2 keine Gefährdung ausgeht. | 02 |

      - Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss in der technischen Dokumentation die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte/ Referenzwerte gemäß 26. BImSchV und der Empfehlung des Rates 1999/519/EG beim bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren Betrieb bestätigen. | 02 |

  - Ergonomie

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das System muss durch eine systemergonomische Vorgehensweise (ggf. in einem iterativen Gestaltungsprozess) eine hohe Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN EN ISO 9241-11 aufweisen, d.h. die uneingeschränkte Wahrnehmung aller Funktionen, entsprechend dem vorgesehenen Einsatzprofil und unter den möglichen Einsatzbedingungen gewährleisten. | 04 |
|  |  | Alle Module des Systems müssen benutzergerecht und unter Berücksichtigung der aktuellen anthropometrischen und biomechanischen Daten von Frauen und Männern (mindestens 5. bis 95. Perzentil gemäß Teil B "Ergonomische Datensammlung" des HdE (2. Auflage)) mit entsprechender einsatzbedingter getragener persönlicher Ausstattung und Bekleidung mit Handschuhen ausgelegt sein. | 04 |
|  |  | Der AN muss sicherstellen, dass Anzeigen und Bedienelemente funktional so gestaltet und angeordnet sind, dass sie unter allen Einsatzbedingungen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Dabei sind die ergonomischen Gestaltungsregeln (Handbuch der Ergonomie HdE, 2. Auflage, Teil C "Ergonomische Konstruktionsrichtlinien") maßgebend. | 04 |
|  |  | Der AN muss sicherstellen, dass der Systemzustand für den Benutzer jederzeit erkennbar ist. Fehlhandlungen und Fehlbedienungen müssen durch Plausibilitätskontrollen abgefangen werden und dürfen auf keinen Fall zu undefinierten oder gar in Folge davon unfallgefährlichen, gesundheitsgefährdenden, umweltschädigenden und einsatzgefährdenden Betriebszuständen führen. | 04 |
|  |  | Bei der Auslegung der Transport- und Lagerbehälter müssen die Gewichte, Schwerpunkte und Abmessungen der Einzelkomponenten, die manuell gehandhabt werden (z. B. heben, tragen, halten, ziehen, schieben) sowie die Griffausführung und -anbringung so gestaltet sein, dass eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit durch die manuelle Handhabung von Lasten vermieden wird. Die technischen Voraussetzungen müssen dem AG die Einhaltung der Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) ermöglichen. Dazu muss für die Dimensionierung und Gestaltung manuell zu handhabenden Lasten (Transporteinheiten) die Leitmerkmalmethode der BAuA angewandt werden. Der AN muss nachweisen, dass die Belastungshöhe „mäßig erhöht“ bzw. Risikobereich 2 bzw. 50 Punkte nicht überschritten wurde. | 02 |
|  |  | Das System muss Tag und Nacht sowie unter allen Witterungsbedingungen der geforderten Klimazonen ohne vermeidbare Einschränkungen und Funktions-/ Leistungseinbußen mit der entsprechenden Bekleidung und Ausrüstung einsetzbar, nutzbar und bedienbar sein. | 04 |
|  |  | Der AN muss die lüftungstechnischen und klimatechnischen Maßnahmen entsprechend den vorgesehenen Einsatz- und Klimabedingungen/Klimakategorien im Einsatzland/ Einsatzgebiet realisieren. | 04 |
|  |  | Das System muss unter ABC-Schutz oder sonstiger einsatzbedingter, persönlicher Schutzkleidung ohne vermeidbare Einschränkungen und Funktions-/ Leistungseinbußen einsetzbar sein. Bemerkung: Dabei sind eingeschränkte Beweglichkeit, zusätzlicher Raumbedarf, eingeschränktes Sichtfeld und ein vermindertes Feingefühl für motorische Fähigkeiten zu berücksichtigen. | 04 |
|  |  | Der AN muss dem AG bei Medizinprodukten die Anwendung der DIN EN 60601-1-6 schriftlich bestätigen. | 02 |

  - Umweltschutz und Gefahrgutwesen

| ID | Zk | LAfo | N-ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der AN muss die auf den Liefergegenstand zutreffenden, bestehenden deutschen und für den europäischen Wirtschaftsraum geltenden Rechtsvorschriften zum Umweltschutz einhalten. | 15 |
|  |  | Der AN muss die für den Liefergegenstand geltenden gesetzlichen Regelungen über das Aussondern, Verwerten und Entsorgen von Material (z.B. KrWG, AVV, ElektroG) bzw. des Liefergegenstandes zum Zeitpunkt der Lieferung einhalten. | 15 |
|  |  | Falls der AN zur Auswahl oder Gestaltung des Liefergegenstandes eine gesetzliche zulässige Ausnahmeregelung für die Bundeswehr in Anspruch nehmen will, muss der AN die vorherige Zustimmung des AG schriftlich unter Angabe der technisch zwingenden Gründe und der Erläuterung, wie der Umweltschutz auf vergleichbare Weise sichergestellt werden soll, beantragen. | 15 |
|  |  | Der AN muss Elektro- und Elektronikgerät, welche gemäß § 3 ElektroStoffV die zulässigen Stoffhöchstkonzentrationen beim Inverkehrbringen nicht überschreiten, verwenden. | 02 |
|  |  | Der AN muss die Kennzeichnung gemäß § 5 und § 12 ElektroStoffV anbringen. | 04 |
|  |  | Der AN muss Erzeugnisse bevorzugen, welche die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung gemäß § 45 KrWG erfüllen und sich als besonders nachhaltig oder umweltverträglich im Vergleich zu anderen Erzeugnissen kennzeichnen. | 15 |
|  |  | Der AN muss Batterien verwenden, die keine verbotenen Stoffe gemäß § 3 BattG enthalten. | 15 |
|  |  | Der AN muss die ordnungsgemäße Kennzeichnung der Batterien gemäß § 17 BattG sicherstellen. | 04 |
|  |  | Der AN muss mitgelieferte Batterien gemäß § 5 bis § 8 BattG unentgeltlich zurücknehmen. | 15 |
|  |  | Der AN muss die Verwendung von Ozonschicht abbauenden Stoffen im Liefergegenstand und dessen Zubehör, welche Anhang I und Anhang II Teil A der Verordnung (EU) Nr. 1005/2009 geregelt sind, ausschließen. | 02 |
|  |  | Der AN muss die Verwendung von fluorierten Treibhausgasen in Kälteanlagen mit einem GWP von mehr als 2500, welche nach Anhang I und Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 geregelt sind, ausschließen. | 02 |
|  |  | Der AN muss Erzeugnisse und Einrichtungen bereitstellen, deren fluorierte Treibhausgase die Kennzeichnungsanforderungen nach § 7 und § 12 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 erfüllen. | 04 |
|  |  | Der AN soll zur Vermeidung absehbarer Obsoleszenz auf Stoffe verzichten, welche nach der Verordnung (EU) Nr. 573/2024 geregelt sind. Falls dies nicht möglich ist, soll der AN geregelte Stoffe mit einem GWP von unter 150 bzw. 1000, je nach Erzeugnis und Einrichtung gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 573/2024, verwenden. | 02 |
|  |  | Mit Ausnahme von Knopfzellen-Batterien, die in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaut sind, müssen Hersteller und nachfolgende Vertreiber von Lithium-Metall- sowie Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien, die nach dem 30. Juni 2003 hergestellt wurden, die im UN-Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III, Unterabschnitt 38.3 Absatz 38.3.5 festgelegte Prüfzusammenfassung für die uneingeschränkte Verwendung in der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese Prüfzusammenfassung mitzuliefern. | 16 |

# Nachweisführung

Der AN muss im Rahmen der Nachweisführung für jede, in der LB aufgezeigte, Forderungs-ID einen prüf- und belastbaren Ausführungsgrad entsprechend der im Folgenden beschriebenen Tabelle bestätigen und ggf. entsprechende Dokumente und Zertifikate mitliefern.

| Nachweis-ID (N-ID) | Nachweisart |
| --- | --- |
|  | Vorlage der Gebrauchsanweisung und handelsübliche Dokumentation beim AG zur Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit |
|  | Prüfung der vorgelegten Nachweise und Unterlagen durch den AG auf Plausibilität |
|  | Vorlage der Bestätigung beim AG zur Prüfung auf Plausibilität |
|  | Überprüfung im Rahmen einer Erprobung, Einsatz- bzw. Sichtprüfung. |
|  | Vorlage eines Konzeptes beim AG zur Prüfung auf Plausibilität |
|  | Nachweis durch akkreditierte Stelle |
|  | Kein Nachweis Hinweis: Bei Abweichung aus Gründen der Landesverteidigung ist in nachweislich zu begründenden Einzelfällen – und bei unionsrechtlicher Zulässigkeit – durch den AN unverzüglich ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme gemäß § 24 ChemG an den AG, zu stellen und in den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben. Der von BMVg genehmigte Antrag auf Zulassung einer Ausnahme muss, vor Übergabe des Liefergegenstandes an den AG vorliegen. |
|  | Zu a) Bei Abweichung aus Gründen der Landesverteidigung ist in nachweislich zu begründenden Einzelfällen – und bei unionsrechtlicher Zulässigkeit – durch den AN unverzüglich ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme gemäß § 24 ChemG an den AG, zu stellen und in den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben. Der von BMVg genehmigte Antrag auf Zulassung einer Ausnahme muss, vor Übergabe des Liefergegenstandes an den AG vorliegen. Zu b) Bei Arbeits- und Aufenthaltsbereichen ist die Einhaltung der AGW gemäß die TRGS 402 zu dokumentieren. Ggf. ist die Vorlage einer Raumluftmessung nach DIN ISO 16000-6 durch eine durch die DAkkS akkreditierte Stelle erforderlich |
|  | Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen hat der AN entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, bei Biozidprodukten zusätzlich unter Vorlage von Informationen nach der Biozid-VO/ChemBiozidDV, nachzuweisen und mit den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben und vorzulegen. Bei biozidbehandelten Waren hat der AN zusätzlich Informationen nach Artikel 58 (5) der Biozid-VO vorzulegen. |
|  | Lieferung der Gefahrstoffliste für Stoffe als solche und Gemische gemäß Beispieltabelle |
|  | Lieferung der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen gemäß Beispieltabellen |
|  | Fallbezogene Festlegung in Absprache mit dem öAG. |
|  | Vorlage der Angaben des AN zu den Abgasemissionen zur Prüfung auf Plausibilität. |
|  | Kein Nachweis Hinweis: Bei Abweichung ist durch den AN vor Übergabe des Liefergegenstandes die Ausnahme zu benennen und nachweislich zu begründen, wenn diese unionsrechtlich zulässig sind. |
|  | Kein Nachweis |
|  | Vorlage der Prüfzusammenfassung gemäß dem UN-Handbuch „Prüfungen und Kriterien“ Teil III Unterabschnitt 38.3 Absatz 38.3.5 |

# Mitgeltende Dokumente

## Allgemeine mitgeltende Dokumente

| Kurzbezeichnung | Dokumentenname | Stand |
| --- | --- | --- |
| A2-1013/0-0-25 | Zentrale Vorgaben zu Grundsätzen und Bestimmungen für die Instandhaltung und Fertigung in der Bundeswehr | i. d. g. F. |
| A-1014/1 | Einheitliche Materialkatalogisierung | (i. d. g. F.) |
| A1-1070/0-4000 | Bewirtschaftung von Sanitätsmaterial | i. d. g. F. |
| A1-843/0-4011 | Tierseuchenprophylaxe | i. d. g. F. |
| A2-1014/0-1-1 | Ausstattungsanweisung Produkt | i. d. g. F. |
| Bundesgesundheitsblatt 2022 65: 1074-1115 | Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen | i. d. g. F. |
| C1-1500/3-7002 | Obsoleszenzmanagement – Anwendung für Produkte, Systeme und Anlagen / Obsolescence management – Application guide | i. d. g. F. |
| C1-841/0-4000 | Betrieb von Bundeswehrapotheken | i. d. g. F. |
| C1-841/0-4006 | ## Transport von EVGSan | i. d. g. F. |
| DIN 13277 | Kühl- und Gefrier-Lagerungsgeräte für Labor- und Medizinanwendungen - Terminologie, Anforderungen, Prüfung | i. d. g. F. |
| DIN 1451 | Schriften – Serifenlose Linear-Antiqua | i. d. g. F. |
| DIN 30722-2 | Abrollkipperfahrzeuge, Abrollbehälter - Allgemeine Anforderungen und Kennzeichnung - Teil 2: Abrollkipperfahrzeuge bis 40 t, Abrollbehälter System 1570 aus Stahl | i. d. g. F. |
| DIN 55634-1 | Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl - Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren | i. d. g. F. |
| DIN EN 1398 | Ladebrücken - Sicherheitsanforderungen | i. d. g. F. |
| DIN EN 60529 | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) | i. d. g. F. |
| DIN EN IEC 62402 | Obsoleszenzmanagement | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 12944-2 | Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme – Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 12944-4 | Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme – Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 12944-5 | Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 5: Beschichtungssysteme | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 5817 | Schweißen - Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten | i. d. g. F. |
| DIN 1910-100 | Schweißen und verwandte Prozesse - Begriffe - Teil 100: Metallschweißprozesse mit Ergänzungen zu DIN EN 14610 | i. d. g. F. |
| DIN 2303 | Schweißen und verwandte Prozesse - Qualitätsanforderungen an Herstell- und Instandsetzungsbetriebe für wehrtechnische Produkte | i. d. g. F. |
| DIN EN 14610 | Schweißen und verwandte Prozesse - Begriffe für Metallschweißprozesse | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 14175 | Schweißzusätze - Gase und Mischgase für das Lichtbogenschweißen und verwandte Prozesse (ISO 14175) | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 14731 | Schweißaufsicht - Aufgaben und Verantwortung | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 5817 | Schweißen - Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 9606-1 | Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen - Teil 1: Stähle | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 6346 | Frachtcontainer - Kodierung, Identifizierung und Kennzeichnung | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 9001 | Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen | i. d. g. F. |
| DIN EN ISO 9241-11 | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte | i. d. g. F. |
| EN 12830 | Temperaturregistriergeräte für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von temperaturempfindlichen Produkten - Prüfungen, Leistung, Gebrauchstauglichkeit | i. d. g. F. |
| ISO 1161 | ISO-Container der Reihe 1 – Eck- und Zwischenbeschläge – Anforderungen | i. d. g. F. |
| ISO 1496-1 | Frachtcontainer der Serie 1 - Spezifikationen und Prüfungen - Teil 1: Allgemeine Frachtcontainer für allgemeine Anwendung | i. d. g. F. |
| ISO 1496-2 | ISO-Container der Reihe 1 - Anforderung und Prüfung - Teil 2: Thermal-Container | i. d. g. F. |
| ISO 668 | Serie 1 Frachtcontainer - Klassifizierung, Abmessungen und Gesamtgewichte | i. d. g. F. |
| STANAG 2413 | DEMOUNTABLE LOAD CARRYING PLATFORMS (DLCP/FLATRACKS) - APP-27 EDITION A | i. d. g. F. |
| STANAG 4370 | ENVIRONMENTAL TESTING - AECTP-100 EDITION F & AECTP-600 EDITION C | i. d. g. F. |
| STANAG 4597 | OBSOLESCENCE MANAGEMENT | i. d. g. F. |
| TL 8100-0102 | Verpackung, Materialschutz durch K/V-Verpackungsstufen (VerpStf) S, H und T | (i. d. g. F. |
| TL A-0032 , Teil 2 | Verpackungen; Kennzeichnung, Kennzeichnung der Packungen VerpStf H, T | i. d. g. F. |
| TL A-0032, Teil 1 | Kennzeichnung – Kennzeichnen der Versorgungsartikel | i. d. g. F. |
| TL A-0032, Teil 5 | Kennzeichnung – Kennzeichnen der Versorgungsartikel-Datenübermittlung | i. d. g. F. |
| VG 95001 | Zeichnungssatz | i. d. g. F. |
| VG 95030 | Konstruktionsstand - Richtlinie für das Erfassen und Festlegen des Konstruktionsstandes | i. d. g. F. |
| VG 95034 | Technische Dokumente - Verweis auf Nutzungsrechte, Sonderfall | i. d. g. F. |
| VG 95036 | Nutzungsrechtliche Kennzeichnung von urheberrechtlich geschützten Werken | i. d. g. F. |
| VG 95100 | Rotkreuz-Zeichen; Maße, Anforderungen, Prüfung | i. d. g. F. |

## Mitgeltende Dokumente AUE

| Kurzbezeichnung | Dokumentenname | Stand |
| --- | --- | --- |
| Arbeitssicherheit |  |  |
| 9. ProdSV | Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) Achtung, ab den 20.01.2027 gilt die neue europäische Maschinenverordnung unmittelbar in allen EU Mitgliedsstaaten. Die nationale Maschinenverordnung wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ab den 20.01.2027 nicht mehr geben. | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) 2023/1230 | Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) | Ab 20. 01.2027 oder ggf. aktuellere Versionen nach dem 20.01.2027 |
| 26. BImSchV | Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| AD 2000-Regelwerk | AD 2000-Regelwerk (Herausgeber: VdTÜV, Verlag: Beuth-Verlag) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| BetrSichV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ChemG | Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ChemVerbotsV | Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ChemVOCFarbV | Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke (Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DGUV Vorschrift 3 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DGUV Vorschrift 54 | Winden, Hub- und Zuggeräte | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN EN 62305 (VDE 0185-305) | Blitzschutz-Normen in der Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (VDE 0039-1) | Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung – Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN ISO 16000-6 | Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung organischer Verbindungen (VVOC, VOC, SVOC) in Innenraum- und Prüfkammerluft durch aktive Probenahme auf Adsorptionsröhrchen, thermischer Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID (ISO 16000-6:2021) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| GefStoffV | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| OstrV | Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ProdSG | Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Ratsempfehlung 1999/519/EG | Ratsempfehlung 1999/519/EG -Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) | 12.07.1999 |
| Richtlinie 2014/68/EU | Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (Druckgeräterichtlinie) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| StrlSchG | Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| StrlSchV | Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| TRBS 1203 | Befähigte Personen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| TRGS 402 | Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| TRGS 905 | Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| TRGS 907 | Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 | Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (POP) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) Nr. 517/2014 | Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) Nr. 528/2012 | Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) 2023/988 | Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) | Gültig ab Dezember 2024 |
| Verordnung (EU) 2017 / 745 | Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR. ) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| VG 96953-7 | Erdungsmaterial - Teil 7: Erdungssammelschienen, Bauartnorm | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Elektrische Sicherheit und Blitzschutz (mitgeltende Dokumente der LAfo 41.21 im Unterabschnitt 4.1.1.4) |  |  |
| DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN 31000 VDE 1000 | Allgemeine Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten von Produkten | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-410 | Errichten von Niederspannungsanlagen: Schutzmaßnahmen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-420 | Errichten von Niederspannungsanlagen, Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100 – 443 | Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-520 | Errichten von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-530 | Errichten von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektr. Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-540 | Errichten von Niederspannungsanl.: Auswahl und Errichtung elektr. Betriebsmittel – Erdungsanl. und Schutzleiter | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-600 | Errichten von Niederspannungsanlagen: Prüfungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100-710 | Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0100 – 717 | Errichten von Niederspannungsanlagen, Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| VG 95340-1 | Übersichtsschaltplan – Teil 1: Installation der Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 400/230V, 50Hz, 32 A | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| VG 95340-2 | Übersichtsschaltplan – Teil 2: Installation der Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 230 V, 50 Hz, 16 A, Schnittstellennorm | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0105-100 | Betrieb von elektrischen Anlagen: Allg. Festlegungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0160 | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0185-305-1ff | Blitzschutz Teil 1 ff.: Allg. Grundsätze ff. | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0411-1 | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allg. Anforderungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN EN 60947-1, DIN VDE 0660-100 | Niederspannungsschaltgeräte, Teil 1: Allgemein Festlegungen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN EN 60099-1, VDE 0675-1 | Überspannungsableiter mit nichtlinearen Widerständen für Wechselspannungsnetze | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN EN 60335-2-40, VDE-0700-2-40 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| DIN VDE 0750-1 | Med. elektr. Geräte, Teil 1: Allg. Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Blitzschutzkonzept MSE | Blitzschutzkonzept BAAINBw U3.1, Stand Nov. 2014, für die Modulare Sanitätseinrichtung (MSE) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Ergonomie |  |  |
| DIN EN 60601-1-6 | Medizinische elektrische Geräte – Teile 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| HdE | Handbuch der Ergonomie | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| LasthandhabV | Lastenhandhabungsverordnung | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Leitmerkmalmethode - Heben, Halten und Tragen | Leitmerkmalmethode zur Beurteilung und Gestaltung von Belastungen beim manuellen Heben, Halten und Tragen von Lasten ≥ 3 kg (LMM-HHT) (Hrsg. BAuA) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Umweltschutz und Gefahrgutwesen |  |  |
| BattG | Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ChemKlimaschutzV | Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase) (Chemikalien-Klimaschutzverordnung – ChemKlimaschutzV) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ChemOzonSchichtV | Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien-Ozonschichtverordnung – ChemOzonSchichtV) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| ElektroStoffV | Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| KrWG | Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| UN-Handbuch Prüfungen und Kriterien | Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter - Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Lithium-Metall- und Lithium-Ionen-Batterien, Herausgeber: VEREINTE NATIONEN New York und Genf, 2009; Deutsche Übersetzung, 2015 | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 | Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) Nr. 517/2014 | Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase) | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |
| Verordnung (EU) 2016/1628 | Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte | Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung |

# Glossar

| Begriff | Beschreibung/Definition |
| --- | --- |
| bestimmungsgemäße Verwendung | die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben derjenigen Person, die es in den Verkehr bringt, vorgesehen ist oder die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und der Ausführung des Produkts ergibt (vgl. § 2 Nr. 5 ProdSG) |
| CE-Kennzeichnung | Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind,“ und „,dass er die Verantwortung für die Konformität des Produkts mit allen in den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft enthaltenen für deren Anbringung geltenden Anforderungen übernimmt“. |
| COC nach AQAP 2110 Konformitätsbescheinigung („Certificate of Conformity“) | Ein vom Auftragnehmer unterzeichnetes Dokument, in dem die Übereinstimmung des Produkts mit den vertraglichen Anforderungen bescheinigt wird. Anmerkung: Hierfür kann auch das Bundeswehrformular B-T583b-CoC.pdf genutzt werden. Ohne Güteprüfung wird nur der Teil 1 durch den Auftragnehmer unterzeichnet, im Falle einer Güteprüfung auch zusätzlich der Teil 2 durch den Güteprüfer. |
| COTS | Als COTS-Produkte (commercial off-the-shelf), werden seriengefertigte Produkte aus dem Elektronik- oder Softwaresektor (vgl. Standardsoftware) bezeichnet, die in großer Stückzahl völlig gleichartig (umgangssprachlich „von der Stange“) aufgebaut und verkauft werden. |
| Dual-Use | Bei Dual-Use-Gütern gemäß Verordnung EG Nr. 428/2009 handelt es sich um marktverfügbare, handelsübliche Produkte, welche eine prinzipielle Verwendbarkeit zu zivilen als auch militärischen Zwecken gemäß § 104 (Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge) GWB und § 107 Absatz 2 (Allgemeine Ausnahmen) GWB aufweisen (z. B. Elektronik, Telekommunikation, IT-Technik, Software). |
| Informationsqualität | Grad, zu dem das Informationsprodukt die angegebenen und implizierten Bedarfe erfüllt, wenn es unter vorgegebenen Bedingungen verwendet, wird |
| Integrierte Nachweisführung | Die integrierte Nachweisführung ist die örtliche, zeitliche oder inhaltliche Zusammenlegung von Leistungsnachweisen des Auftragnehmers, der Einsatzprüfung und von Betriebstests des Auftraggebers oder die gemeinsame Durchführung entsprechender Prüfungen/Tests zur Feststellung der Eignung und Vertragskonformität eines Produkts. |
| Konformitätserklärung | Indem der Hersteller die EU-Konformitätserklärung erstellt, übernimmt er die Verantwortung dafür, dass das Produkt den Anforderungen der jeweiligen EU-Verordnung oder EU-Richtlinie (Umsetzung durch nationales Recht) sowie allen anderen für das Produkt geltenden Rechtsvorschriften der Union entspricht. Ist für Produkte in Bezug auf Aspekte, die nicht unter einer EU-Verordnung (oder EU-Richtlinie >> Umsetzung in nationales Recht) fallen, aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Union ebenfalls eine EU-Konformitätserklärung des Herstellers erforderlich, um nachzuweisen, dass die Anforderungen der betreffenden Rechtsvorschriften eingehalten wurden, so wird eine einzige EU-Konformitätserklärung erstellt, die alle für das Produkt geltenden Rechtsakte der Union erfasst. Die Erklärung enthält alle erforderlichen Angaben zur Identifizierung der Rechtsvorschriften der Union, auf die sich die Erklärung bezieht. |
| Nutzer | [DBTermBw; Fachgebiet Ausrüstung und Nutzung …] „Organisationsbereich, der ein Produkt oder Betrachtungseinheiten eines eingeführten Produkts bestimmungsgemäß verwendet beziehungsweise produktspezifische oder Komplexe [sic] Dienstleistungen bestimmungsgemäß in Anspruch nimmt.“ |
| Nutzungsinformation Gebrauchsanleitung | Informationen, die vom Anbieter bereitgestellt werden, um der Zielgruppe Konzepte, Verfahren und Referenzmaterialien für die sichere, effektive und effiziente Nutzung eines unterstützen Produkts während dessen Lebenszyklus zur Verfügung zu stellen (Beispiel: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Informationen zur Fehlerbehebung, Service-Informationen, Betriebs- und Instandhaltungsanleitungen sowie Montageanleitungen) |
| Technische Dokumentation | Eine Technische Dokumentation (auch Technikdokumentation oder Produktdokumentation) umfasst alle Informationsprodukte, die ein technisches Erzeugnis beschreiben und zu seiner Nutzung, Wartung oder Reparatur anleiten. |
| wesentliche Merkmale | Produkt- und/oder Prozessmerkmale, die Auswirkungen auf die Funktionssicherheit (Betriebs- und Gebrauchssicherheit), die Einhaltung behördlicher oder gesetzlicher Vorschriften, die Funktion, die Leistung oder die weitere Verarbeitung des Produkts haben (Beispiele: IP-Schutzart zum Schutz gegen Fremdkörper (z. B. Staub) und Wasser, Belastbarkeit (mechanisch/elektrisch), Materialeigenschaften (z. B. Isolierwiderstand, Qualität). |
| Serien-Container | Alle gemäß Stückliste zu liefernden TuLCont SanMat, außer dem Mustercontainer. |
| Mustercontainer | Erster, zeitlich vor den Serien-Containern herzustellender TuLCont SanMat. |

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| AAnP | Ausstattungsanweisung Produkt |
| ABC | atomar, biologisch, chemisch |
| AD | Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (in: AD-2000-Regelwerk) |
| AdA | Ausbilder / Ausbildung der Ausbilder |
| AECTP | Allied Environmental Conditions and Test Publication |
| Afo | Anforderung |
| AG | Auftraggeberin bzw. Auftraggeber |
| AGW | Arbeitsplatzgrenzwerte |
| AIT | Automatisierte Identifizierungstechnik |
| AN | Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer [nur in Listen] |
| AR | Allgemeine Regelung |
| ASD |  |
| ASR | technischen Regeln für Arbeitsstätten (auch „Arbeitsstättenregelung“) |
| AT | Austauschteil |
| AUE | Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie |
| AVV | Abfallverzeichnis-Verordnung |
| BAAINBw | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr |
| BasVersPkt SanMat | Basisversorgungspunkt Sanitätsmaterial |
| BattG | Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren („Batteriegesetz“) |
| BAuA | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| BetrSichV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln („Betriebssicherheitsverordnung“) |
| BIC | Bureau of International Containers |
| BImSchV | (Sechsundzwanzigste) Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes |
| BMVg | Bundesministerium der Verteidigung |
| BSI | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
| BstfLBw | Betriebsstoffliste Bundeswehr |
| Bw | Bundeswehr |
| CAD | Computer-Aided Design |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CE | Europäische Konformität („Conformité Européenne“) |
| CEE | veraltet: Internationale Kommission für Regeln zur Begutachtung elektrotechnischer Erzeugnisse („Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique“) heute: IECEE |
| ChemBiozidDV | Verordnung über die Meldung und die Abgabe von Biozid-Produkten sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 |
| ChemG | Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 1 |
| ChemKlimaschutzV | Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase |
| ChemOzonSchichtV | Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen |
| ChemVerbotsV | Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz |
| ChemVOCFarbV | Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke |
| CLP | Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) |
| Cont | Container |
| COTS | commercial off-the-shelf |
| CSC | Container Safety Convention |
| CTU | Cargo Transport Unit |
| DAkkS | Deutsche Akkreditierungsstelle |
| DAV | Datenaustauschvereinbarung |
| DB | Datenbank oder Datenbezeichner |
| DGUV | Deutsche gesetzliche Unfallversicherung |
| DIN | Deutsches Institut für Normen |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| ElektroG | Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten |
| ElektroStoffV | Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 1 , 2 |
| EMF | Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder |
| EN | Europäische Norm |
| ErgbnVmk | Ergebnisvermerk |
| ET | Ersatzteil |
| ETKat | Ersatzteilkatalog |
| ETU | Ersatzteilurliste |
| EUH | EU-Risikohinweis (EU Hazard Statement) |
| EV | Ergebnisvermerk |
| EVGSan | Einzelverbrauchsgüter Sanitätsmaterial |
| EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
| EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
| GAF T. O. | German Airforce Technical Orders |
| GDP | Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use |
| GefStoffV | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen |
| GHz | Gigahertz |
| GTIN | Global Trade Item Number |
| GWP | Global Warming potential |
| HdE | Handbuch der Ergonomie |
| HF | Hochfrequenz |
| HHT | halten, heben, tragen in LMM (Leitmerkmalmethode) HHT |
| HSTK | Herstellerkode |
| HVR | herstellung Versorgungsreife |
| i. d. g. F. | in der geltenden bzw. gültigen Fassung |
| IEC | Internationalen Elektrotechnischen Kommission („International Electrotechnical Commission“) |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IETD | Interaktive Elektronische Technische Dokumentation |
| IH | Instandhaltung |
| IHS | Instandhaltungsstufe |
| IOS | Inkohärente Optische Strahlung |
| ISO | Internationale Organisation für Normung |
| IT | Informationstechnik |
| KMR | Krebserzeugend, erbgutverändernd, reproduktions-toxisch (kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch) |
| KOS | Künstliche optische Strahlung |
| KrWG | Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) |
| LAfo | Leistungsanforderung |
| LasthandhabV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit |
| LB | Leistungsbeschreibung |
| LED | light emitting diode |
| LKw | Lastkraftwagen |
| LLG | Leistungs- und Liefergegenstand |
| LMM | Leitmerkmalmethode |
| mA | Milliampere |
| min | Minute |
| MPDG | Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte |
| MPO | Materialplanungsobjekt |
| MSE | Modulare Sanitätseinrichtung |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization |
| NF | Niederfrequenz |
| NHN | Normalhöhennull (Meter über Normalhöhennull im DHHN 2016) |
| N-ID | Nachweis-Identifikation |
| NVGSan | Nichtverbrauchsgüter Sanitätsmaterial |
| OMP | Obsoleszenzmanagementplan |
| OstrV | Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung |
| PDF | Portable Document Format |
| PID | Projekt-Identifikationsnummer |
| PME | Planmäßige Materialerhaltung |
| POP | Persistent Organic Pollutants - persistente organische Schadstoffe |
| ProdSG | Produktsicherheitsgesetz |
| ProdSV | Produktsicherheitsverordnung |
| QM | Qualitätsmanagement |
| RAL | Europäisches Farbabstimmungssystem |
| REACH-VO | Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU-Chemikalienverordnung) |
| Richtl | Richtlinie |
| SASPF | Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien |
| STANAG | Standardization Agreement |
| STOT RE | specific target organ toxicity repeated exposure (Spezifische Zielorgantoxizität bei mehrmaliger Exposition) |
| STOT SE | specific target organ toxicity single exposure (Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition) |
| StrlSchG | Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung |
| StrlSchV | Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung |
| SVHC-Stoffen | besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern) |
| SVOC | Semi-Volatile Organic Compounds – schwer flüchtige organische Verbindungen |
| TDv | Technische Dienstvorschrift |
| TIR | Transports Internationaux Routiers (International Road Transport) |
| TKz | Teilekennzeichen |
| TL | Technische Lieferbedingungen |
| TR | Technische Regelung |
| TRBS | Technische Regeln für Betriebssicherheit |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe |
| TROS | Technische Regel zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung |
| TuLCont SanMat | Transport- und Lagerungscontainer SanMat |
| UN | United Nations – Vereinte Nationen |
| ÜAnlG | Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen |
| V | Volt |
| V | Verordnung [nur in Zusammensetzungen] |
| VDE | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik |
| VerpStf | Verpackungsstufe |
| VersNr | Versorgungsnummer |
| VG | Verteidigungsgerät [nur in Zusammensatzungen] |
| VOC | Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen |
| VVOC | Very Volatile Organic Compounds – sehr flüchtige organische Verbindungen |
| W | Watt |
| WLS | Wechselladesystem |
| WTD | Wehrtechnische Dienststelle |
| Zk | Zuschlagskriterium |
| ZLK | Zuladungsklasse |

# Anhangsverzeichnis

- Stückliste Hilfsmittel, Werkzeuge, Sonderwerkzeuge

- LB IETD ZkTuLCont SanMat

- A2-1014/0-1-1 – Ausstattungsanweisung Produkt

- A-1014/1 – Einheitliche Materialkatalogisierung

- C1-841/0-4000 – Betrieb von Bundeswehrapotheken

- Anlage 6.8 "Bestimmungen für Lagerung, Transport und Versand von Einzelverbrauchsgütern Sanitätsmaterial-V3" der AR A1-1070/0-4000 – Bewirtschaftung von Sanitätsmaterial

- C1-841/0-4006 – Transport von EVGSan

- TL A-0032 Teil 1, 2 und 5

- Stammdatenmatrix

- Katalogisierungsklausel, Formular B109

- Ergänzende Bedingungen zur Katalogisierungsklausel, Formular B110

- Gefahrstoffliste Stoffe als solche und Gemische

- Gefahrstoffliste Stoffe in Erzeugnissen

- EVGSan-Stückliste für Rollwagen/für Kühlschrank

- A1-843/0-4011 – Tierseuchenprophylaxe

- Formular BWB/BAAINBw A 1129 – Ergebnisvermerk über Arbeitssitzungen / Besprechungen

- Fahrversuch WTD 41 GF 310