| 4 | 7 | 5 | 1 | Filter reinigen/prüfen: Vorfilter ausklopfen oder mit Druckluft ausblasen |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 5 | 2 | Hauptfilter reinigen/prüfen Prüfung der Sättigungsanzeige (Differenzdruck) oder akustischer Sensoren |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 3 | Sichtprüfung: Absaugschläuche, Hauben und Anschlüsse auf Beschädigungen und Dichtigkeit kontrollieren |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 4 | Funktionstest: Ventilator auf ungewöhnliche Geräusche prüfen. W3 Zertifizierung |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 5 | Filterwechsel: Filterpatronen/Filtermatten austauschen |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 6 | Reinigung: Systemkomponenten (Innenraum, Absaugarm) von Staubablagerungen befreien |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 7 | Lager schmieren: Ventilatorenantriebe gemäß Herstellerangaben ölen/schmieren |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 8 | Überprüfung durch zertifiziertes Personal (DIN EN 60204-1, ATEX) |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 9 | Leistungsmessung: Überprüfung des Volumenstroms und der Absauggeschwindigkeit. |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 10 | Dokumentation: Alle Prüfungen müssen nach DGUV Regel 109-002 und TGRS 528 protokolliert werden (Prüfbuch |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 11 | Rollen und Feststellbremsen auf Leichtgängigkeit prüfen. |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 12 | Stromkabel und Stecker auf Scheuerstellen oder Brüche prüfen. |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 13 | Gelenke des Absaugarms auf Leichtgängigkeit und Haltekraft prüfen (darf nicht absinken) |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 14 | Absaugtrichter/Düse auf Verformungen und Verstopfungen (z. B. durch Spritzer) reinigen. |  |  |  | X |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 15 | Staubammelbehälter auf Beschädigung prüfen |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 16 | Rohrleitungen Sichtprüfung auf Ablagerungen im Inneren (Brandgefahr!) |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 17 | Rohrleitungen Dichtigkeit der Rohrverbindungen und Revisionsklappen prüfen |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 18 | Einschaltautomatik (über Stromzange am Schweißkabel) testen |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 19 | Bei Umluftbetrieb: Wirksamkeitsnachweis der Filterstufe H13/W3 (jährlich durch Fachkraft) |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |
| 4 | 7 | 5 | 20 | Prüfaufkleber Zertifizierung W3 |  |  |  | x |  |  | Befähigte Person W3-Zertifizierung |