## Tabelle1
Leistungsverzeichnis nach § 7b VOB/A Abnahme-Protokoll
Positionen zur Abrechnung von Leistungen für die Montage von ODL-Messstationen
Aufmaß - RN 4 MNK _______________
| Blitzschutzkonzept und Maßnahmenplanung |  |  |  | Preis:
Blitzschutz- konzept und Maßnahmen-planung | Pos. 1.1 | Vor-Ort-Analyse Blitzschutz unter Berücksichtigung des Brandschutzes | Aufnahme der für den Blitzschutz relevanten Gegebenheiten vor Ort durch eine Blitzschutzfachkraft gem. LB (Vorbereitung, Durchführung nach äußerem und nach innerem Blitzschutz inkl. Dokumentation und Vorlage Bericht) | Stück:
| Pos. 1.2 | Blitzschutzkonzept und Maßnahmen | Zertifizierte Blitzschutzfachkraft bewertet blitzschutzrelevante Gegebenheiten. Festlegung der notwendigen Blitzschutzmaßnahmen vor Installation. Maßnahmen müssen bestehendes Blitzschutzkonzept der Liegenschaft unterstützen. | Stück:
| Terminvereinbarung |  |  |  | Preis:
Termin-vereinbarung | Pos. 2 | Terminvereinbarung mit der Liegenschaft | Ansprechpartner vor Ort (Info durch MNK) | Stück:
Freigabe für die Montagearbeiten geben lassen
|  | Terminvereinbarung | Zuständiger MNK Mitarbeiter wird in der Auftragserteilung genannt
| Anfahrt zur Umsetzung der Blitzschutzmaßnahme |  |  |  | Preis:
Pauschale für die Anfahrt zur Umsetzung der Blitzschutzmaßnahme | Pos. 3.1.5 | Kilometerpreis | € / km
| Pos. 3.2.1 | Angabe verbindlicher Startpunkt (z.B. Firmensitz) | Ort von dem die Distanz zum jeweils angefahrenen Cluster zur Berechnung herangezogen wird
| Pos. 3.4 | Übernachtungspauschale | Bei Gebrauch bitte angeben
Anzahl der übernachtenden Personen
| Rückbau von Blitzschutzmaßnahmen an ODL-Messstelle |  |  |  | Preis:
Rückbau von Blitzschutzmaßnahmen an ODL-Messstelle | Pos. 4.1 | Abbau Sondenkabel innen | Innenverlegtes Sondenkabel abbauen, Löcher schließen und Hauseinführung druckwasserdicht abdichten | Meter:
| Pos. 4.2 | Abbau Netzanschluss | Netzanschlussleitung und Schutzkontaktsteckdose abbauen, Löcher schließen | Meter:
| Pos. 4.3 | Abbau Erdungs- und / oder Potentialausgleichsanlage oder ÜSE | Erdungsleitung abbauen, Löcher schließen, Gebäudeeintritt druckwasserdicht verschließen | Meter:
| Pos. 4.4 | Abbau Telefonleitung | Telefonleitung abbauen, Löcher schließen | Meter:
| Pos. 4.5 | Abbau Netzleitung | Netzleitungleitung abbauen, Löcher schließen | Meter:
| Errichtung von Blitzschutzmaßnahmen an ODL-Messstelle |  |  |  | Preis:
Errichtung von Blitzschutzmaßnahmen an ODL-Messstelle | Pos. 5.1 | Klärung über vorhandene Versorgungsleitungen | Der Auftragnehmer holt vor Schachtarbeiten Informationen ein und nimmt Einsicht in die entsprechenden Pläne über Tiefe und Lage vorhandener Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Abwasser, …) | Stück:
| Pos. 5.1.1 | Lieferung und Montage Erder | Tiefenerder aus NIRO (V4A-Edelstahl) bei Bedarf vom AN zu liefern, in ausreichender Tiefe einzubringen und mit korrosionsgeschützter Erderverbindung (mind. 16 mm²) anzuschließen | Stück:
| Pos. 5.1.2 | Montage Erdungsleitungen und Anschließen einer Potentialausgleichsleitung an Metallzäune, Absperrungen oder Masten | Erdungsleitung außen: V4A-Leitung vom Tiefenerder zum Standrohr liefern/verlegen; Erdung (PE) anschließen. Potentialausgleichsleitung: Bei Bedarf, blitzstromtragfähig und nicht flexibel, mind. 16 mm² Cu, mit Korrosionsschutz, vom Sonden-Standrohr zu Zäunen, Absperrungen oder Masten installieren. gestattet. | Stück:
| Pos. 5.1.3 | Außenwandbohrung | Kernbohrung für Rohre erstellen, Kabel und Erder einführen, gas- und wasserdicht abdichten (bis 1 bar), Abdichtungsart dokumentieren | Stück:
| Pos. 5.1.4 | Installation Messwertsender | Messwertsender montieren und sichern, Sondenkabel gemäß Herstellerangaben führen und anschließen, Funktion prüfen, Sondenkabel an Überspannungsschutz anklemmen, Erdungsleitung (16 mm² Cu) zum PAS verlegen, Bei fehlender PAS: Auftragnehmer montiert diese beim Sender, Erdungsleitung vom PAS zum HPA installieren | Stück:
| Pos. 5.1.5 | Netzanschluss Messwertsender und FI/LS-Schalter im Schaltschrank installieren | Netzleitung (NYM 3 x 1,5 mm²) zum Messwertsender verlegen, Am Sender mit Zugentlastung anschließen, Anschlüsse an Schraubklemmen/Überspannungsschutz, FI-LS-Kombinationen im Sicherungsschrank einsetzen, Fehlerschutz an Leitungslänge anpassen: kleinere Automaten (mind. 6A), RCD, ggf. AFDD | Stück:
| Pos. 5.1.6 | Blitzschutzmaßnahmen | Auftragnehmer prüft Blitzschutzgehäuse nach DIN 62305 auf Konformität, Bei Nichteinhaltung: Information an BfS, Durchführung alternativer Maßnahmen nach Freigabe; Materialbeschaffung durch Auftragnehmer | Stück:
| Pos. 5.1.8 | Blitzschutzgehäuse und Potentialausgleichsschiene | Blitzschutzgehäuse: BfS-Blitzschutzgehäuse montieren, Kabelschirm auf EMV-Schrauben, Adern auf Blitzschutzmodul, Erdungsleitung (16 mm² Cu) an PAS, Bei fehlendem Erder: Tiefenerder installieren PA-Schiene: Fehlende PAS in Kabelnähe montieren, Erdungsleitung (16 mm² Cu) zum HPA, Digitale Fotodokumentation der Erdung erstellen und mit Rechnung übergeben | Stück:
| Pos. 5.2.1 | Außenmesswertsender - Vom Standard abweichende Aufbauten | Mini-Messwertsender unter Standrohrflansch montieren, Erdkabel nur für Versorgung (230 V oder 24 V DC), 1. 24 V: Netzteil im Gebäude, ÜSE berücksichtigen, 2. 230 V: Leitung an RCD und ÜSE anschließen, Sondenkabel durch separate Öffnung führen, Geeignete Erdung am Standrohr sicherstellen | Stück:
| Pos. 5.2.2 | Spezialaufbauten (LAN-/DSL-Anschluss o.ä.) - Vom Standard abweichende Aufbauten | Sofern der Anschluss an ein vorhandenes Datennetz (z.B. LAN) vorgesehen ist, hat der Auftragnehmer geeignete ÜSE zu installieren, die durch das BfS freizugeben sind | Stück:
| Pos. 5.3 | Sonstige Arbeiten | Baggerarbeiten (außer Sondenkabelgraben, Pflasterarbeiten (pro m²), Erdung/Kabelschirm montieren, V4A-Schutzrohr verlegen Brandschutz: F30-F180, Wanddurchbrüche, Kabelschotten, ÜSE nahe Hauseintritt installieren Außenantenne: Blitzschutz sicherstellen, Antennenkabel kurz (<25 cm), in Absprache verlegen, EMV-Schutz: Kabeldurchführung im Messwertsender, Kabel innerhalb des Metallkastens, Schirmung an Blitzschutz anschließen AG-Genehmigung für Abweichungen erforderlich. | Stunden:
| Abschließende Arbeiten |  |  |  | Preis:
Abschließende Arbeiten (bei Aufbauten und falls erforderlich Umbauten) | Pos. 6.1 | Fotodukomentation | Erstellen einer Fotodokumentation, insbesondere über das Eintreiben bzw. Verlegen der Tiefenerder bzw. Oberflächenerder, des Erdungswiderstandes und der Anschlussklemme | Stück:
| Pos. 6.2 | Installationsplan: (Innenbereich) | Installationsplan im Innenbereich vom MWS zum Netzanschluss, zur Erdung und zur Hauseinführung im DWG oder DXF und PDF-Format erstellen | Stück:
| Pos 6.3 | Abnahme und Funktionsprüfung | Abnahme der Leistung und Funktionsprüfung in Anwesenheit des Beauftragten des Auftragnehmers des Gestattungspartners und MNK Vertreter; Ausnahmen sind mit dem MNK abzustimmen | Stück:
| Pos. 6.4 | Prüfung nach DIN VDE 0100-600 | Durchführung der Erst-Prüfung gem. DIN VDE 0100-600/DGUV Vorschrift 3 mit Dokumentation (s. S. 20 der Leistungsbeschreibung) | Stück:
| Pos. 6.5 | Erstprüfung nach VDE 0185-305-3 | Durchführung der Erst-Prüfung gem. VDE 0185-305-3 mit Dokumentation (s. S. 20 der Leistungsbeschreibung) | Stück:
| Unvorhersehbare Arbeiten |  |  |  | Preis:
Unvorhersehbare Arbeiten | Pos. 8 | Unvorhersehbare Arbeiten | Insoweit es im Rahmen der Erbringung der beschriebenen Leistungen zu unvorhersehbaren, bisher nicht von der Leistungsbeschreibung erfassten, aber gleichwohl notwendigen Arbeiten kommt, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit den ODL-Messstellen stehen, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber anzuzeigen. Sofern der Auftraggeber den Auftragnehmer ausdrücklich mit der Erbringung dieser Leistungen beauftragt, werden diese nach dem im Angebot zu benennenden Stundensatz vergütet. | Stunden:
Abnahme
|  | Abnahmeverhinderung: | Oberdecke: Sondenstandort:
Kabeleinführung: Sonstige Gründe:
Die Montagefirma bestätigt, dass die im Auftrag des BfS errichtete elektrische Anlage den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 3 entspricht.
Bestätigung der Leistungen
________________________
Ort, Datum
|  | ________________________ | ___________________________
|  | (Unterschrift Messnetzknoten) | (Unterschrift Auftragnehmer)