Technische Angebotsprüfung 

Projekt: Austausch der zentralen USV-Anlage im internen Rechenzentrum

Bietername: ___________________________   Datum der Prüfung: ______________

Formale und technische Prüfung (zutreffendes ankreuzen)

1. Formale Prüfung
· Vollständigkeit: 
Ist das Preisblatt für alle 4 Bereiche lückenlos ausgefüllt? 	[ ja ]  [ nein ]

· Entsorgungsnachweis
Liegt die Bestätigung vor, dass ein rechtsgültiger Entsorgungsnachweis (KrWG/BattG) geliefert wird? 				[ ja ]  [ nein ]

· Zertifikate
Sind ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt) des Herstellers beigefügt?
	[ ja ]  [ nein ]

· Personalqualifikation
Liegt eine Bestätigung vor, dass die Techniker zertifizierte Elektrofachkräfte mit Herstellerschulung sind?	[ ja ]  [ nein ]

								
2. Technische Prüfung (Ausschlusskriterien)

· USV-Klassifizierung
Ist die Klassifizierung explizit als VFI-SS-111 (Online-Doppelwandler) nach DIN EN 62040-3 ausgewiesen? 	[ ja ]  [ nein ]
· Leistungsmodule
Leistet jedes einzelne Modul mindestens 20 kVA? 	[ ja ]  [ nein ]
· Redundanz
Ist die N+1-Funktionalität bei Ausfall eines Moduls für die aktuelle Last (10 kVA) mathematisch gegeben? 	[ ja ]  [ nein ]
· Hot-Swap-Fähigkeit
Sind Leistungs- und Batteriemodule im laufenden Betrieb unterbrechungsfrei wechselbar?


  	[ ja ]  [ nein ]
· Zellchemie der Batterie
Wurden, wie gefordert, LFP (Lithium-Eisenphosphat) Batteriemodule angeboten? 
[bookmark: _GoBack]	[ ja ]  [ nein ]
· Autonomiezeit
Ist die Überbrückungszeit von mindestens 20 Minuten bei 10 kVA Last rechnerisch nachgewiesen? 	[ ja ]  [ nein ]
· Reserveplätze
Sind im Chassis mindestens 2 freie Slots für zukünftige Batteriemodule vorhanden? 	[ ja ]  [ nein ]
· Abmessungen
Ist das System in 19“ Rackformat aufgebaut und wird die maximale Systemhöhe von 1600mm nicht überschritten? 	[ ja ]  [ nein ]


3. Schnittstellen und Statik
· Kommunikation
Sind die Netzwerkschnittstelle (SNMP) sowie die serielle Schnittstelle (RS-485) enthalten?	[ ja ]  [ nein ]

· Potentialfreie Kontakte
Sind mindestens 3 frei programmierbare Kontakte physisch vorhanden?[ ja ]  [ nein ]

· Service-Bypass
Ist der externe, manuell überlappende Überbrückungsschalter im Lieferumfang enthalten?	 [ ja ]  [ nein ]

· Doppelboden-Statik
Liegt die Lastberechnung für den Typ Lindner Ligna S38 ST vor, bzw. wird bestätigt, dass die zulässige Flächenlast nicht überschritten wird? 	[ ja ]  [ nein ]

· Lastverteilung
Wurde bei Überschreitung der Traglast die Lastverteilplatte im Preisblatt (Pos. 3.2) angeboten? 	[ ja ]  [ nein ]



4. Bewertung

Das Angebot erfüllt alle Mindestanforderungen? 	[ ja ]  [ nein ]

Gesamtpreis (netto): ____________________ €





Besonderheiten / Bemerkungen: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________








_____________________________________________________________
Prüfer (Datum, GA, Name, Unterschrift): 



