Technische Angebotsprüfung

Projekt: Austausch der zentralen USV-Anlage im internen Rechenzentrum

Bietername: ___________________________   Datum der Prüfung: ______________

Formale und technische Prüfung (zutreffendes ankreuzen)

- Formale Prüfung

- Vollständigkeit:

Ist das Preisblatt für alle 4 Bereiche lückenlos ausgefüllt? 	[ ja ]  [ nein ]

- Entsorgungsnachweis

Liegt die Bestätigung vor, dass ein rechtsgültiger Entsorgungsnachweis (KrWG/BattG) geliefert wird? 				[ ja ]  [ nein ]

- Zertifikate

Sind ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt) des Herstellers beigefügt?

[ ja ]  [ nein ]

- Personalqualifikation

Liegt eine Bestätigung vor, dass die Techniker zertifizierte Elektrofachkräfte mit Herstellerschulung sind?	[ ja ]  [ nein ]

- Technische Prüfung (Ausschlusskriterien)

- USV-Klassifizierung

Ist die Klassifizierung explizit als VFI-SS-111 (Online-Doppelwandler) nach DIN EN 62040-3 ausgewiesen? 	[ ja ]  [ nein ]

- Leistungsmodule

Leistet jedes einzelne Modul mindestens 20 kVA? 	[ ja ]  [ nein ]

- Redundanz

Ist die N+1-Funktionalität bei Ausfall eines Moduls für die aktuelle Last (10 kVA) mathematisch gegeben? 	[ ja ]  [ nein ]

- Hot-Swap-Fähigkeit

Sind Leistungs- und Batteriemodule im laufenden Betrieb unterbrechungsfrei wechselbar?

[ ja ]  [ nein ]

- Zellchemie der Batterie

Wurden, wie gefordert, LFP (Lithium-Eisenphosphat) Batteriemodule angeboten?

[ ja ]  [ nein ]

- Autonomiezeit

Ist die Überbrückungszeit von mindestens 20 Minuten bei 10 kVA Last rechnerisch nachgewiesen? 	[ ja ]  [ nein ]

- Reserveplätze

Sind im Chassis mindestens 2 freie Slots für zukünftige Batteriemodule vorhanden? 	[ ja ]  [ nein ]

- Abmessungen

Ist das System in 19“ Rackformat aufgebaut und wird die maximale Systemhöhe von 1600mm nicht überschritten? 	[ ja ]  [ nein ]

- Schnittstellen und Statik

- Kommunikation

Sind die Netzwerkschnittstelle (SNMP) sowie die serielle Schnittstelle (RS-485) enthalten?	[ ja ]  [ nein ]

- Potentialfreie Kontakte

Sind mindestens 3 frei programmierbare Kontakte physisch vorhanden?[ ja ]  [ nein ]

- Service-Bypass

Ist der externe, manuell überlappende Überbrückungsschalter im Lieferumfang enthalten?	 [ ja ]  [ nein ]

- Doppelboden-Statik

Liegt die Lastberechnung für den Typ Lindner Ligna S38 ST vor, bzw. wird bestätigt, dass die zulässige Flächenlast nicht überschritten wird? 	[ ja ]  [ nein ]

- Lastverteilung

Wurde bei Überschreitung der Traglast die Lastverteilplatte im Preisblatt (Pos. 3.2) angeboten? 	[ ja ]  [ nein ]

- Bewertung

Das Angebot erfüllt alle Mindestanforderungen? 	[ ja ]  [ nein ]

Gesamtpreis (netto): ____________________ €

Besonderheiten / Bemerkungen:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Prüfer (Datum, GA, Name, Unterschrift):