## PLH_ULK_Anlagenliste
Lfd. Nr. | Standort | Anzahl ( St ) | Bezeichnung/Anlage | Hersteller | Typ | Baujahr | Raum/ Raumteil | Allgemeine Beschreibung | Technische Daten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1.UG West | 1 | RLT 120 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 106 | Standgeräte
2 | 1.UG West | 1 | RLT 121 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 606 | Standgeräte
3 | 1.UG Ost | 1 | RLT 233 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 901 | Standgeräte
4 | 1.UG Ost | 1 | RLT 234 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 314 | Standgeräte
5 | 1.UG Ost | 1 | RLT 235 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 834 | Standgeräte
6 | 1.UG Ost | 1 | RLT 236 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 206 | Standgeräte
7 | 1.UG Ost | 1 | RLT 237 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 706 | Standgeräte
8 | 1.UG Ost | 2 | RLT 238 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 327 | Standgeräte
9 | 1.UG Ost | 2 | RLT 239 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 811 | Standgeräte
10 | 1.UG Ost | 2 | RLT 240 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | U1 385 | Standgeräte
11 | 2.UG Ost | 1 | RLT 247 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U2 913 | Standgeräte
12 | 3.OG West | 1 | RLT 301 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 528 | Standgeräte
13 | 3.OG West | 1 | RLT 302 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 631 | Standgeräte
14 | 3.OG West | 1 | RLT 303 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 731 | Standgeräte
15 | 3.OG Ost | 1 | RLT 304 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 831 | Standgeräte
16 | 3.OG Ost | 1 | RLT 305 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 931 | Standgeräte
17 | 2.OG Ost | 1 | RLT 306 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 700 | Umluftkühlgerät
18 | 2.OG Ost | 1 | RLT 307 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 800 | Umluftkühlgerät
19 | 3.OG Ost | 1 | RLT 311 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | 3 834
20 | EG West | 4 | RLT 321 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | EG 101/102/501/502 | Standgeräte
21 | 4.OG West | 1 | RLT 401 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 028 | Standgeräte
22 | 4.OG West | 1 | RLT 402 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 131 | Standgeräte
23 | 4.OG West | 1 | RLT 403 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 231 | Standgeräte
24 | 4.OG Ost | 1 | RLT 404 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 331 | Standgeräte
25 | 4.OG Ost | 1 | RLT 405 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 431 | Standgeräte
26 | 2.OG Ost | 1 | RLT 406 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 300 | Umluftkühlgerät
27 | 2.OG Ost | 1 | RLT 407 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 400 | Umluftkühlgerät
28 | 1.UG Ost | 1 | RLT 411 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | U1 303 | Standgeräte
29 | 1.UG Ost | 1 | RLT 412 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | U1 301 | Standgeräte

## Wartungstyp 1
|  | Bauteil | PLH
|  | Anlage: | Wartungstyp 1
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
lfd. Nr. | DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf (nach Erfordernis)
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen (mit Hygienemassnahmen nach VDI 6022) | [6 empty] | x
2 | 430 | 1100 | Ventilatoren | [6 empty] | x
3 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen (identisch LKZ 61) | [6 empty] | x
4 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen | [6 empty] | x
5 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen | [6 empty] | x
6 | 430 | 1105 | Lager schmieren | [6 empty] | x
7 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
8 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
9 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
10 | 430 | 1111 | Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff) | [6 empty] | x
11 | 430 | 1112 | Reinigen | [6 empty] | x
12 | 430
13 | 430 | 2300 | Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) | [6 empty] | x
14 | 430 | 2301 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | [6 empty] | x
15 | 430 | 2302 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
16 | 430 | 2303 | Entlüften | [6 empty] | x
17 | 430 | 2304 | Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
18 | 430 | 2305 | Tropfenabscheider (siehe Nr. 4200 - 4203 ohne 421-423) | [6 empty] | x
19 | 430 | 2306 | Luftseitig reinigen | [6 empty] | x
20 | 430
21 | 430 | 3200 | Trockenschichtfilter | [6 empty] | x
22 | 430 | 3251 | Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen | [6 empty] | x
23 | 430 | 3252 | Druckdifferenz messen | [6 empty] | x
24 | 430 | 3253 | Filterauflage auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
25 | 430 | 3254 | Filtermedium (regenerierbar) reinigen | [6 empty] | x
26 | 430 | 3255 | Filtermedium auswechseln | [6 empty] | x
27 | 430 | 3256 | Reinigen | [6 empty] | x
28 | 430
29 | 430 | 6000 | Schaltschrank, Regelanlage, Leittechnik, Druckluftstation
30 | 430 | 6001 | (s. Leistungskatalog KGr. 499)
31 | 430
32 | 430 | 7000 | Antriebselemente | [6 empty] | x
33 | 430 | 7100 | Elektromotoren | [6 empty] | x
34 | 430 | 7101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen | [6 empty] | x
35 | 430 | 7102 | Drehrichtung prüfen | [6 empty] | x
36 | 430 | 7103 | Lager auf Geräusch prüfen | [6 empty] | x
37 | 430 | 7104 | Lager schmieren | [6 empty] | x
38 | 430 | 7105 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
39 | 430 | 7106 | Reinigen | [6 empty] | x
40 | 430
41 | 430 | 8200 | Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen | [6 empty] | x
42 | 430 | 8201 | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen | [6 empty] | x
43 | 430 | 8202 | Auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
44 | 430 | 8203 | Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung) | [6 empty] | x
45 | 430 | 8204 | Stopfbuchsen nachstellen | [6 empty] | x
46 | 430 | 8205 | Spindel schmieren | [9 empty] | x
47 | 430
Tabellenende

## Wartungstyp 2
|  | Bauteil | PLH
|  | Anlage: | Wartungstyp 2
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
lfd. Nr. | DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf (nach Erfordernis)
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen (mit Hygienemassnahmen nach VDI 6022) | [6 empty] | x
2 | 430 | 1100 | Ventilatoren | [6 empty] | x
3 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen (identisch LKZ 61) | [6 empty] | x
4 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen | [6 empty] | x
5 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen | [6 empty] | x
6 | 430 | 1105 | Lager schmieren | [6 empty] | x
7 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
8 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
9 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
10 | 430 | 1111 | Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff) | [6 empty] | x
11 | 430 | 1112 | Reinigen | [6 empty] | x
12 | 430
13 | 430 | 2300 | Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) | [6 empty] | x
14 | 430 | 2301 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | [6 empty] | x
15 | 430 | 2302 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
16 | 430 | 2303 | Entlüften | [6 empty] | x
17 | 430 | 2304 | Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
18 | 430 | 2305 | Tropfenabscheider (siehe Nr. 4200 - 4203 ohne 421-423) | [6 empty] | x
19 | 430 | 2306 | Luftseitig reinigen | [6 empty] | x
20 | 430
21 | 430 | 3200 | Trockenschichtfilter | [6 empty] | x
22 | 430 | 3251 | Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen | [6 empty] | x
23 | 430 | 3252 | Druckdifferenz messen | [6 empty] | x
24 | 430 | 3253 | Filterauflage auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
25 | 430 | 3254 | Filtermedium (regenerierbar) reinigen | [6 empty] | x
26 | 430 | 3255 | Filtermedium auswechseln | [6 empty] | x
27 | 430 | 3256 | Reinigen | [6 empty] | x
28 | 430
32 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems
33 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen | [6 empty] | x
34 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen | [6 empty] | x
35 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzungund Funktion prüfen | [6 empty] | x
36 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln | [9 empty] | x
37 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen | [6 empty] | x
38 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
39 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen | [9 empty] | x
40 | 430
38 | 430 | 6000 | Schaltschrank, Regelanlage, Leittechnik, Druckluftstation
39 | 430 | 6001 | (s. Leistungskatalog KGr. 499)
40 | 430
41 | 430 | 7000 | Antriebselemente | [6 empty] | x
42 | 430 | 7100 | Elektromotoren | [6 empty] | x
43 | 430 | 7101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen | [6 empty] | x
44 | 430 | 7102 | Drehrichtung prüfen | [6 empty] | x
45 | 430 | 7103 | Lager auf Geräusch prüfen | [6 empty] | x
46 | 430 | 7104 | Lager schmieren | [6 empty] | x
47 | 430 | 7105 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
48 | 430 | 7106 | Reinigen | [6 empty] | x
49 | 430
50 | 430 | 8200 | Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen | [6 empty] | x
51 | 430 | 8201 | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen | [6 empty] | x
52 | 430 | 8202 | Auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
53 | 430 | 8203 | Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung) | [6 empty] | x
54 | 430 | 8204 | Stopfbuchsen nachstellen | [6 empty] | x
55 | 430 | 8205 | Spindel schmieren | [9 empty] | x
56 | 430
Tabellenende