## RL 100
PLH
|  | Anlage: | RL 100/Zuluft/Abluft- Abgeordneten Büros
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter; K: x
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste)
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Differenzdruck messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4000; C: Luftbefeuchter
29 | A: 430; B: 4100; C: Luftbefeuchter (Medium Wasser); J: x
30 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
31 | A: 430; B: 4102; C: Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen; J: x
32 | A: 430; B: 4104; C: Tauchfühler sowie Reguliereinrichtung für Wasserstand reinigen, ggf. nachstellen; N: x
33 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
34 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff)
35 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; J: x
37 | A: 430; B: 4200; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter; J: x
38 | A: 430; B: 4201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
39 | A: 430; B: 4202; C: Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen; J: x
40 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; J: x
42 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
43 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Fortluftschacht); K: x
44 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
45 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
47 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
48 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; N: x
51 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
52 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
53 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
55 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
56 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
59 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
61 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
62 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
63 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
64 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
66 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
67 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
68 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
69 | A: 430; B: 5600; C: Misch- und Entspannungskästen; K: x
70 | A: 430; B: 5601; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 5602; C: Volumenstromregler auf Funktion prüfen; K: x
72 | A: 430; B: 5603; C: Regelklapppen auf Funktion prüfen; K: x
73 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
75 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
76 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
77 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
78 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
79 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
81 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
82 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
85 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
86 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
87 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
88 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
89 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
90 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
|  | 81 | Anlage von Außen reinigen | [6 empty] | x
Tabellenende

## RL 101
PLH
|  | Anlage: | RL 101/Zuluft/Abluft- Abgeordneten Büros
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter; K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Differenzdruck messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4000; C: Luftbefeuchter
29 | A: 430; B: 4100; C: Luftbefeuchter (Medium Wasser); J: x
30 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
31 | A: 430; B: 4102; C: Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen; J: x
32 | A: 430; B: 4104; C: Tauchfühler sowie Reguliereinrichtung für Wasserstand reinigen, ggf. nachstellen; N: x
33 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
34 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff)
35 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; J: x
37 | A: 430; B: 4200; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter; J: x
38 | A: 430; B: 4201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
39 | A: 430; B: 4202; C: Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen; J: x
40 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; J: x
42 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
43 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Fortluftschacht); K: x
44 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
45 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
47 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
48 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; N: x
51 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
52 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
53 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
55 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
56 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
59 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
61 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
62 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
63 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
64 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
66 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
67 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
68 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
70 | A: 430; B: 5600; C: Misch- und Entspannungskästen; K: x
71 | A: 430; B: 5601; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
72 | A: 430; B: 5602; C: Volumenstromregler auf Funktion prüfen; K: x
73 | A: 430; B: 5603; C: Regelklapppen auf Funktion prüfen; K: x
74 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
76 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
77 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
78 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
79 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
81 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
82 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
83 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
86 | A: B; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
87 | A: B; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
88 | A: B; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
89 | A: B; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
90 | A: B; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
91 | A: B; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 102
PLH
|  | Anlage: | RL 102 - Zuluft/Abluft- Ausschusssitzungssaal
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4000; C: Luftbefeuchter
29 | A: 430; B: 4100; C: Luftbefeuchter (Medium Wasser); J: x
30 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
31 | A: 430; B: 4104; C: Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen und reinigen; J: x
32 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
33 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff)
34 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; J: x
35 | A: 430; B: 4200; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter; J: x
36 | A: 430; B: 4201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
37 | A: 430; B: 4202; C: Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen; J: x
38 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; J: x
40 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
41 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
42 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
44 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
45 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
46 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
47 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
49 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
50 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
52 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; N: x
53 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
54 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
55 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
56 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; J: x
59 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
60 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
61 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
62 | A: 430; B: 5600; C: Misch- und Entspannungskästen; K: x
63 | A: 430; B: 5601; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
64 | A: 430; B: 5602; C: Volumenstromregler auf Funktion prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 5603; C: Regelklapppen auf Funktion prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
68 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
69 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
70 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
72 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
73 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
74 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
75 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
78 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
79 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
81 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
82 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
83 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 103
PLH
|  | Anlage: | RL 103 - Zuluft/Abluft- Ausschusssitzungssaal
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4000; C: Luftbefeuchter
29 | A: 430; B: 4100; C: Luftbefeuchter (Medium: Wasser); K: x
30 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
31 | A: 430; B: 4104; C: Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen; J: x
32 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
33 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff); J: x
34 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; I: x
35 | A: 430; B: 4200; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter; K: x
36 | A: 430; B: 4201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
37 | A: 430; B: 4202; C: Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen; J: x
38 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; J: x
40 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
41 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; J: x
42 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; J: x
43 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; J: x
44 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; J: x
45 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; J: x
46 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; J: x
48 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
49 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
52 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
53 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer
54 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen
55 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
56 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
58 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
59 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
60 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
62 | A: 430; B: 5600; C: Misch- und Entspannungskästen; K: x
63 | A: 430; B: 5601; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
64 | A: 430; B: 5602; C: Volumenstromregler auf Funktion prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 5603; C: Regelklapppen auf Funktion prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
68 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
69 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
70 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
72 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
73 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
74 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
75 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
78 | A: 430; B: 8100; C: Pumpen; K: x
79 | A: 430; B: 8101; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 8102; C: Auf Funktion prüfen; K: x
81 | A: 430; B: 8103; C: Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen; K: x
82 | A: 430; B: 8104; C: Stopfbuchsen nachstellen; N: x
83 | A: 430; B: 8105; C: Lager schmieren; N: x
84 | A: 430; B: 8106; C: Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff); K: x
85
86 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
87 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
88 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
89 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
90 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
91 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 104
PLH
|  | Anlage: | RL 104 - Zuluft/Abluft - Besprechungs- und Seminarräume
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4000; C: Luftbefeuchter
29 | A: 430; B: 4100; C: Luftbefeuchter (Medium: Wasser); J: x
30 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
31 | A: 430; B: 4102; C: Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen; J: x
32 | A: 430; B: 4104; C: Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen; J: x
33 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
34 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff)
35 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; J: x
36 | A: 430; B: 4200; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter; J: x
37 | A: 430; B: 4201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
38 | A: 430; B: 4202; C: Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen; J: x
39 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; J: x
41 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
42 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluftschacht); K: x
43 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
44 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
46 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
47 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
48 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; N: x
50 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
52 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
53 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
54 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
55 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
56 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
57 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
59 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
60 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
61 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
62 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
63 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
64 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
65 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
68 | A: 430; B: 5600; C: Misch- und Entspannungskästen; K: x
69 | A: 430; B: 5601; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
70 | A: 430; B: 5602; C: Volumenstromregler auf Funktion prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 5603; C: Regelklapppen auf Funktion prüfen; K: x
72 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
74 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
75 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
76 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
77 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
78 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
79 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
80 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
81 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
84 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
85 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
86 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
87 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
88 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
89 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 105
PLH
|  | Anlage: | RL 105 - Zuluft/Abluft - Besprechungs- und Seminarräume
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
8 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
12 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
14 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
18 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
19 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
21 | 430 | 2500 | Rotations-Wärmetauscher (Sorptionsrad) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
22 | 430 | 2501 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
23 | 430 | 2502 | Dichtelement auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
24 | 430 | 2505 | Antriebselemente und Steuereinheit auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
25 | A: 430; B: 2600; C: Rotations-Wärmetauscher (WRG); K: x
26 | A: 430; B: 2601; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
27 | A: 430; B: 2602; C: Dichtelement auf Funktion prüfen; K: x
28 | A: 430; B: 2605; C: Antriebselemente und Steuereinheit auf Funktion prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 2606; C: Keilriemen auf Spannung und Flucht prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 2607; C: Keilriemen ggf. nachstellen; N: x
32 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
33 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
34 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
36 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
38 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
40 | 430 | 4000 | Luftbefeuchter |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 430 | 4100 | Luftbefeuchter (Medium Wasser) |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
42 | A: 430; B: 4101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
43 | A: 430; B: 4102; C: Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen; J: x
44 | A: 430; B: 4104; C: Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen; J: x
45 | A: 430; B: 4107; C: Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen; J: x
46 | A: 430; B: 4110; C: Tropfenabscheider/Gleichrichter (siehe Nr. 4200 ff); J: x
47 | A: 430; B: 4112; C: Reinigen; J: x
49 | 430 | 4200 | Tropfenabscheider/Gleichrichter |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
50 | 430 | 4201 | Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
51 | 430 | 4202 | Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
52 | A: 430; B: 4203; C: Reinigen; H: 0; I: 0; J: x; L: 0; M: 0
54 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; L: 0; M: 0; N: 0
55 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluftschacht); K: x
56 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
59 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
60 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
61 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
62 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
63 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
64 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
65 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
67 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
68 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
69 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
70 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
71 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
73 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
74 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
75 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
76 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
77 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
78 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
79 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
82 | 430 | 5600 | Misch- und Entspannungskästen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
83 | 430 | 5601 | Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
84 | 430 | 5602 | Volumenstromregler auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
85 | 430 | 5603 | Regelklapppen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
86 | 430 | 5604 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
88 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
89 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
90 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
91 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
92 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
93 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
94 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
95 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
98 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
99 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
100 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
101 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
102 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
103 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 106
PLH
|  | Anlage: | RL 106 - Zuluft - Eingangshalle West
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; K: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
29 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluftschacht); K: x
30 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
33 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
34 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
36 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; N: x
37 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
41 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
42 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
44 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
45 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
46 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
47 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
48 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
51 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
52 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
53 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
55 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
56 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
57 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
59 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
60 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
61 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
62 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
65 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
66 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
67 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
68 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
69 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
70 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## ME 106
PLH
|  | Anlage: | ME 106 Zuluftnachströmung
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; N: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
14 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
15 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
17 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
19 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
20 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
21 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
22 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
25 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
26 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
29 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
32 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
33 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 107
PLH
|  | Anlage: | RL 107/Lager u. Nebenräume
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
18 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; L: 0; M: 0; N: 0
21 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluftschacht); K: x
22 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
25 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
26 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
27 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
28 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
29 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
30 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
31 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
33 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
34 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
36 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
37 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
39 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
40 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
44 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
45 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
46 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
48 | 430 | 5600 | Misch- und Entspannungskästen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
49 | 430 | 5601 | Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
50 | 430 | 5602 | Volumenstromregler auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
51 | 430 | 5603 | Regelklapppen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
52 | A: 430; B: 5604; C: Reinigen; K: x
54 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
55 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
56 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
59 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; K: x
60 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
61 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
63 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
64 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
67 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
68 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
69 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
72 | A: 430; B: 8100; C: Pumpen; K: x
73 | A: 430; B: 8101; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen; K: x
74 | A: 430; B: 8102; C: Auf Funktion prüfen; K: x
75 | A: 430; B: 8103; C: Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen; K: x
76 | A: 430; B: 8104; C: Stopfbuchsen nachstellen; N: x
77 | A: 430; B: 8105; C: Lager schmieren; N: x
78 | A: 430; B: 8106; C: Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff); K: x
79
80 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
81 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
82 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
83 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
84 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
85 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 107 Gadrobe
PLH
|  | Anlage: | 107 Garderobe Nacherhitzer
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 2101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
7 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
Tabellenende

## RL 109 ZU
PLH
|  | Anlage: | RL 109 Zuluft Garage Südwest
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
18 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste); K: x
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
27 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluft); K: x
29 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
32 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
33 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
34 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
35 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
36 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
37 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
38 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
40 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
41 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
44 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
45 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
46 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
47 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
48 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
51 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
52 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
54 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
55 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
56 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
58 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
59 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
60 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
63 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
64 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
65 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
67 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
68 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 109.1 und .2
PLH
|  | Anlage: | RL 109.1 und 109.2 Abluft Garage Südwest
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; N: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
14 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
15 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
17 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
19 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
20 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
21 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
22 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
25 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
26 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
29 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
32 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
33 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 110 ZU
PLH
|  | Anlage: | RL 110 Zuluft Garage Nordwest
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
18 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter; K: x
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste)
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
27 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Aussenluft); K: x
29 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
32 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
33 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
34 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
35 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
36 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
37 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
38 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
40 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
41 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
44 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
46 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
47 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
48 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
52 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
53 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
55 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
56 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
57 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
58 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
59 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
60 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
61 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
64 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
65 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
67 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
68 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
69 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 110.1 und .2
PLH
|  | Anlage: | RL 110.1 und 110.2 Abluft Garage Nordwest
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | A: 430; B: 1000; C: Luftfördereinrichtungen
3 | A: 430; B: 1100; C: Ventilatoren; K: x
4 | A: 430; B: 1101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
5 | A: 430; B: 1102; C: Laufrad auf Unwucht prüfen; K: x
6 | A: 430; B: 1104; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
7 | A: 430; B: 1105; C: Lager schmieren; N: x
8 | A: 430; B: 1106; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
9 | A: 430; B: 1107; C: Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen; K: x
10 | A: 430; B: 1108; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
11 | A: 430; B: 1112; C: Reinigen; K: x
13 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
14 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
15 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
17 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
19 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
20 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
21 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
22 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
25 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
26 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
29 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
32 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
33 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 111 ZU
PLH
|  | Anlage: | RL 111 RLT Zentralenlüftung
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
18 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter; K: x
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste)
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; J: 0
29 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Zuluft in der Zentrale); H: 0; I: 0; J: 0; K: x
30 | 430 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
31 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
33 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
34 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
36 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
37 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
41 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
42 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
44 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
45 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
47 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
48 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
49 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
52 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
53 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
54 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; N: x
56 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
57 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren
58 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
59 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
60 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
61 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
62 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
63 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
65 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
66 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
67 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
68 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
69 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
70 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
74 | A: 430; B: 8100; C: Pumpen; K: x
75 | A: 430; B: 8101; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen; K: x
76 | A: 430; B: 8102; C: Auf Funktion prüfen; K: x
77 | A: 430; B: 8103; C: Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen; K: x
78 | A: 430; B: 8104; C: Stopfbuchsen nachstellen; N: x
79 | A: 430; B: 8105; C: Lager schmieren; N: x
80 | A: 430; B: 8106; C: Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff); K: x
81
82 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
83 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
84 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
85 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
86 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
87 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## ME 112
PLH
|  | Anlage: | ME 112 Entr. West-Zentrale
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Abluft inder Zentrale); K: x
15 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
18 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
19 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
21 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
22 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
23 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
24 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
26 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
27 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
28 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
31 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
32 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
36 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
37 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
40 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
41 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
44 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
45 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
46 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
47 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
48 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
49 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 113 AB
PLH
|  | Anlage: | RL 113 Aufzugsmaschienraum A52
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; J: 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Zuluft in der Zentrale); H: 0; I: 0; J: 0; K: x
15 | 430 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
18 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
19 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
20 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
21 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
22 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
26 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
27 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren
28 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
32 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
36 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
39 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
40 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 114 AB
PLH
|  | Anlage: | RL 114 Aufzugsmaschienraum A61/62
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; J: 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Zuluft in der Zentrale); H: 0; I: 0; J: 0; K: x
15 | 430 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
18 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
19 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
20 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
21 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
22 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
26 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
27 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren
28 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
32 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
36 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
39 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
40 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 116 AB
PLH
|  | Anlage: | RL 116 Aufzugsmaschienraum A02
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; J: 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Zuluft in der Zentrale); H: 0; I: 0; J: 0; K: x
15 | 430 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
18 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
19 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
20 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
21 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
22 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
26 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
27 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren
28 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
32 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
36 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
39 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
40 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 117 AB
PLH
|  | Anlage: | RL 117 Aufzugsmaschienraum A11/12
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems; H: 0; I: 0; J: 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Zuluft in der Zentrale); H: 0; I: 0; J: 0; K: x
15 | 430 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; H: 0; I: 0; K: x; L: 0; M: 0
18 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
19 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
20 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
21 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; K: x
22 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; K: x
26 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente; K: x
27 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren
28 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
32 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
36 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
39 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
40 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## ME 119
PLH
|  | Anlage: | ME 119 Entr. Nebenr. West
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | A: 430; B: 5100; C: Wetterschutzgitter (Abluft inder Zentrale); K: x
15 | A: 430; B: 5101; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 5102; C: Reinigen; K: x
18 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
19 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
21 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
22 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
23 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
24 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
26 | A: 430; B: 5500; C: Luftkanäle und Kammer; K: x
27 | A: 430; B: 5501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
28 | A: 430; B: 5502; C: Abläufe auf Funktion prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 5503; C: Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit u. Dichtheit prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 5504; C: Bewegliche Teile schmieren; K: x
31 | A: 430; B: 5505; C: Isolierung auf Äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung); K: x
32 | A: 430; B: 5506; C: Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 5507; C: Reinigen; K: x
35 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
36 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
37 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
40 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
41 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
44 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
45 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
46 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
47 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
48 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
49 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 122
PLH
|  | Anlage: | RL 122/WC/Abluft
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
18 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
19 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
20 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
22 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
23 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
26 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
29 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
30 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
32 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
34 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
37 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
38 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
40 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
41 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
42 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
43 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 123
PLH
|  | Anlage: | RL 123/WC Abluft
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
17 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
18 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
19 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
21 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
22 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; K: x
25 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
27 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
28 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
29 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
32 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
33 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
36 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
37 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
38 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
40 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
41 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
42 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende

## RL 124-126
PLH
|  | Anlage: | RL 124-126 Türluftschleier
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 2000; C: Wärmetauscher
14 | A: 430; B: 2100; C: Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit); K: x
15 | A: 430; B: 2101; C: Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2102; C: Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; K: x
18 | A: 430; B: 2104; C: Entlüften; K: x
20 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
21 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
22 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
26 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
27 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
29 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
30 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
32 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
33 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
34 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
35 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
38 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
39 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
40 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
41 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
42 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
43 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 127
PLH
|  | Anlage: | RL 127 Türluftschleier
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | A: 430; B: 2200; C: Elektro-Lufterwärmer
14 | A: 430; B: 2201; C: Auf Zunderansatz und Korrosion prüfen; K: x
15 | A: 430; B: 2202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
16 | A: 430; B: 2203; C: Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
17 | A: 430; B: 2204; C: Luftseitig reinigen; K: x
19 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
20 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
21 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
22 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
24 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
25 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
26 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
29 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
30 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
31 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
32 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
33 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
37 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
38 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
39 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
40 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
41 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
42 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 145 ZU-AB
PLH
|  | Anlage: | RL 145-Zuluft/Abluft Pförtner
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 2000 | Wärmetauscher |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
18 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
20 | A: 430; B: 3000; C: Luftfilter; K: x
21 | A: 430; B: 3200; C: Trockenschichtfilter (Anzahl Filtereinsätze s. beigefügte Filterliste)
22 | A: 430; B: 3201; C: Auf Verschmutzung, Korrosion u. Beschädigung prüfen; K: x
23 | A: 430; B: 3202; C: Druckdifferenz messen; K: x
24 | A: 430; B: 3203; C: Filterauflage auf Dichtheit prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 3205; C: Filtermedium auswechseln; K: x
26 | A: 430; B: 3206; C: Reinigen; K: x
28 | A: 430; B: 4300; C: Luftbefeuchter (Medium: Dampf) mit eigenem Dampferzeuger; J: x
29 | A: 430; B: 4301; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
30 | A: 430; B: 4305; C: Magnetventile auf Funktion prüfen; J: x
31 | 430 | 4306 | Dampf- und Wasserdüsen auf Funtkion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
32 | 430 | 4307 | Stromaufnahme messen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
33 | 430 | 4308 | Dampfzylinder auf Ablagerung prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
34 | A: 430; B: 4309; C: Dampfzylinder auswechseln; H: 0; I: 0; L: 0; M: 0; N: x
35 | 430 | 4311 | Dampfverteiler auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
36 | 430 | 4312 | Dampf- und Kondensatleitung auf Dichtheit und Beschädigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0
37 | A: 430; B: 4313; C: Reinigen; H: 0; I: 0; J: x; L: 0; M: 0
39 | A: 430; B: 4500; C: Dampferzeuger; J: x
40 | A: 430; B: 4501; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; J: x
41 | A: 430; B: 4503; C: Heizstäbe auf Funktion prüfen; J: x
42 | A: 430; B: 4504; C: Wassereinspeisung auf Funktion und Wasserstand prüfen; J: x
44 | A: 430; B: 5000; C: Bauelemente des Luftverteilungssystems
45 | A: 430; B: 5300; C: Brandschutzklappen; K: x
46 | A: 430; B: 5301; C: Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
47 | A: 430; B: 5302; C: Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen; K: x
48 | A: 430; B: 5303; C: Auslöseelement auswechseln; N: x
49 | A: 430; B: 5304; C: Auf Gängigkeit prüfen; K: x
50 | A: 430; B: 5305; C: Stellungsanzeige auf Funktion prüfen; K: x
51 | A: 430; B: 5306; C: Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen; N: x
53 | A: 430; B: 5400; C: Jalousieklappen; K: x
54 | A: 430; B: 5401; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen; K: x
55 | A: 430; B: 5402; C: Auf mechanische Funktion prüfen; N: x
56 | A: 430; B: 5403; C: Lager und Gestänge schmieren; N: x
57 | A: 430; B: 5404; C: Reinigen; K: x
59 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
60 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
61 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
62 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
63 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
64 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
65 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
66 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
67 | A: 430
68 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe
69 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
70 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
71 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
72 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
73 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
74 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
77 | A: 430; B: 8100; C: Pumpen; K: x
78 | A: 430; B: 8101; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen; K: x
79 | A: 430; B: 8102; C: Auf Funktion prüfen; K: x
80 | A: 430; B: 8103; C: Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen; K: x
81 | A: 430; B: 8104; C: Stopfbuchsen nachstellen; N: x
82 | A: 430; B: 8105; C: Lager schmieren; N: x
83 | A: 430; B: 8106; C: Antriebselemente (siehe Nr. 7000 ff); K: x
84
85 | A: 430; B: 8200; C: Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen; K: x
86 | A: 430; B: 8201; C: Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen; K: x
87 | A: 430; B: 8202; C: Auf Funktion prüfen; K: x
88 | A: 430; B: 8203; C: Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung); K: x
89 | A: 430; B: 8204; C: Stopfbuchsen nachstellen; K: x
90 | A: 430; B: 8205; C: Spindel schmieren; N: x
Tabellenende

## RL 145 Pförtner Zone 1
PLH
|  | Anlage: | 145 Pförtner Nacherhitzer/Nachkühler Zone 1
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 2103 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
7 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 2300 | Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 2301 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 2302 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
12 | 430 | 2303 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
13 | 430 | 2304 | Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2306 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
Tabellenende

## RL 145 Pförtner Zone 2
PLH
|  | Anlage: | 145 Pförtner Nacherhitzer/Nachkühler Zone 2
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 2100 | Lufterwärmer (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 2101 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 2102 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
6 | A: 430; B: 2103; C: Luftseitig reinigen; H: 0; J: 0; K: x; L: 0; M: 0
7 | 430 | 2104 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 2300 | Luftkühler (Luft/Flüssigkeit) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 2301 | Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 2302 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
12 | 430 | 2303 | Entlüften |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
13 | 430 | 2304 | Wasserablauf und Geruchverschluß auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 2306 | Luftseitig reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
Tabellenende

## RL 500-505
PLH
|  | Anlage: | RL 500-505 WC-Abluft
|  | 430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
| DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
1 | 430 | 1000 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 430 | 1100 | Ventilatoren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
4 | 430 | 1101 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
5 | 430 | 1102 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
6 | 430 | 1104 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
7 | 430 | 1105 | Lager schmieren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8 | 430 | 1106 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
9 | 430 | 1107 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1108 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1112 | Reinigen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0
13 | 430 | 5000 | Bauelemente des Luftverteilungssystems |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 430 | 5300 | Brandschutzklappen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
15 | 430 | 5301 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
16 | 430 | 5302 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
17 | 430 | 5303 | Auslöseelement auswechseln |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
18 | 430 | 5304 | Auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0
19 | 430 | 5305 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen |  |  |  | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0
20 | 430 | 5306 | Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | x
22 | A: 430; B: 7000; C: Antriebselemente
23 | A: 430; B: 7100; C: Elektromotoren; K: x
24 | A: 430; B: 7151; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen; K: x
25 | A: 430; B: 7152; C: Drehrichtung prüfen; K: x
26 | A: 430; B: 7153; C: Lager auf Geräusch prüfen; K: x
27 | A: 430; B: 7154; C: Lager schmieren; N: x
28 | A: 430; B: 7155; C: Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen; K: x
29 | A: 430; B: 7156; C: Reinigen; K: x
31 | A: 430; B: 7200; C: Riementriebe; K: x
32 | A: 430; B: 7201; C: Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen; K: x
33 | A: 430; B: 7202; C: Auf Spannung und Fluchtung prüfen; K: x
34 | A: 430; B: 7203; C: Nachstellen; K: x
35 | A: 430; B: 7204; C: Riemen auswechseln; N: x
36 | A: 430; B: 7205; C: Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen; K: x
37 | A: 430; B: 7206; C: Reinigen; K: x
Tabellenende