| 1 | 0 | 0 | 0 | Fensterrahmen und Flügel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Auf Beschädigungen, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Überprüfen der Baukörperanschlussfuge |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Maßnahmen zur Feststellung des Ist-Zustandes des Rahmen und Flügelmaterials (insbesondere der Oberfläche bezüglich mechanischer beschädigungen und/oder Abwitterung) |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Entwässerungslöcher innerhalb des Fensters überprüfen auf Funktionstauglichkeit |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Scharniere und Beschlagstechnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Justieren, Nachstellen der Beschlagstechnik, Funktionsprüfung der beweglichen Türflügel |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Ölen und Fetten der Scharniere/ Verriegelungen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Überprüfung der Beschlagstechnik auf Funktion – Austausch nicht mehr funktionstüchtiger Beschlagsteile |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Absenkbare Bodendichtung auf Funktion und Dichtigkeit überprüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Fingerklemmschutz auf Gängigkeit und Funktionstauglichkeit überprüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Dichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Überprüfen der Dichtungen auf Beschädigungen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Überprüfen auf Längenänderungen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Überprüfen auf Porosität |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Verglasung |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Überprüfen der Verglasung auf Beschädigungen bzw. Ausbrüchen |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 2 | Überprüfung der äußeren und inneren Glas-Dichtungsebene |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | Prüfplakette positionieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Feststellanlage prüfen: |  |  |  |  |  |  | Gemäß DIN 14677:2011-03 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | Prüfen, ob die Feststellanlage mit der Dokumentation und der bauaufsichtlichen Zulassung übereinstimmt. |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 2 | Die funktionsrelevanten Bestandteile der Feststellanlage reinigen, wenn deren Verschmutzung zur Beeinträchtigung führen kann. |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 3 | Vorbeugend Bestandteile der Feststellanlage nach Herstellerangaben austauschen (z. B. Brandmelder, Akkus oder Batterien). |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 4 | Die Rauchmeldeeinheit und vorhandene Deckenmelder gemäß DIN 14677 austauschen |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 5 | Gegebenenfalls prüfen, ob das Umschalten auf eine zweite unterbrechungsfreie Energieversorgung bei Energieausfall (z. B. Akku) funktioniert. |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 6 | Prüfen, ob die Feststellanlage bei Entfernen eines Brandmelders auslöst. |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 7 | Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen. |  |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 8 | Die Schließfunktion des Türschließers prüfen und den Türschließer gegebenenfalls einstellen. Die Tür muss aus jedem Öffnungswinkel kontrolliert schließen. Die Schließgeschwindigkeit muss so eingestellt sein, dass die Tür im Bereich 90°–0° in 3–7 Sekunden geschlossen wird. Die Gesamtschließzeit darf 30 Sekunden nicht überschreiten. |  |  |  | x |  |  |  |