| 1 | 0 | 0 | 0 | Fettabscheider |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Display des Schaltgeräts 1 Comfort Plus auf mögliche Fehlermeldungen prüfen | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Manueller Funktionstest an Comfort Plus, Klappe A (kanalseitig) zu fahren (über Klappe Test Handsymbol). Für Zulauf sorgen (klares Wasser) ➞ abwarten ob Pumpe pumpt | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Manueller Funktionstest an Schaltgerät Redundanzklappe wenn vorhanden Klappe B (hausseitig) zu fahren (über Klappe Test Handsymbol) Für Zulauf sorgen (klares Wasser) ➞ abwarten ob Pumpe pumpt | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Kompressorset testen ➞ hören ob Kompressor läuft. Schlauch mit Handpumpe von Kondensat befreien | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Wenn Pumpe fördert ➞ Zulauf stoppen | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Manuell die Klappe des Schaltgerät Redundanzklappe wieder auf fahren. | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Manuell die Klappe des Comfort Plus Schaltgeräts wieder auf fahren | X |  |  |  |  |  | Überprüfung des Gebäudemanagements der LHH |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Wartung- und Inspektion gemäß Herstellerangaben |  |  |  | X |  |  |  |