{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["STANDARDS","Elektroverteileraufbau","Verteilerbezeichnungen","Stromkreisbezeichnungen","Hausmeisterdienstwohung","AFDD","NOTAUS","Hygieneartikel","SEKS","Dienstwohnungen","NWT Gasinstallation","2023","2020","2016","2014","2012","2010","2008"],"not_rendered":{"charts":0,"images":39,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"STANDARDS","index":0,"n_rows":292,"n_cols":44,"rows_kept":292,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nr"]
["Nr","Gewerk","Themen-gebiet","Anlage\nGegenstand\nBauteil","Raum,\nNutzung","Schule","Berufsschule","Volkshochschule","Wohnung","Versammlungsstätte","TVH","TH","Hallen","Mensa","Lehrküche","Küche","Speisebereich","Klasse","NW-Fachraum","Werkraum","Computer-/EDV-Raum","Flur","Treppenhaus","Technikraum","Nassraum","Dusche","Umkleide","WC","Putzraum",null,null,null,"Beschreibung der Technischen Standards","Stand",null,null,null,null,{"$f":"AN2&AO2&AP2","v":"Standards in 2023 geändert"},"Standards in ",2023," geändert",null,{"$f":"DCOUNTA(_xlnm.Database,1,AQ1:AQ2)","v":268}]
[1,"Allgemein",null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die jeweils gültige Energierichtlinie der Stadt Stuttgart ist einzuhalten.","2008-04-24"]
[2,"Allgemein",null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es gelten in jedem Fall entsprechend zutreffende Gesetze, Verordnungen, Normen und Technische Regeln. Auf Widersrpüche im Haustechnikstandard ist der Bauherr hinzuweisen.","2023-04-28"]
[3,"Allgemein","Planung",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Das SG Technisches Gebäudemanagement sowie das SG Betreiberhaftung & CAFM des Schulverwaltungsamts ist durch 65 zum Startgespräch einzuladen und an der Erarbeitung der Planungsvorgaben zu beteiligen.\nDen SG Technisches Gebäudemanagement sowie Betreiberhaftung & CAFM des Schulverwaltungsamts ist durch 65 die Planung vor der Veröffentlichung der Ausschreibung vorzustellen.","2023-04-28"]
[4,"Allgemein","Planung",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es gelten die in dieser Tabelle festgelegten Standards. Abweichungen sind zu begründen und in einem gemeinsamen Protokoll verbindlich festzulegen. \nBei Bauvorhaben mit geringem Umfang ist eine mündliche Absprache mit den jeweiligen Fachleuten seitens SVA möglich. Diese ist in einem Aktenvermerk zu dokumentieren.\nIsofern sich die Einzelfallentscheidung auf die Kosten auswirkt, muss diese über die PL kommuniziert werden.","2023-04-28"]
[5,"Allgemein","Planung",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Den SG Technisches Gebäudemanagement (40-3.2) sowie Betreiberhaftung & CAFM (40-3.3) des Schulverwaltungsamts ist durch 65 die Planung vor der Veröffentlichung der Ausschreibung vorzustellen.","2019-01-15",{"$f":"IF(A4-A3=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[6,"Allgemein","Planung","Musterschulbaurichtlinie",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Nach Musterschulbaurichtlinie sind Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den notwendigen Fluren und Treppenhäusern gefordert. \nDiese Richtlinie ist in Baden Württemberg nicht eingeführt. \nBei Nichtberücksichtigung besteht die Gefahr, dass ein Richter im Schadensfall auf den Stand der Technik verweist. \nWir werden wie bisher aus Kostengründen keine Sicherheitsbeleuchtung in Fluren und Treppenhäusern planen, ggf. sind solche Anlagen aber einzubauen wenn das BRA entsprechende Forderungen stellt.","2023-04-28",""]
[7,"Allgemein","Planung","Alarmierung",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Folgende Störmeldungen sind mittels eines automatischen Wähl- und Ansagegerätes (Telenot) zu melden:     \nStörung Heizung,                              Störung Lüftung, \nStörung Sicherheitsbeleuchtung,     Störung RWA, \nStörung + Alarm BMA,                      Störung SAA, \nStörung USV,                                    Störung Kühlzellen, \nStörung Hebeanlagen,                      Einbruchsmeldung, \nAmokalarm                                        Störung Aufzug\nBehinderten WC                                Störung BOS\nDiese Meldungen sind potentialfrei und drahtbruchsicher zur Verfügung zu stellen. KNX ist nicht zulässig.","2023-04-28",""]
[8,"Allgemein","Planung","Kennzeichnung",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Technische Anlagen bzw. Anlagenteile wie Leitungen, Kanäle, Absperr-, Entlüftungs-, Entleerungsarmaturen, usw. sind entsprechend der geltenden Regeln eindeutig mit Anlagenzugehörigkeit, Funktion, Flussrichtung etc. zu kennzeichnen. Dies gilt insbesondere auch für durch Revisionsöffnungen verdeckte Funktionsteile. Achtung: Preßfittings an Gasleitungen nicht streichen.","2011-09-12",""]
[9,"Allgemein","Übergabe","Mängel",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Mängel sind umgehend, möglichst vor Nutzungsbeginn zu beseitigen.","2008-04-24",{"$f":"IF(#REF!-A7=0,\"doppelt\",\"\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[10,"Allgemein","Übergabe","Mess- und Prüfprotokolle",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Folgende Mess- und Prüfprotokolle sind bei der Übergabe (geprüft durch HBA) vorzulegen:\n- Messprotokoll nach VDE 0100 für die Elektr. Installation\n- Dichtheitsprüfung nach TRGI für die Gasinstallation\n- Abnahmeprotokoll der Aufzüge nach Aufzugsrichtlinie\n- Prüfprotokoll nach VDE 0185-305 für die Blitzschutzanlage (ersatzweise Konformitätsbescheinigung des Errichters)\n- Prüfprotokolle für baurechtl. geforderte Lüftungs-, Rauchabzugs- und Feuerlöschanlagen (u.a. bei Vers.stätten)\n- Prüfprotokolle der Pressmaschinen\n- Unterweisungsprotokolle der Personen für Verbindungen von Rohren mit Pressfittingen\n- Prüfprotokolle Sicherheitsbeleuchtung\n- Nachweis geometrische Öffnungsfläche RWA","2023-04-28",{"$f":"IF(A8-#REF!=0,\"doppelt\",\"\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[11,"Allgemein","Übergabe","Mess- und Prüfprotokolle","Versammlungsstätte",1,1,1,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Folgende (Sachverständigen-)Prüfprotokolle sind bei der Übergabe (geprüft durch HBA) von Versammlungsstätten vorzulegen:\n- Elektrische Anlagen (nach VDE 660-600, Bauart- und Stücknachweis, CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung),\n- Sicherheitsbeleuchtung,\n- Blitzschutzanlagen,\n- RWA-Anlagen,\n- SAA, BMA und BOS\n- Feuerlöscheinrichtungen\n- Lüftungsanlagen.","2023-04-28",{"$f":"IF(A9-A8=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[12,"Allgemein","Übergabe","Revisionsunterlagen",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Für folgende Gewerke / Anlagen sind Revisionspläne, Wartungs- und Bedienungsanleitungen zu übergeben:\n- Heizung, Lüftung, Sanitär,\n- Elektro,\n- Aufzüge, Teleskoptribünen,\n- RWA-Anlagen,\n- Trennvorhänge,\n- elektrisch betriebene Türen und Tore.\nIn begründeten Ausnahmefällen können Revisionsunterlagen innerhalb 6 Wochen nachgereicht werden.\n\nAusführung der Revisionsunterlagen:\n3- fach auf CD\n1- fach in Papier\n1 Satz Revisionspläne gerollt sowie 1- fach auf CD","2016-06-08",{"$f":"IF(A10-A9=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[13,"Allgemein","Übergabe","Wartungsverträge",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Angebote für Wartungs- und/oder Prüfverträge sind mit der Ausschreibung einzuholen. Beauftragung erfolgt durch das Schulverwaltungsamt","2019-01-15",{"$f":"IF(A11-A10=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[14,"Allgemein","Übergabe",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Übergabe hat rechtzeitig vor Nutzungsbeginn zu erfolgen. Übergabetermine sind mit ausreichender Vorlaufzeit zu koordinieren. Wird die Sicherheit durch das HBA oder durch den externen Planer bestätigt, kann die Nutzung  vor der Übergabe beginnen.","2023-04-28",{"$f":"IF(A12-A11=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[15,"Allgemein","Übergabe",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Vor der Übergabe erfolgt die Einweisung der Hausmeister (inkl.Vertretungen) in die Bedienung der Technischen Anlagen. Das SG Technisches Gebäudemanagement des Schulverwaltungsamts ist einzuladen. ","2023-04-28"]
[16,"Allgemein","Ausführung",null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Für die Hauptinstallationen (HLSK) sind laminierte Anlagenschemata zu fertigen und in den entsprechenden Technikräumen gut sichtbar anzubringen.","2016-05-18",{"$f":"IF(A14-A13=0,\"doppelt\",\"\")","v":""}]
[17,"Allgemein","Planung","Brennofen",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Abluft ist gefahrlos ins Freie, nach Möglichkeit über Dach zu führen. Die Ausführung hat in Edelstahl zu erfolgen.\nElektrischer Anschlus des Brennofens immer mit Reparaturschalter (abschließbar) und Steckdose.","2023-04-28"]
[18,"Allgemein","Ausführung","Dämmung","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Dämmung ist folgendermaßen auszufürhen:\nHeizung/Sanitär: bis 2 Meter Höhe blechverkleidet, im sonstigen Sichtbereich Alu-Grobkorn verkleidet. Im nichtsichtbaren Bereich alukaschiert.\nLüftung: bis 2 Meter Höhe blechverkleidet","2016-05-24"]
[19,"Allgemein","Planung","Gleichzeitigkeit","Küche",1,1,1,null,1,1,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Küchen ist grundsätzlich mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor = 1 (keine Gleichzeitigkeit) zu rechnen.","2016-07-15"]
[20,"Allgemein","Ausführung","Revisionsöffnungen","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Revisionsöffnungen sind generell zu beschriften. Brandschutzklappen sind nach Norm zu beschriften, für die weiteren Revisionsöffnungen ist eine plausible Nummerierung vorzusehen welche sich in den Revisionsplänen wiederfinden.","2023-04-28"]
[21,"Allgemein","Planung","Räume","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Für folgende Eirichtungen sind eigene abgeschlossene Räume (F90T30) gefordert\nDiese Aufzählung ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung der an anderer Stelle dieser Tabelle aufgeführten Festlegungen oder Normen\n- Mittelspannungsanlage                                                     F90T30 gemElt VO\n-Trafostation                                                                        F90T30 gemElt VO\n- Notstromaggregat oder BHKW                                        F90T30 gemElt VO\n- Tankanlagen/Kraftstofflager                                             F90T30 gemElt VO\n- Elektro-Gebäudehauptverteiler  \n- Elektro-Etagenverteiler,              \n- Sicherheitsbeleuchtung                                                    F30\n- Batterieanlagen (PV, USV, Aufzug, Entrauchung etc)     F90T30 gemElt VO\n- Netzersatzanlagen\n- Wechselrichter (PV, USV, Aufzug, Entrauchung )           s. 442 03\n- BMA  + SAA                                                                       F30       s. 456 01\n- BOS                                                                                   F30\n- EDV-Hauptverteiler                                                            s. IuK-Standard    s. 457 02\n- EDV-Etagenverteiler                                                          s. 457 02","2023-04-28"]
[22,"Allgemein","Planung","Bedienung","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Bedienteile dürfen grundsätzlich nicht über 2,30m gesetzt werden.","2023-04-28"]
[41001,"Sanitär","Installation","Abwasser",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"In Naßbereichen wie Duschen einschl. Vorräume, WC-Anlagen, Behinderten-WC´s oder Putzräumen mit Ausgußbecken sind generell Bodenentwässerer vorzusehen.","2011-09-12"]
[41002,"Sanitär","Installation","Abwasser",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärzentralen sind in Neubauten Bodenentwässerer vorzusehen. Bei Sanierungen kann nach Rücksprache mit 40-3.2 darauf verzichtet werden.","2023-04-28"]
[41003,"Sanitär","Installation","Druckluft",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Auslegung von Kompressoren muß sich am tatsächlichen Verbrauch orientieren. Zu groß dimensionierte Anlagen sind in jedem Fall zu vermeiden.","2008-04-24"]
[41004,"Sanitär","Installation","Druckluft",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kompressoren sind in jedem Fall mit Drucklufttrockner auszurüsten. Die Versorgung mit Frischluft ist sicherzustellen, hierbei ist besonders auf den Lärmschutz zu achten.","2023-04-28"]
[41005,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei Aufbau neuer TW-Anlagen ist Installation grundsätzlich durchzuschleifen. \nEine Möglichkeit zur Legionellenprophylaxe (thermisch) ist vorzusehen. Steht seitens der Wärmeversorgung keine ausreichende Temeperatur an, so ist ein Anschluss für eine externe Wärmequelle für die Möglichkeit der therm. Desinfektion vorzusehen.","2023-04-28"]
[41006,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wasserstationen sind mit automatischen Rückspülfilter und entsprechend großen Abläufen auszuführen.","2008-04-24"]
[41007,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Auf die Verwendung von Membranventilen soll verzichtet werden.","2008-04-24"]
[41008,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sicherheitsventile sind für höhere Drücke, entsprechend der Speicherkonfiguration auszulegen.","2008-04-24"]
[41009,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aus Gründen der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit sollen Duscharmaturen nur in entsprechender Qualität zum Einsatz kommen. Zum Beispiel: Grohe, Aquarotter oder DAL.","2008-04-24"]
[41010,"Sanitär",null,"TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Entsprechend der TWW- Abnahmemengen und -orte ist eine energetisch günstige Lösung zu suchen (z.B. elektr. Durchlauferhitzer). Aus Gründen der Hygiene soll bei Einzelentnahmestellen die dezentraleTWW-Bereitung bevorzugt werden.\nBei Mensaküchen und Duschen ist eine zentrale TWW-Bereitung (bevorzugt Frischwasserstation) umzusetzen.","2019-01-15"]
[41011,"Sanitär",null,"TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Auslegung von TWW-Erwärmern und -Speicher muß sich am tatsächlichen Verbrauch orientieren. Zu groß dimensionierte Anlagen sind in jedem Fall zu vermeiden.","2008-04-24"]
[41012,"Sanitär","C&C + C&F","Abwasser","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es sind Bodenabläufe (jeweils mind. einen im reinen und unreinen Bereich) vorzusehen.","2011-09-12"]
[41013,"Sanitär","C&C + C&F","Fettabscheider","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei mehr als 50 Essen / Tag ist ein Fettabscheider einzubauen. Abwasserleitungen der Spülmaschine und der Spülbecken müssen über die Grundleitungen an diesen Fettabscheider angeschlossen werden","2011-09-12"]
[41014,"Sanitär","C&C + C&F","Fettabscheider","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Der Fettabscheider sollte sich außerhalb des Gebäudes befinden und für Absaugen / Wartung gut erreichbar sein.","2011-09-12"]
[41015,"Sanitär","C&C + C&F","Fettabscheider","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Der Fettabscheider muss über Dach entlüftet werden.","2011-09-12"]
[41016,"Sanitär","Installation","TW",null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Werden Pressfittinge verbaut, sind generell Produkte auszuschreiben, die im ungepressten Zustand undicht sind.","2011-09-12"]
[41017,"Sanitär","Installation","Waschtisch",null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es sind generell Einzelwaschtische einzusetzen.","2011-09-12"]
[41018,"Sanitär","Installation","TWW","WC",1,1,1,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Behinderten-WC´s werden mit einem Durchlauferhitzer ausgestattet.","2011-09-12"]
[41019,"Sanitär","Installation",null,"Nassräume",1,1,1,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,"Je Nassraum ist ein Schlauchanschluss mit abschließbarer Armatur vorzusehen.","2016-05-24"]
[41020,"Sanitär","Installation","Hygiene",null,1,1,1,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,"Für die Ausstattung von Sanitärräumen sind die Hygieneartikel wie z.B. Seifenspender, Toilettenpapierhalter, Abfallkörbe, etc. gemäß dem vom Schulverwaltungsamt vorgegeben aktuellen Standard zu verwenden. Diese Vorgaben gelten vorbehaltlich einer erforderlichen Abstimmung zwischen SVA und HBA. Die Beschaffung erfolgt über den Zentralen Einkauf, weshalb für die Montage eine Fachfirma zu beauftragen ist. Siehe hierzu Tabellenblatt Hygieneartikel SVA.","2014-10-01"]
[41021,"Sanitär","Installation","Fettabscheider",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Auf die Fettschichtdickenmessung bei Fettabscheidern ist zu verzichten.","2016-05-18"]
[41022,"Sanitär",null,"TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Speicher sind am Ein- und Ausgang mit Thermometern auszuführen.","2016-05-18"]
[41023,"Sanitär","Planung","TW, TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es sind geeignete Probeentnahmestellen nach Stand der Technik vorzusehen. Die Lage ist zu dokumentieren.","2023-04-28"]
[41024,"Sanitär","Planung","TW, TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Um den erforderlichen Trinkwasseraustausch, im Warm- und Kaltwassernetz, an jeder Stelle der Trinkwasserinstallation durch Entnahme innerhalb von 72 Stunden sicherzustellen, sind automatisierte Spüllösungen (inkl. Dokumentation) zu realisieren. Diese Spüleinrichtungen sind gut zugänglich zu positionieren.\nSpülung des TWW- Netzes nicht über den Spülkasten.","2023-04-28"]
[41025,"Sanitär","Planung","TW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rückspülfilter sind generell mit automatischer Spülfunktion herzustellen.","2016-05-18"]
[41026,"Sanitär","Installation","TW","TW-Spender",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Planung der Trinkwasserspender ist mit dem SG 40-3.2 abzustimmen. Ein Systemtrenner ist grundsätzlich vorzusehen.","2023-04-28"]
[41027,"Sanitär","Installation","Gas","NWT-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die zentrale Gasversorgung von NWT-Räumen ist auf wirtschaftlichkeit zu prüfen.","2016-05-20"]
[41028,"Sanitär","Planung","TW","WC",1,1,1,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Im Neubau sind in WC's wassersparende, berührungslose Armaturen (mit Netzbetrieb) vorzusehen. Bestandsanlagen sind mit \"Push-Armaturen\" (Fabr. Franke) auszustatten.","2023-04-28"]
[41029,"Sanitär","Installation","WC","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Drückerplatten an WC´s sind in Edelstahl auszuführen. Ausführung mit einer Drückertaste für 6 Liter Spülung.","2016-05-20"]
[41030,"Sanitär","Planung","Duschen",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,"Die Laufzeit der Duschen soll 30 sec. betragen.","2016-05-20"]
[41031,"Sanitär","Planung","WC","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Bei Neubauten oder Sanierungen sind spülrandlose WC's vorzusehen.","2016-05-24"]
[41032,"Sanitär","Planung","Waschtisch","Klassenräume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Klassenräumen ist aus hygienischen Gründen ein Waschtisch vorzusehen. Auf Selbstschlussarmaturen soll verzichtet werden.","2023-04-28"]
[41033,"Sanitär","Planung","WC","WC",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Montagehöhe WC = 420mm; Urinal = 650mm; Waschtisch = 900mm \nIn Grundschulen sind die Urinale auf 500mm, die Waschtische auf 700mm zu montieren. \nMaße jeweils bezogen auf OK FFB.","2023-04-28"]
[41034,"Sanitär",null,"Augendusche","NWT-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Augenduschen zur Wand- oder Tischmontage sind nach DIN EN 15154 und DIN-DVGW auszuführen. Augenduschen sind so zu montieren, dass nach DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers in der Leitung ein eventuelles Rückfließen ausgeschlossen ist. \nBei feststehenden Augenduschen sowie bei in der Halterung betriebenen Handaugenduschen gilt der Punkt der Eigensicherheit gemäß der DIN EN 1717 als erfüllt, wenn die Austrittsöffnung ausreichend über dem maximal möglichen Wasserstand (z.B. von Becken oder Wannen) liegt.","2019-01-15"]
[41035,"Sanitär","Planung","Spiegel","WC; Um-\nkleide",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,"Die Montage der Spiegel soll grundsätzlich auf den Fliesen erfolgen. Auf das einlassen in den Fliesenspiegel ist zu verzichten. Es sind Standardmaße (70x50 cm) zu verwenden.\nIn Sanitärräumen müssen Spiegel aus Sicherheits- oder bruchsicherem Glas ausgeführt werden. ","2023-04-28"]
[41036,"Sanitär","Installation","Fettabscheider",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Errichter die Generalinspektion gemäß geltenden Regelungen durchzuführen. Ein entsprechendes Protokoll ist den Revisionsunterlagen beizulegen.","2019-01-15"]
[41037,"Sanitär","Planung","Behinderten WC","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Bei Behinderten-WC Spülauslösung sowie Papierrollenhalter beidseitig an den Klappgriffen","2019-01-15"]
[41038,"Sanitär","Planung","Behinderten WC","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Bei Behinderten-WC sollen keine Kippspiegel verwendet werden. Herkömmliche Spiegel in den Abmessungen BxH 60x100cm sind auskömmlich.","2019-01-15"]
[41039,"Sanitär","Planung","WC","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"Es sind grundsätzlich Hybridurinale einzusetzen. Hierzu ist der Standard des SVA für Urinalbecken zu beachten","2023-04-28"]
[41040,"Sanitär","Installation","Gas","NWT-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Absperr- und Gassicherheitsventile sind gemäß Schema (Variante 3) auszuführen. Siehe NWT-Gasinstallation ==>","2019-01-15"]
[41041,"Sanitär","Planung","TW, TWW","Duschen",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,"Duschen sind mit elektronischen Armaturen welche eine thermische Desinktion zulassen auszustatten.","2019-01-15"]
[41042,"Sanitär","Abnahme","TW, TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zur Abnahme ist das Protokoll der Hygiene Erstinspektion nach DVGW/ VDI 6023 vorzulegen.","2019-01-15"]
[41043,"Sanitär","Planung","TWW",null,1,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,"Elektronische Kleindurchlauferhitzer (Behinderten-WC, Personalumkleiden, Sanitätsräume) sollen eine Leistung von max. 3,5 kW nicht überschreiten (Steckeranschluss mit 230V und 16A Absicherung).","2023-04-28"]
[41044,"Sanitär","Planung","TW. TWW","Alle",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,"Versorgung sämtlicher Verbraucher nur mit Kaltwasser, auch Putzräume. Ausnahmen sind: Behinderten-WC's, Personalumkleiden/-WCs Küche (Caterer), Sanitätsräume/ Arztzimmer, Wickelräume und Teeküchen, Hausmeisterdienszimmer, Hausmeister-Werkstatt.","2019-01-15"]
[41045,"Sanitär","Planung","Waschtisch","Werkraum",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei Werkraumbecken ist das Fabrikat Franke, Modelllinie Sirius zu bevorzugen. ","2023-04-28"]
[41046,"Sanitär","Planung","TW, TWW","Alle",1,1,1,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Berührungslose Armaturen (inkl. Duschen) müssen über eine Abschaltfunktion zur Reinigung für 30 Minuten funktionslos geschaltet werden können. Die Armatur muss im Anschluss automatisch in die Standardeinstellung wechseln.","2023-04-28"]
[42001,"Heizung","Inbetriebnahme",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Anlage ist im Probebetrieb für mindestens 8 Stunden aufzuheizen und alle Heizkreise zu betreiben. Der Probebetrieb, insbesondere das Entlüften der Anlage ist zu protokollieren.","2008-04-24"]
[42002,"Heizung","Inbetriebnahme",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Anlage ist während der Heizperiode noch einmal zu entlüften. Das Entlüften der Anlage ist zu protokollieren.","2008-04-24"]
[42003,"Heizung","Installation",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle Steigstränge und alle Abzweigungen sind mit Strangabsperrventilen und T-Stücken zur Entleerung auszustatten.","2009-11-12"]
[42004,"Heizung","Installation",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vor automatischen Rohrentlüftern sind Absperrventile und Handendlüfter vorzusehen.","2009-11-12"]
[42005,"Heizung","Installation",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle Heizkreise sind (z.B. zur Druckprobe bei Wasserverlust) mit Manometern auszustatten.","2008-04-24"]
[42008,"Heizung","Regelung","Kessel",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei der Kesselfolgeschaltung erfolgt die Freigabe des Folgekessels nur, wenn im Regelbetrieb die Sollwerttemperatur 20 Minuten nicht erreicht wird.","2009-11-12"]
[42009,"Heizung","Regelung","Kessel",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle Kesselregelungen erhalten ein Jahresschaltprogramm welches mindestens 3 unterschiedliche Betriebszustände pro Tag erlaubt.","2008-04-24"]
[42010,"Heizung","Regelung","Kessel",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es ist die Möglichkeit der Aufheiz- und Abschaltoptimierung in linearer Abhängigkeit zur Außentemperatur vorzusehen.","2008-04-24"]
[42011,"Heizung","Regelung","Kessel",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Nutzungszeit muss auf einfache Weise vom Hausmeister um 1 bis 6 Stunden zu verlängern sein.","2008-04-24"]
[42012,"Heizung","Regelung","Kessel",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oberhalb einer vom Betreiber einzustellenden Außentemperatur sind Kessel und Pumpen auszuschalten.","2008-04-24"]
[42013,"Heizung","Regelung","Mischer",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anstelle von Mischern sollen nach Möglichkeit Mischventile eingesetzt werden. Zur Vorbereitung der Entscheidung werden von 65 die Kosten gegenübergestellt.","2008-04-24"]
[42015,"Heizung","Regelung","Pumpen",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Oberhalb einer vom Betreiber einzustellenden Außentemperatur sind Kessel und Pumpen auszuschalten.","2008-04-24"]
[42016,"Heizung","Regelung","Schaltschränke",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schaltschränke haben außen keine Sollwertsteller.","2008-04-24"]
[42017,"Heizung","Regelung","Schaltschränke",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schaltschränke sind innen berührungssicher auszuführen.","2008-04-24"]
[42018,"Heizung","Regelung","Schaltschränke",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schaltschränke sind innen mit Handschaltern für Pumpen und Mischventile auszuführen.","2008-04-24"]
[42019,"Heizung","Regelung","Thermostatventile","Klassenräume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle Klassenzimmer und Lehrerzimmer sind mit Behördenmodellen (nach Möglichkeit Heimeier B) auszustatten.","2019-01-15"]
[42020,"Heizung","Regelung","Thermostatventile",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hausmeisterräume, Sekretariate, Rektorate sind mit verstellbaren TH-Köpfen (nach Möglichkeit Heimeier K)  auszustatten.","2019-01-15"]
[42021,"Heizung","Regelung","Thermostatventile",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"An gefährdeten Stellen sind Thermostattresore mit Temperaturfühlern einzusetzen.","2008-04-24"]
[42022,"Heizung","Regelung",null,"Hallen",1,1,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hallenbeheizung erfolgt über Deckenstrahlplatten. Die Raumtemperatur wird über 4 Raumfühler gemessen.","2016-05-24"]
[42023,"Heizung","Installation",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Werden Pressfittinge verbaut, sind generell Produkte auszuschreiben, die im ungepressten Zustand undicht sind.","2011-09-12"]
[42024,"Heizung","Planung","Heizkörper","Alle",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Als Heizkörpertyp sind vorzugsweise Röhrenradiatioren vorzusehen. Befestigung mit Aushebelschutz.","2019-01-15"]
[42025,"Heizung","Installation",null,"Alle",1,1,1,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ein Protokoll zum hydraulischen Abgleich der neu errichteten Anlage ist mit den Revisionsunterlagen vorzulegen. Wie bei Umbauten im Bestand vorzugehen ist, muss mit 40-3.2 abgestimmt werden.","2023-04-28"]
[42026,"Heizung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab einem Wasserinhalt von 10 m³ in der Heizungsanlage, ist eine Entgasungsanlage vorzusehen.","2023-04-28"]
[42027,"Heizung","Installation",null,"Alle",1,1,1,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei der Heizungsinstallation sind Rohrleitungen aus Edelstahl zu verwenden.","2023-04-28"]
[43001,"Lüftung","Regelung","Abluft","WC",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,"WC-Abluftanlagen sind mit Zeitschaltuhren mit mindestens 10 Schaltpunkten auszustatten. ","2009-11-12"]
[43002,"Lüftung","Regelung",null,"Duschen",1,1,1,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,"Lüftungsanlagen für Duschen sind mit Hygrostaten und Zeitschaltuhren mit mindestens 10 Schaltpunkten auszustatten. ","2009-11-12"]
[43003,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,null,1,1,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Über der Ausgabetheke ist ein Zuluftschleier zu installieren.","2011-09-12"]
[43004,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,null,1,1,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Über Spülmaschinen und Kombidämpern ist eine Ablufthaube zu installieren.","2011-09-12"]
[43005,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,null,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Küchenabluft ist über Dach zu führen.","2011-09-12"]
[43006,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die RLT-Anlagen sind im ausgeglichener Druck zu fahren.","2011-09-12"]
[43007,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ab einer Gesamtanschlussleistung von 25 kW ist generell eine Zu- und Abluftanlage erforderlich. Unter 25 kW ist eine Abluftanlage ausreichend. (Auch bei Lehrküchen!)","2011-09-12"]
[43008,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nach geltender Energierichtlinie der Stadt Stuttgart ist eine WRG (Wärmerückgewinnungsanlage) mit den entsprechenden Rückwärmezahlen vozusehen. Keine Rotationswärmetauscher.","2019-01-15"]
[43009,"Lüftung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abluft für Lagerräume entsprechend der thermischen Lasten, ggf. ist eine Kühlung vorzusehen","2014-10-01"]
[43010,"Lüftung","Allgemein",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Möglichkeit der Nachtauskühlung ist vorzusehen- siehe 480 03. Bei der WRG ist hierfür ein Bypass vorzusehen.\nEs ist ein Leerfach für einen Wärmetauscher zur Nachrüstung von Kühlung vorzusehen.","2023-04-28"]
[43011,"Lüftung","Allgemein","Hygiene",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Hygieneerstinspektion nach VDI 6022 ist in den Projektkosten aufzunehmen, im Rahmen der Inbetriebnahme durchzuführen und entsprechende Protokolle zur VOB-Abnahme vorzulegen.","2016-05-18"]
[43012,"Lüftung","Planung","Brandschutzklappen",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei Sanierungen sind alle asbesthaltigen Brandschutzklappen zu ersetzen","2016-05-18","12-15000"]
[43013,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Als Grenzwert für CO2 sind max. 1000 ppm absolut einzuhalten.\n\nDer Außenluftvolumenstrom für die Regelnutzung muss mindestens der Kategorie 3 nach DIN EN 16798-1 entsprechen. Empfohlen wird ein Außenluftvolumenstrom von mindestens 30m³/h und Person (weitere den Außenluftvolumenstrom beeinflussende Kriterien, wie etwa NBBW, sind projektspezifisch zu beachten).","2023-04-28"]
[43014,"Lüftung","Planung",null,"Küche",1,1,1,null,null,1,1,1,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Küchenlüftungen und Speiseraumlüftungen sind als getrennte Anlagen auszuführen.","2016-05-18"]
[43015,"Lüftung","Planung",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Auf Luftwäscher und Rückkühlwerke ist zu verzichten.","2016-05-18"]
[43016,"Lüftung","Planung","Brandschutzklappen",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Revisionierbarkeit von BSK`s muss sichergestellt werden. Die Lage ist in den Revisionsplänen darzustellen.","2016-05-18"]
[43017,"Lüftung","Planung",null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In der Aussenluftansaugung sind Rauchmelder zu installieren. ","2016-05-18"]
[43018,"Lüftung","Planung","Brandschutzklappen",null,1,1,1,null,null,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Arbeitsbereich des Küchenpersonals sind motorisch betriebene BSK einzubauen.","2016-05-18"]
[43019,"Lüftung","Planung",null,"Lehrküchen",1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Lüftungsanlagen in Lehrküchen werden nicht nach DIN 2052 errichtet. Auslegung der Lüftungsanlage erfolgt über die Leistungsangaben der installierten Geräte und die mögliche Personenbelegung. Nach Möglichkeit sind über den Kochstellen Ablufthauben auszuführen.\nIm Einzelfall ist in Abstimmung mit dem SVA die Ausführung von Umluftdunsthauben mit Aktivkohlefilter möglich. Wer in diesem Fall die Umluftdunsthauben liefert ist mit dem SVA abzustimmen.","2019-01-15"]
[43020,"Lüftung","Planung","Kälte","Server-\nraum",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Abführung der innere Lasten ist rechnerisch nachzuweisen.\nEs ist ein Sicherheitszuschlag von 25 Prozent zu berücksichtigen.\nFehlen entsprechende Leistungsangaben, sind Serverschränke mit je 6 kW, Netzwerkschränke mit aktiven Netzwerkkomponenten mit je 2 kW zu berücksichtigen.","2023-04-28"]
[43021,"Lüftung","Planung","Gefahrstoffschränke","NWT-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gefahrstoffschränke (Chemikalien-, Gefahrstoff- und Druckgasflaschenschränke) sind mit einer optischen Funktionsüberwachung (grüne LED) der 24h- Lüftung im Raum auszustatten.","2019-01-15"]
[43022,"Lüftung","Planung","Digestorien","NWT-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digestorien sind separat zu entlüften (Einzellüfter).","2019-01-15"]
[43023,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Außenluftansaugung muss an geeigneter Stelle (Sicherheit, Luftqualität, nicht erdbodengeführt) erfolgen.","2019-01-15"]
[43024,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei RLT- Anlagen ist auf den Einsatz von Adiabatik zu verzichten.","2023-04-28"]
[43025,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Auf Überströumgen zwischen Aufenthaltsräumen ist zu verzichten. Ausnahmen sind untergeordnete Räume wie z.B. WCs und Abstellräume.","2023-04-28"]
[43026,"Lüftung","Planung","Filter","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Filter sind so auszlegen, dass nach Möglichkeit die Zuluftkategorie ZUL 2 gemäß VDI 6022 eingehalten wird. Im Mittel kann für Stuttgart die Außenluftkategorie ODA 2 angesetzt werden.","2023-04-28"]
[43027,"Lüftung","Allgemein","Hygiene","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In der Montageplanung ist ein Reinigungskonzept gem. VDI 6022 der Lüftungsanlage zu erstellen. Dieses Konzept ist mit dem SVA abzustimmen. Revisionsöffnungen sind im Zuge der Planung zu platzieren und in den Grundrissen darzustellen.","2023-04-28"]
[43028,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Komponenten mit Stellgliedern sowie Revisionsöffnungen müssen für die Wartung zugänglich sein und dürfen nicht durch die Installation anderer Gewerke verbaut werden. Ausdrücklicher Verweis auf die VDI 6022.","2023-04-28"]
[43029,"Lüftung","Planung",null,"Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei RLT- Anlagen welche im freien aufgestellt werden, ist eine elektrische Frostschutzheizung für das Heizregister vorzusehen.","2023-04-28"]
[43030,"Lüftung","Planung","dezentr. Anlagen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei dezentralen Lüftungsgeräten ist aufgrund der hohen Wärmerückgewinnung der Einsatz von Nachheizregistern kritisch zu prüfen.","2023-04-28"]
[43031,"Lüftung","Planung","dezentr. Anlagen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dezentrale Geräte sind bevorzugt in Sichtmontage zu installieren. Eine Einkofferung ist möglich, sofern ein separater Zuluftauslass mit Leitungsanschluss vorgesehen wird. Grundsätzlich müssen die Herstellerangaben zur Revisionierbarkeit eingehalten werden.","2023-04-29"]
[44001,"Starkstrom","Sonnenschutz","Sonnenschutzsteuerung","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Steuerung der Sonnenschutzanlagen darf nicht über KNX erfolgen. Die Steuerung ist autark vorzusehen.","2023-04-29"]
[44201,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Batterie-Anlagen","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Batterie-Anlagen zur Erhöhung des Eigenstromverbrauchs (in Verbindung mit BHKW / Photovoltaik) sind in einem eigenen ausreichend belüfteten Technikraum unterzubringen. Die Zählung ist in der NSHV zu verorten. Die Anlage ist mit dem SEKS des Amt für Umweltschutz zu verbinden.","2019-06-27"]
[44202,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","BHKW-Anlagen","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"BHKW sind in einem ausreichend belüfteten Technikraum unterzubringen. Die Zählung ist in der NSHV zu verorten. Die Anlage ist mit dem SEKS des Amt für Umweltschutz zu verbinden.","2019-06-27"]
[44203,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","PV-Anlage","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Wechselrichter sind in einem ausreichend belüfteten Technikraum unterzubringen. Wechselrichter sollen nicht auf dem Dach oder im Freien montiert werden. Die Zählung ist in der NSHV zu verorten. Gleichspannungsleitungen innerhalb des Gebäudes sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anlage ist mit dem SEKS des Amt für Umweltschutz zu verbinden.","2019-06-27"]
[44204,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es sind 230 V - Zentralbatteriesysteme zu planen, dieses muss mit mind. 20% Leistungsreserve ausgelegt werden. Sie ist über eine direkte Leitung mit der NSHV zu verbinden. Das abgesetzte Bedientableau ist im Technikraum/Sibelraum zu installieren. Sind Gruppenbatterien notwendig, sind diese wie eine Zentralbatterieanlage zu behandeln.","2019-06-27"]
[44205,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind in seperaten abschließbaren Räumen unterzubringen. Diese Räume sind als Elektrotechnikraum zu kennzeichenen.","2019-06-27"]
[44206,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es sind separate Sicherheitsleuchten und Hinweisschilder zu planen, d. h. es ist ein getrenntes Leitungsnetz und je eigene Leuchten für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung aufzubauen. \nUmschaltweichen sind nur bei Außenleuchten (Mastleuchten) zugelassen.  \nDie einzelnen Linien sind mit mind. 10% Reserve zu planen. Mischbetrieb von Piktogrammen und Leuchten innerhalb einer Linie muss möglich sein. \nSicherheitsleuchten sind vorzusehen für: Innenliegende oder betriebsmäßig verdunkelbare Unterrichtsräume, Technikräume, Großküchen, Werkräume, NWT-Räume und Beh.-WC's. \nAußerhalb der Gebäudehülle sind soweit möglich Fassadenleuchten einzusetzen.","2023-04-28"]
[44207,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es wird eine Rückschaltverzögerung (Netzberuhigungszeit) von 1 Minute benötigt! (Rückschaltung von DC auf AC)","2023-04-28"]
[44208,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die kritischen Stromkreise der Beleuchtung sind nur mittels Unterspannungsüberwachungsrelais zu überwachen.","2023-04-29"]
[44209,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Der wöchentliche automatische Funktionstest ist am Montag um 7 Uhr durchzuführen.","2023-04-30"]
[44301,"Starkstrom","Eigenstromerzeugung","Sibel","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die NSHV ist in einen sparaten Raum unterzubringen.\nEs sind EVU-Zähler zu bringen für \n  - Hausanschluss (ggf. Zwei-Richtungs-Zähler) und \n  - Erzeugungszähler (PV, BHKW, ...).\nDarüber hinaus sollen intern gezählt werden können:\n  - Drittnutzer(Küche mit Personalräumen Lager, WC, etc.)\n  - Ladeeinheiten (Wallboxen, etc.)","2023-04-28"]
[44401,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Schalter und Steckdosen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Schalter und Steckdosen (AP und UP) sind bruchfest/bruchsicher mit erhöhter integriertem Berührungsschutz und mit Beschriftungsfeld auszuführen. \nEs ist die Farbe verkehrsweiß (RAL 9016) zu wählen. \nBeim Einsatz von KNX, etc. sind konventionell Flächenschalter mit UP Busankoppler zu planen. \nFür jede Liegenschaft ist flächendeckend ein einheitliches Schalterprogramm zu verwenden. \nDer Mindestquerschnitt für Steckdosenstromkreise beträgt 2.5 mm²","2023-04-28"]
[44402,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Schalter und Steckdosen","Alle",null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Schalter in Sporthallen, die nicht hinter einer Blende verortet sein können, sind mit Deckel in Alu-Druckguss (oder gleichwertig) auszuführen ","2019-05-22"]
[44403,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Schalter und Steckdosen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"In Pausenhöfen und allen Sportstätten sind sämtliche Installationen ballwurfsicher auszuführen. (z.B. Ballschutzkorb)","2019-05-22"]
[44404,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Schalter und Steckdosen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Alle Geräte die nach DIN VDE 0701 / 0702 einer Prüfung unterliegen, sind über Schukosteckdose / CEE-Stecker an das Stromnetz anzuschließen. Um die wiederkehrende Prüfung zu erleichtern.","2019-05-22"]
[44405,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Schalter und Steckdosen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Unter dem Lichtschalter im Klassenzimmer (bei der Türe) ist eine Putz-Steckdose (UKFFB = 30 cm) zu installieren.","2011-09-12"]
[44406,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","NWT-Räume",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In NWT-Räumen und deren Nebenräumen ist eine Notausschaltung für alle Verbraucher zu realisieren. Ausnahmen, z. B. Kühlschränke, sind im Einzelfall abzustimmen. Diese ist mit zwei Leistungs-Schützen (verschiedener Hersteller, zwangsgeführte Kontake) wie im Anhang Not-Aus beschrieben aufzubauen. An allen Türen und dem Lehrerpult sind Not-Aus-Taster vorzusehen. An zentraler Stelle ist in einem dreifach Rahmen eine Status LED in weiß, ein Not-Aus Taster (Roter Knopf, Gelbes Gehäuse) und ein Schlüsselsteuertaster (Links Aus, Rechts Ein) zum Betrieb der Not-Aus Schaltung zu realisieren.","2019-05-22"]
[44407,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","3D-Drucker",null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3D-Drucker sind zwingend in die Not-Aus-Kreise einzubinden. \nSofern im Raum kein Not-Aus existiert, ist ein Reperaturschalter in Rot-Gelb vorzusehen.","2023-04-28"]
[44408,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Werkraum",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Werkräumen und deren Nebenräumen ist eine Notausschaltung für alle Verbraucher zu realisieren. Ausnahmen, z. B. Kühlschränke, sind im Einzelfall abzustimmen. Diese ist mit zwei Leistungs-Schützen (verschiedener Hersteller, zwangsgeführte Kontake) wie im Anhang Not-Aus beschrieben aufzubauen. An allen Türen und dem Lehrerpult sind Not-Aus-Taster vorzusehen. An zentraler Stelle ist in einem dreifach Rahmen eine Status LED in weiß, ein Not-Aus Taster (Roter Knopf, Gelbes Gehäuse) und ein Schlüsselsteuertaster (Links Aus, Rechts Ein) zum Betrieb der Not-Aus Schaltung zu realisieren.","2019-05-22"]
[44409,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Küchen",1,1,1,null,1,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Küchen und deren Nebenräumen ist eine Notausschaltung für alle Verbraucher zu realisieren. \nAusnahmen, z. B. Kühlschränke oder Hygienespülung, sind im Einzelfall abzustimmen. \nDiese ist mit zwei Leistungs-Schützen (verschiedener Hersteller, zwangsgeführte Kontake) wie im Anhang Not-Aus beschrieben aufzubauen. \nAn allen Türen und dem Lehrerpult sind Not-Aus-Taster vorzusehen. \nAn zentraler Stelle ist in einem dreifach Rahmen \n- eine Status LED in weiß, \n- ein Not-Aus Taster (Roter Knopf, Gelbes Gehäuse) und \n- ein Schlüsselsteuertaster (Links Aus, Rechts Ein) zum Betrieb der Not-Aus Schaltung zu realisieren. Siehe Anhang Not-Aus","2023-04-28"]
[44410,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Teeküchen",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In Teeküchen ist eine Ausschaltung für alle Verbraucher zu realisieren. \nAusnahmen, z. B. Kühlschränke, sind im Einzelfall abzustimmen. \nDiese ist mit einem Installations-Schütz über \"Selbsthaltung\" aufzubauen. \nAn zentraler Stelle ist in einem zweifach Rahmen \n- eine Status LED in weiß und \n- einem Schlüsselsteuertaster (Links Aus, Rechts Ein) zum Betrieb zu realisieren.","2023-04-28"]
[44411,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","PC-Räume",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In PC-Räumen ist eine Ausschaltung für alle Verbraucher zu realisieren. \nAusgenommen ist das Lehrerpult, weitere Ausnahmen sind im Einzelfall abzustimmen. \nDiese ist mit einem Installations-Schütz über \"Selbsthaltung\" aufzubauen. \nAn zentraler Stelle ist in einem zweifach Rahmen \n- eine Status LED in weiß und \n- einem Schlüsselsteuertaster (Links Aus, Rechts Ein) zum Betrieb zu realisieren.","2023-04-28"]
[44412,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Wohnungen",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Ausstattung erfolgt nach DIN 18015 nicht nach HEA RAL-RG 678. (Siehe Standard für Dienstwohnungen!)","2019-05-22"]
[44413,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Kabel und Leitungen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Bei Kabel und Leitungen ist die Bauproduktenverordnung zu beachten.","2019-05-22"]
[44414,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Kabel und Leitungen",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Generell sind für AP-Installation im Sichtbereich Brüstungs- und Kabelkanäle mit einer Größe 100 * 70 (mit Deckelspur 80) \nin Stahlblech (RAL 9016) mit Stahlblechdeckel und Stahlblechtrennsteg, sowie Kantenschutz auszuführen. \nDie Kanäle sind an den PA (Potentialausgleich) an- und durch-zuverbinden. \nDas PA-Leitungsnetz ist isoliert zum PE-Leitungsnetz aufzubauen.","2023-04-28"]
[44415,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Kabel und Leitungen",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Generell sind für AP-Installation in Metallrohre (Stahl/Alu) mit geschlossenen Schellen zu verwenden.","2019-05-22"]
[44416,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Kabel und Leitungen",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Leitungswege für Hauptsteigepunkte und Haupttrassen sind grundsätzlich revisionierbar auszuführen. ","2019-05-22"]
[44417,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Verteiler","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Neben den Revisionsunterlagen, ist an allen Anlagen ein Backup der Software auf einem Speichermedium vorzuhalten (USB-Stick / CD).","2016-06-13"]
[44418,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Verteiler",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null," Alle Verteiler müssen einen Vermerk über die Prüfung nach VDE, die Kennzeichnung CE, die maximale Strombelastbarkeit und den Errichter erhalten. Schalt- und Feldgeräte sowie die Grundplatte in Verteilungen und Steuerschränken sind dauerhaft zu beschriften. Verteilungen sind mit Schwenkgriff und Profil-Halbzylinder auszurüsten.","2019-05-22"]
[44419,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Verteiler","Alle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stockwerkverteiler für Starkstrom sind in separaten abschließbaren Räumen unterzubringen. Diese Räume sind als Verteilerstandorte zu Kennzeichen.","2016-06-02"]
[44420,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Außenbereich","alle",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Außenbereich sind  Steckdosen abschließbar auszuführen. ","2019-06-27"]
[44421,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Außenbereich","alle",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Für Veranstaltungen im Außenbereich sind in die Fassade integrierte Kombilösungen für Wasser und Strom (min. 1x CEE/16A, 2x Schukosteckdose) mit hochwertiger Abdeckung (Edelstahl) zu planen. Die Abdeckung muss Auslässe für Leitungen und einen Profilhalbzylinder besitzen.","2019-06-27"]
[44422,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,"Steckdosen innerhalb von Not-Aus-Bereichen (Küchen, Werkräume, …), die nicht über eine Notauseinrichtung laufen (z.B. Kühlschränke), werden mit Schriftzug \"nicht über Not-Aus\" versehen, z. B. Putzsteckdosen. Hierfür ist ein Resopalschild zu verwenden, kein Aufkleber!","2009-12-08"]
[44423,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Raum der Niederspannungshauptverteilung ist zusätzlich zu den Schukosteckdosen mindestens \neine CEE-Steckdose 16 A (C16 FI-LS Typ A) vorzusehen.","2023-04-28"]
[44424,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Küche","Alle",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Alle Elektrogeräte sind grundsätzlich steckbar (bis 63 A) auszuführen, Festanschlüsse sind nicht zulässig.\nSchuko-Steckdosen 230V und CEE Steckdosen 400V sind  im Arbeitsbereich mit Klappdeckel vorzusehen.","2023-04-28"]
[44425,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Betriebsmittel","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ausstattung von Klassenräumen gemäß IuK-Standards, dies ist jedoch die Minimalausstattung, \nMöblierungsabhängige Zusatzforderungen (bspw. Für Beamer, Whiteboards, etc.) sind spätestens in LP 3 mit dem SVA abzustimmen. \n(BSP: 1x230V für den Beamer, 1x230V für Apple TV, 1x 230V für den Extender und 1x230V Reserve)","2023-04-28"]
[44426,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation",null,null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In NWT-Räumen mit Vorbereitung, Werkräumen, Maschinenräumen, Experimentierräumen, Labore und Außenbereich für Veranstaltungen sind allstomsensitive FI Typ B einzusetzen.","2023-04-28"]
[44427,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Ladestationen Laptops/Tablets","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,null,null,1,1,1,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null," - Pro Ladesteckdose (Einzelsteckdose, nicht in mehrfach Kombinationen) ist ein separater Stromkreis zu legen.\n - Ladestromkreise sind jeweils über einen FI/LS C16A/0,03A abzusichern.\n - Ladestromkreise sind über einen digitalen Zeitschalter je Verteiler zu programmieren. (KNX, wenn vorhanden)\n - Ladefreigaben sind von Montag bis Freitag 6:00 Uhr bis 19 :00 Uhr zu berücksichtigen. \n - Ladesteckdosen sind mit einen Einbau-Überspannungsschutz der Klasse Typ 3 auszustatten.\n - Ladesteckdosen sind mit einem integriertem LED-Licht als Zustandsleuchte (Ladespannung vorhanden) zu versehen.\n - Ladesteckdosen sind mit einer nachhaltigen Beschriftung, besser einem graviertem Schild \"Nur für Ladezwecke geeignet!\" zu kennzeichnen.\n - neben Steckdosen (230V) ist je eine Datendoppeldose (Pädagogik) vorzusehen\n - Installationshöhe nach Abstimmung SVA zwischen 30 cm und 50 cm üFFB\n - Pro Unterrichtsraum sind mindestens zwei Ladesteckdosen vorzusehen.\n - Pro Lernmittelraum sind mindestens zwei Ladesteckdosen vorzusehen.\n - Pro Lehrerzimmer sind mind. zwei Ladesteckdosen vorzusehen.\n - Ladesteckdosen für mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets) sind nicht mit USB- Anschluss auszuführen. D.h. Aufladung über 230V Steckdose mit geeignetem Ladekabel.","2023-04-28"]
[44428,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Kabel und Leitungen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Für die Hauptversorgunsleitungen der Bereichs- und Etagenverteiler ist eine Dimensionierungsreserve von mindestens 20 % anzusetzen.","2023-04-28"]
[44429,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"In jedem Verteiler sind in einer Klarsichthülle die Stromkreislisten mit folgendem Inhalt an die Tür zu kleben: \n  - Stromkreis, \n  - Sicherung, \n  - FI- Schutzschalter, \n  - Haupt-Schalter, \n  - Raum-Nr., \n  - Bezeichnung des Ziels, z. B. Herd, Steckdose oder Leuchte. ","2023-04-28"]
[44430,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zur Abschaltung von Verteilern ist jeweils ein Hauptschalter vorzusehen. ","2023-04-28"]
[44431,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stockwerksverteiler sind in dem Stock zu montieren den sie versorgen.","2023-04-28"]
[44432,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sicherungs-Lasttrenner sind im Abgangsfeld von oben nach unten mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. \nSollten bestückbare leere Abgänge vorhanden sein, werden diese mitgezählt.","2023-04-28"]
[44433,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sicherungs-Lasttrenner sind im Abgangsfeld von oben nach unten mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. \nSollten bestückbare leere Abgänge vorhanden sein, werden diese mitgezählt.","2023-04-28"]
[44434,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nach Umbauten oder Veränderungen sind die Bestands- und Grundrisspläne zu ändern. ","2023-04-28"]
[44435,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Für 230 V-Stromkreise sind, ausschließlich Einzel- FI-Schutzschalter (FI LS) zu verwenden (keine Gruppen FI). \nEbenso separate FI für steckbare 400V-Anschlüsse.","2023-04-28"]
[44436,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorsicherungen für Stromkreise sind nach Verwendung zu Gruppieren (Steckdosen/Beleuchtung/Festanschlüsse/usw.). ","2023-04-28"]
[44437,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null," Beim Auslösen eines Sicherungsorgans eines Beleuchtungsstromkreises in Fluren und Treppenräumen darf max. 1/2 der Beleuchtung ausfallen.","2023-04-28"]
[44438,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Abzweigdosen sind mit der Stromkreisnummer zu beschriften.","2023-04-28"]
[44439,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jeder Verteiler erhällt \n  - einen Verteilerplan und \n  - eine Sicherungs/Stromkreislegende, \n  - sowie die Messprotokolle (VDE 0100-600). ","2023-04-28"]
[44440,"Starkstrom","Niederspannungsinstallation","Stromkreise",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jeder Verteiler erhällt eine Beschriftung \n  - mit Verteilernummer, \n  - sowie Verteilernamen und \n  - Sicherungsnummer des versorgenden, vorgelagerten Verteilers.","2023-04-28"]
[44501,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Klassenräume",1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Klassenräumen ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. \nEs kommen abgependelte Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. \nFür die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.","2023-04-28"]
[44502,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","NWT-Räume",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in NWT-Räumen ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. Es kommen abgependelte LED Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. Für die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. Es sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. Die Lichtfarbe beträgt 4000K, die Farbwiedergabestufe richtet sich nach DIN 12464, die Reflexionsgrade sind 80/50/20 und eine max. Leistung von 3 W/m² je 100 lux. Die Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. Die Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.\nKönnen bei Deckensystemen flächig nich 500 lux erreicht werden, sind die fehlstellen mit zusätzlichen Deckenleuchten zu ergänzen. Das Lehrerpult erhält zusätzlich einen seperat schaltbare Langfeldleuchte. ","2019-05-16"]
[44503,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Differenzierungsräume",1,1,1,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Differenzierungsräume ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. \nEs kommen abgependelte Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. \nFür die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lx auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, \ndie Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.","2023-04-28"]
[44504,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","PC-Räume",1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in PC-Räumen ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. \nEs kommen abgependelte Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. \nFür die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.","2023-04-28"]
[44505,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Werkräume",1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Werkräumen ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. \nEs kommen abgependelte Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. \nFür die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.\nEs sind Leuchten in hoher Schutzart, mindestens IP54 mit begrenzter Oberflächentemperatur (FF,D) einzusetzen.\nBei zusätzlichen Anforderungen ist durch den Nutzer eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, was beim Ausfall der Allgemeinbeleuchtung gemäß ASR zusätzliche umzusetzen ist (Sibel).","2023-04-28"]
[44506,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Mensa",1,1,1,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Mensen/Veranstallungsbereichen ist höherwertig Auszuführen (Representative Beleuchtung). \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.\nDie Beleuchtung ist KNX / EIB fähig auszuführen, um den einsatz von Produkneutralen KNX / EIB Touch Panels zu garantieren.","2023-04-28"]
[44507,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Sporthallen",1,1,1,null,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beleuchtung in Sporthallen ist in Abhängigkeit der Beleuchtungsklasse (I bis III), sowie der Sportart auszuführen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 0 cm Höhe zu projektieren. \nIn Abstimmung mit dem Nutzer (SVA) sind für Wettbewerbe 700 lx erforderlich. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.\nEs sind ballwurfsichere Leuchten nach DIN 18032-3 einzusetzen.  ","2023-04-28"]
[44508,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Berufsschulen",1,1,1,null,1,1,1,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Klassenräumen von Berufsschulen ist in 3 Linien parallel zur Fensterfront anzuordnen. \nEs kommen abgependelte Langfeldleuchten mit einem Indirekt Anteil (nach oben) von ca. 10% bis max. 30% zum Einsatz. \nFür die Tafel sind mind. 2 asymmetrisch strahlende Langfeldleuchten vorzusehen. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.","2023-04-28"]
[44509,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Küchen",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Beleuchtung in Küchen ist mindestens in IP54 zu realsieren. \nEs sind möblierungsunabhängig flächig 500 lux auf 70 cm Höhe zu projektieren. \nDie Lichtfarbe beträgt 4000K, \nDie Lichtstromstabilität ist L80, die Unterschreitungsrate bei bei Wannenleuchten ist B50, alle anderen Leuchten B10. \nDie Effizienz muss mindestens 100 lm/W betragen.","2023-04-28"]
[44510,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung","Neben-\nräume",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Nebenräume sind über Bewegungs-/Präsenzmelder mit Nachlaufzeit zu schalten.","2019-05-16"]
[44511,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Klassenräume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung ist grundsätzlich dimmbar (DALI) auszuführen. \nDie Bedienung der Lichtbänder erfolgt über nur einen gemeinsamen Taster, \ndie Tafelleuchte ist separat zu schalten. \nTafellicht und Jalousie werden beim Lehrer geschaltet. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44512,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtung",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Keine Leuchten im Handbereich (Treppenhaus, Flure, Aulas, Empfang, Außenbereich)","2023-04-28"]
[44513,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","NWT-Räume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung ist grundsätzlich dimmbar auszuführen. \nDie Bedienung der Lichtbänder erfolgt über nur einen gemeinsamen Taster, \ndie Tafelleuchte und Lehrerpultleuchte sind separat zu bedienen.  \nTafellicht und Jalousie werden beim Lehrer geschaltet. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich. \nSchaltstellen für alle Leuchtmittel sind sowohl an der Türe, als auch beim Lehrerpult vorzusehen. \nVorbereitungsräume sind wie Klassenräume zu behandeln. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44514,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","PC-Räume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung für PC-Räume ist grundsätzlich dimmbar auszuführen. \nDie Bedienung der Lichtbänder erfolgt über nur einen gemeinsamen Taster, \ndie Tafelleuchte ist separat zu bedienen. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44515,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Werk-\nräume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung für Werkräume ist grundsätzlich NICHT dimmbar auszuführen. \nDie Bedienung der Lichtbänder erfolgt über nur einen gemeinsamen Taster, \ndie Tafelleuchte ist separat zu bedienen. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44516,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Mensa",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung für Mensen/Veranstaltungsräumen ist grundsätzlich dimmbar auszuführen. \nDie Beleuchtung ist KNX / EIB fähig auszuführen, um den Einsatz von Produktneutralen KNX / EIB Touch Panels zu garantieren. \nEs ist min. ein KNX / EIB Touch Panel für die Steuerung zu planen. \nWeiter wird der Einsatz von Präsenzmelder und Tageslichtfüher angeraten.\nEs ist min. ein Schalter als Backup vorzusehen, über den die Grundfunktion (An/Aus) geschaltet werden kann. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44517,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Sport-\nhallen",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung für Sporthallen ist grundsätzlich dimmbar auszuführen. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich. \nDie Bedienstelle sind hinter einem mechanischem Schutz (Klappe/Blende) auszuführen. \nKNX ist nur zulässig für Beleuchtung und ggf. schaltbare Steckdosenstromkreise. \nSonnenschutzsteuerung ist separat ohne KNX aufzubauen. \nJalousieschaltungen sind mit Halbzylindern und Hausschließung auszuführen","2023-04-28"]
[44518,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Berufs-\nschulen",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Steuerung ist grundsätzlich dimmbar auszuführen. \nDie Bedienung der Lichtbänder erfolgt über nur einen gemeinsamen Taster, \ndie Tafelleuchte ist separat zu bedienen. \nPräsenzmelder/intelligente Lichtsteuerungen/KNX sind je nach Projektgröße möglich.","2023-04-28"]
[44519,"Starkstrom","Beleuchtung","Beleuchtungssteuerung","Außenbereich",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Die Vorgaben der DIN 12464 sind zu berücksichtigen. \nDie Steuerung hat Zentral für eine ganze Liegenschaft zu erfolgen, diese ist Zeit- und Helligkeitsabhängig auszuführen. \nEine zusätzliche Schaltstelle zum Überbrücken der Steuerung ist an geeigneter Stelle vorzusehen. \nFür Außenbeleuchtung sind grundsätzlich Fassadenleuchten oder Mastleuchten vorzusehen, keine Pollerleuchten. \nDie Lichtfarbe ist 3.000K. \nMastkopfleuchte kein Rotationslicht, nur breitstrahlend, auf die zu beleuchtende Fäche beschränkt. \nMast verzinkt und nicht lakiert. ","2023-04-28"]
[44520,"Starkstrom","Beleuchtung","Schaltung",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"An alle Tast-/Schaltstellen der allgemeinen Beleuchtung ist ein fünf adriges Kabel zu verlegen (blaue Ader darf nur als Neutralleiter verwendet werden).","2023-04-28"]
[44601,"Starkstrom","Blitzschutz und Erdung","Erdung",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedes Gebäude wird nach dem Blitzschutzzonenkonzept (LPZ) bei Gebäudeeintritt von Kabeln und Leitungen mit Überspannungsventilen geschützt. Kabel und Leitungen, die das Gebäude verlassen und innerhalb des Blitzschutzes liegen (1 m von Gebäude) sind ausgenommen.","2019-05-16"]
[44602,"Starkstrom","Blitzschutz und Erdung","Erdung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedes Gebäude ist mit Blitzstromableiter Typ 1 und Überspannungsableiter Typ 2 auszurüsten bzw. bei Umbauarbeiten sind diese nachzurüsten.","2011-09-01"]
[44603,"Starkstrom","Blitzschutz und Erdung","Erdung",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Der äußere Blitzschutz wird als getrennter Blitzschutz aufgebaut. Auf die Einhaltung des Trennungsabstands ist auch bei den Ableitungen zu achten. Trennstellen sind zugänglich und nicht unterflur auszuführen.","2019-05-16"]
[44604,"Starkstrom","Blitzschutz und Erdung",null,null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle Energetischen Überspannungsableiter eines Gebäudes sind für alle Gewerke (ebenfalls MSR, Aufzug, …) von einem einheitlichen Fabrikat auszuführen.","2023-04-28"]
[45201,"Schwachstrom","Such und Signalanlagen","Türsprechstelle","Mensa",null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Bereich der Anlieferung ist für den Küchenbetreiber eine Klingel/Sprechstelle zu Planen.","2019-05-30"]
[45202,"Schwachstrom","Such- und Signalanlagen","SAA",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,"Es ist ein separater technischer Betriebsraum in F30 Qualität für die SAA zu planen. \nFür die interne Verkabelung von SAA dürfen zur Verbindung von Schulgebäuden Städtische Trassen verwendet werden. \nDie Beauftragung der Kabelverlegung erfolgt durch DO.IT (17-5.5) direkt bei der EnBW REG KDWIS. \nBeim Auslösen der SAA ist für eine Abschattung der Medientechnik in Veranstallungsbereiche zu sorgen (Potentialfreie Kontakte). \nAuslösestellen müssen in Bereichen installiert werden, die für Schüler unzugänglich sind. \nZur Anpassung des Schallpegels sind eigene Linien für die Bereiche Klassenzimmer/Nebenräume/Flur/Veranstallungsbereich vor zu sehen. (Siehe Standard SAA des SVA!)\nin den Räumen mit Einsprechstellen muss die Lautstärke Reduziert oder abgestellt werden können","2023-04-28"]
[45601,"Schwachstrom","Gefahrenmelde- und Alarmanlagen","BMA",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,"Es ist ein separater technischer Betriebsraum in F30 Qualität für die BMA zu planen, weiter kann diese auch im Raum der SAA verortet werden. Auslösestellen müssen in Bereichen installiert werden, die für Schüler unzugänglich sind. Ist keine BMA gefordert, ist in abhängig von der Gefährdungssituation eine Überwachung von Flucht und Rettungswegen/Veranstalltungsbereich sinnvoll. Eine Aufschaltung der BMA auf die Feuerwehr erfolgt nur, wenn dies im Ergebnis des Brandschutzkonzepts und somit baurechtlich zwingend erforderlich ist.","2019-05-30"]
[45701,"Schwachstrom","Übertragungsnetze","Datentechnik",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,"Für den Bereich Schwachstrom (IuK) im Schulbau wurden eine Reihe von Standards und Vorgaben aus den Bereichen\n  - Schulverwaltungsamt, \n  - Haupt- und Personalamt dort IuK, \n  - Hochbauamt und \n  - Netze-BW \nerarbeitet, zusammengetragen und systematisiert. \n(Siehe Standard Datentechnik des SVA und Standard Datentechnik des Haupt- und Personalamt!)","2023-04-28"]
[45702,"Schwachstrom","Übertragungsnetze","Datentechnik",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,"Stockwerkverteiler für Schwachstrom sind in separaten abschließbaren Räumen unterzubringen. Diese Räume sind als Verteilerstandorte zu kennzeichen.","2019-05-30"]
[45703,"Schwachstrom","Übertragungsnetze","Kassensystem","Mensa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zum Betrieb eines Kassensystem sind an der Essensausgabe entsprechende Anschlüsse vor zu sehen ( min. 4 x Cat 7). Es können weitere Anschlüssel in Nebenräumen (Arbeitsplatz) vorgesehen werden.","2019-05-30"]
[45704,"Schwachstrom","Übertragungsnetze","Kassensystem","Mensa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Bereich der Mensa ist ein Anschluss für ein Terminal zur Essensbestellung (min. 2 x Cat 7) zu berücksichtigen.","2019-05-30"]
[45705,"Schwachstrom","Übertragungsnetze","Datentechnik",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,null,1,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ausstattung von Klassenräumen gemäß IuK-Standards, dies ist jedoch die Minimalausstattung, Möblierungsabhängige Zusatzforderungen (bspw. Für Beamer, Whiteboards, etc.) sind spätestens in LP 3 mmit dem SVA abzustimmen. ","2023-04-28"]
[45901,"Schwachstrom\n","Fernmelde und Sonstiges","RWA",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Rauch-Wärme-Abzüge (RWA) sind generell mit elektrischem Antrieb auszustatten (nicht pneumatisch). Es ist eine Lüftungsfunktion mittels Schlüsseltaster vorzusehen. Zum Schutz der RWA ist diese mittels einer eigenen Wetterstation auszuführen.","2019-05-30"]
[45902,"Schwachstrom","Fernmelde und Sonstiges","Medientechnik / Bühnentechnik",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Schnittstellen für den Einsatz von Medientechnik im Veranstaltungsbereich (Mensa) sind mit dem SVA zu klären. (Siehe Standard Medientechnik des SVA!)","2019-05-30"]
[47101,"Ausstattung","C&C + C&F",null,"Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Der Küchenstandard in aktueller Fassung des SVA ist grundsätzlich zu beachten.","2023-04-28"]
[47101,"Ausstattung","C&C + C&F","Arbeitsplatten","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Arbeitsplatten sind in Edelstahl ca. 0,91 m über FFB auszuführen.","2011-09-12"]
[47102,"Ausstattung","C&C + C&F","Ausgabe","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Ausgabebereich ist eine Ausgabetheke mit Tablettrutsche (ggf. mit Wasserspender) aus robustem und reinigungsfreundlichem Material wie Edelstahl oder Granit herzustellen.","2011-09-12"]
[47103,"Ausstattung","C&C + C&F","Ausgabe","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In den Ausgabebereich sind Tablett- und Besteckspender, Hustenschutz, Wärmestrahler und eine mobile Salatbar (Steckdose im Speisebereich vorsehen) zu integrieren. 1 Abräumwagen mit 3 Borden (mit hohem Rand), 1 Servierwagen mit 3 Borden 800x500.","2014-10-01"]
[47104,"Ausstattung","C&C + C&F","Handwaschbecken","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Küchenbereich ist ein Handwaschbecken und Abfallbehälter für Handtücher (ausreichend Platz für Handtuch-/Seifenspender)","2014-10-01"]
[47105,"Ausstattung","C&C + C&F","Herd","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es ist mindestens 1 Vier-Platten-Herd einzubauen.","2011-09-12"]
[47106,"Ausstattung","C&C + C&F","Kombidämpfer","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kombidämpfer sind nach Erforderniss (Anzahl Essen) einzubauen.","2011-09-12"]
[47107,"Ausstattung","C&C + C&F","Kombidämpfer","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kombidämpfer sind als Heißluftdämpfer mit Untergestell zu installieren.","2011-09-12"]
[47108,"Ausstattung","C&C + C&F","Kombidämpfer","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kombidämpfer sind mit Kondensathaube auszustatten, wenn keine sep. Zu- und Abluftanlage vorhanden ist.","2011-09-12"]
[47109,"Ausstattung","C&C + C&F","Kombidämpfer","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hinweis: Je nach Hersteller sind Teilentsalzungspatronen erforderlich.","2011-09-12"]
[47110,"Ausstattung","C&C + C&F","Kühlschrank","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1 Umluft Kühlschrank, 1 Tiefkühlschrank","2014-10-01"]
[47111,"Ausstattung","C&C + C&F","Lager","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Durch das Sachgebiet 40.2 sind die benötigten Flächen für Regale bis Ende der Entwurfsplanung (LP 3) zu definieren. Kühl- und Gefrierschränke werden ggf. vom Caterer zur Verfügung gestellt.","2014-10-01"]
[47112,"Ausstattung","C&C + C&F","Schränke","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Geräte & Unterbauten sind in Edelstahl auszuführen.","2011-09-12"]
[47113,"Ausstattung","C&C + C&F","Schränke","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Es sind ausreichend Wandhängeschränke in Edelstahl vozusehen.","2011-09-12"]
[47114,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Vorbereitungsbereich ist eine Doppelspüle zum Waschen von Frischkomponenten wie Salat und Gemüse getrennt vom Handwaschbecken zu installieren.","2011-09-12"]
[47115,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Spülbereich ist ein Handwaschbecken und Abfallbehälter für Handtücher (ausreichend Platz für Handtuch-/Seifenspender) zu installieren","2014-10-01"]
[47116,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Als Spültechnik sind\n- bis 300 Essen Haubenspülmaschinen mit Korb,\n- bei mehr als 300 bis 600 Essen Korbtransport-Spülmaschinen  sowie\n- bei mehr als 600 Essen Bandspülmaschinen\neinzusetzten. Die Auswahl der Spültechnik ist durch die Fachplanung den jeweiligen Erfordernissen anzupassen und eine Entscheidungsvorlage ist vorzulegen. \nDie Spülmaschinen sind in Edelstahl auszuführen.\nBei Korbtransport- und Bandspülmaschinen ist ein Schlauchanschluss vorzusehen.","2019-01-15"]
[47117,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Die Spülmaschine ist wenn möglich und energetisch sinnvoll an die TWW-Versorgung anzuschließen.","2011-09-12"]
[47118,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Für die Spülmaschine muss eine Enthärtungsanlage/Teilentsatzungspatrone integriert werden.","2011-09-12"]
[47119,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Falls notwendig muss über der Spülmaschine eine geeignete Abluftvorrichtung an die RLT-Anlage oder ins Freie realisiert werden.","2014-10-01"]
[47120,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zur Spülmaschine ist ein Zulauftisch in Edelstahl (Breite min. 1,20 m) mit Vorspülbecken (Maße: 60/50/30 cm) und Pendelbrause herzustellen.","2011-09-12"]
[47121,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zur Spülmaschine ist ein Ablauftisch für 2 Körbe in Edelstahl (Breite: min. 1,20 m) herzustellen.","2011-09-12"]
[47122,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Bereich der Spüle ist ein Wandhängeschrank (nicht für gereinigtes Geschirr) zu installieren.","2011-09-12"]
[47123,"Ausstattung","C&C + C&F","Spüle","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Im Bereich der Spüle ist ein Bodenablauf herzustellen.","2011-09-12"]
[47124,"Ausstattung","C&C + C&F","allgemein","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anzahl und Größe der einzelnen Geräte ist abhängig von der Anzahl der am Essen teilnehmenden Schüler/innen und muss individuell für jede Schule festgelegt werden.","2011-09-12"]
[47125,"Ausstattung","C&C + C&F","Schränke","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arbeitsfläche aus Edelstahl als Ablage und zur Vorbereitung von Nachtisch, Salat, etc. (Mindestlänge: 1,5 m) (ggf. mit Schrank- / Regalfläche als Unterbau)","2014-10-01"]
[47126,"Ausstattung","C&C + C&F","allgemein","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Von Seiten des Hochbauamtes im Rahmen der Küchenausschreibung müssen keine GN-Behälter (genormte Behälter zum warm halten der Speisen im Wasserbad bei der Ausgabe der Essen) ausgeschrieben werden.","2014-10-01"]
[47127,"Ausstattung","C&C + C&F","Ausgabe","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bei Küchen in reinen Grundschulen maximale Höhe der Tablettrutsche: 85 cm.","2014-10-01"]
[47128,"Ausstattung","C&C + C&F","Ausgabe","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wassersprudler in separater Nische (Wandeinbau; sofern Ausgabetheke ausreichend lang ist auch hier möglich). Zugang muss auch bei geschlossenem Rollo der Küche gewährleistet sein. Gerätetyp: Brita Vivreau Aquarite (Standgerät oder ggf. Auftischanlage) oder mindestens gleichwerttig (Gehäuse komplett aus Edelstahl). Evtl. erforderliche Brandschutzqualität B1 ist zu beachten.","2014-10-01"]
[47129,"Ausstattung","C&C + C&F","allgemein","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aerosolbildende Amaturen im Küchenbereich (z.B. Handbrause in Spülküche) sind mit einem Probenahmeventil anzuschließen.","2014-10-01"]
[47130,"Ausstattung","C&C + C&F","allgemein","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kantenschutz aus Edelstahl an den Ausgabetheken und der im Gästebereich aufgestellten Einrichtungsgegenstände.","2014-10-01"]
[47131,"Ausstattung","C&C + C&F","Kühllager","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kühllager als kombinierte Kühl- und Tiefkühlzelle mit Hygienischer Verblendung der Hinterlüftung aus Edelstahl.","2014-10-01"]
[47132,"Ausstattung","C&C + C&F","Personalumkleide","Küche",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,"Personalumkleiden sind am Handwaschbecken mit Warmwasser auszuführen.","2019-01-15"]
[48001,"MSR","Planung","Regelstrategie","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Alle Anlagen werde nach einem veränderbaren Zeitprogramm in Abhängigkeit der Regelparameter in Betrieb genommen bzw. abgeschaltet.","2016-05-20"]
[48002,"MSR","Planung","Regelstrategie","Klassenräume",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Räume mit variablen Volumenstromregler werden von 0% bis 100'% Luftmenge in Abhängigkeit der Raumluftqualität geregelt. Eine Grundlüftung muß regelungstechnisch vorgesehen werden.","2016-05-20"]
[48003,"MSR","Planung","Regelstrategie","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es ist eine automatische Sommernachtauskühlung über die RLT-Anlagen ab einer Temperaturdifferenz von mind. 5K und einer Raumtemperatur > 24°C zu realisieren.\nKühlung nur mit Außentemp.. Die Anlage muss sich im Sommermodus befinden, Raumtemp. >24°C (Parameter einstellbar). Ist die Differenz zwischen Raum- und Außentemp. >5K wird die Nachtauskühlung aktiviert (Auslegungsluftmenge).\nEs wird die Maximaldauer definiert, Vorgabewert 4 Stunden (Parameter einstellbar). Der Einschaltzeitraum der Nachtlüftung wird fest zwischen 0:00-04:00 Uhr begrenzt (Parameter einstellbar).\nUntere Raumtemperatur 18°C (Parameter einstellbar). Wird diese Temperatur erreicht oder bestehen die Bedingungen nicht mehr, wir ddie Nachtlüftung sofort beendet. Die Differenz zwischen Raum- und Aussentemp. ist aufgrund der Annährung der beiden keine Abbruchsbedingung. Bei Raum- = Außenlufttemp. wird die Lüftung abgeschaltet.","2019-01-15"]
[48004,"MSR","Planung","Regelstrategie","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Für die Schaltprogramme sind pro Tag mindestens 10 Schaltpunkte vorzusehen. Es ist ein Spülprogramm (Auslegungsluftmenge) mit folgenden Schaltpunkten zu hinterlegen: Montag - Sonntag, 6:30-7:30 Uhr und 17-18 Uhr. (Parameter einstellbar)","2019-01-15"]
[48005,"MSR","Planung","Regelstrategie","BMA",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"BMA- Kontakt: Das Gerät wird abgeschaltet und es erfolgt eine Störmeldung.","2019-01-15"]
[48006,"MSR","Planung","Regelstrategie","Klassenräume, Mensa",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Anlage läuft CO2 geführt nach Zeitprogramm. Während dem Zeitprogramm soll die Anlage in Grundlast laufen.\nDer max. CO2 Raumsollwert sind 1.000ppm absolut. Ab 700 ppm ist der Volumenstrom proportional zu erhöhen.\nVoreinstellung Zeitprogramm CO2 Mensa: 10:00-15:00 Uhr (Parameter einstellbar)\nVoreinstellung Zeitprogramm CO2 Klassenräume: 07:00-17:00 Uhr (Parameter einstellbar)\nCO2 Fühler im Raum montiert.\n\nBei dezentralen Anlagen können nach Abstimmung mit 40-3.2 auch andere Parameter (z.B. Präsenzmelder) verwendet werden. ","2023-04-28"]
[48007,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Luftqualitäts- und Temperaturfühler für die Einzelraumreglung sind im Raum zu platzieren (keine Kanalfühler)","2016-05-20"]
[48008,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"In der Küche ist ein Taster zur Aktivierung eines Zeitprogramms für die Lüftung vorzusehen (Auslegungsluftmenge). (Dauer über Regelung einstellbar (0,5h-8h Takt 0,5 h))","2016-05-20"]
[48009,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Küche",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Küche erhält einen Feuchtefühler. Übersteigt die rel. Raumluftfeuchte 80%, wir die Lüftungsanlage für eine Stunde eingeschaltet (Auslegungsluftmenge).","2019-01-15"]
[48010,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","EDV",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Raumtemperaturen in gekühlten Räumen (EDV, Server, ect.) werden über Raumtemperaturfühler im Raum mit Grenzwerteinstellung überwacht. Störmeldung bei Grenzwertüberschreitung.","2016-05-20"]
[48011,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","WWB",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Frischwasserstationen für WWB sind mit Schnittstellen zur Regelung auszuführen und aufzuschalten.","2016-05-20"]
[48012,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Betriebsschalter Schule/Ferien als kombinierter Handschalter (rastend):\nSchulbetrieb: Die Anlge läuft nach Zeitprogramm, nach Taster Nutzzeitverlängerung und Spülprogramm.\nFerien: Die Anlage läuft nur nach Spülprogramm und Nutzzeitverlängerung.\nFür die Nutzzeitverlängerung und den Absenkbetrieb/Ferienprogramm ist ein kombierter Schalter vorzusehen.  \nBei sinnvoller Zuordnung ist eine Bereichsweise Regelung notwendig. ","2019-01-15"]
[48013,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Schaltschränke sind so auszuführen, dass diese bei Bedarf in die Schließanlage integrierbar sind.","2019-01-15"]
[48014,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Schaltschränke sind mit einer Platzreserve von 20 bis 30 Prozent zu planen.","2019-01-15"]
[48015,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Am Schaltschrank ist ein Anzeige für Störung und ein Knopf zur Entsörung vorzusehen.","2019-01-15"]
[48016,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Taster Nutzzeitverlängerung: Nutzzeitverlängerung soll ein Taster sein, der nach Ablauf des hinterlegten Zeitprogramms, Voreinstellung 3h, wieder in den Regelbetrieb geht (Parameter verstellbar).","2019-01-15"]
[48017,"MSR","Planung","Bedien- und Feldgeräte","Schaltschrank",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Ausführung Schaltschrank:\nSchaltschränke sind gemäß den techn. Vorgaben des Fachbereichs Elektro auszuführen.\nDie Visualisierung/ Bedienung der MSR/ GLT ist entweder über ein Touchdisplay (Display im Innenbereich des Schaltschranks) oder ein Computergeführtes Programm zu realisieren.\nVisualisierungen sind schematisch dazustellen. Bei Einzelraumregelungen ist die Visualisierung der Räume mittels der Gebäudegrundrisse zu realisieren.\nDie Möglichkeit eines Fernzugriffs ist über ein GSM- Modul zu realiseiren. Das GSM- Modul soll in den Besitz der LHS übergehen, die benötigte SIM- Karte über die Wartungsfirma gestellt werden.","2019-01-15"]
[48018,"MSR","Planung","Brandschutzklappen",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es ist eine Fernanzeige bei Auslösung BSK zu realisieren. Bei Realisierung einer GLT, sind diese Meldungen in Tabellenform darzustellen.","2016-05-24"]
[48019,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Bei einer GLT sind die Anlagen der Raumlufttechnik, Warmeversorgung, Sanitärtechnik und der Kältetechnik zu Visualisieren (web-basierend).","2023-04-28"]
[48020,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Die Primäranlagen sollen als Regelschema dargestellt werden. Alle relevanten Datenpunkte werden dynamisch visualisiert. Die Soll- und Istwerte der Räume werden in Tabellenform dargestellt. Die Meldungen der BSK´s werden in Tabellenform visualisiert. Die Istwerte der Stellglieder werden nicht zurückgemeldet.","2016-05-20"]
[48021,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es muss die Funktion zur Trendaufzeichnung über Datenpunkte eingerichetet werden.","2016-05-20"]
[48022,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Zugriffsrechte",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Es müssen mehrere Ebenen mit Zugriffrechten eingerichtet:\n1. Ebene: nur \"Sehen\" und Quittierung Störmeldung\n2. Ebene: Verstellung von Zeitprogrammen, Anlegen von Trendaufzeichungen\n3. Ebene: Verstellung von Sollwerten und Parametern\n4. Ebene: Kompletter Zugriff\n5. Ebene: Firmenzugriff\nAlle Zugriffe müssen dokumentiert werden und einem Nutzer/einer Nutzergruppe zuordenbar sein.","2016-05-20"]
[48023,"MSR","Planung","SEKS",null,1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"SEKS - Stuttgarter Energiekontrollsystem\nIm Zuge der Abstimmung des energetischen Konzepts sind Festlegungen zum SEKS mit dem AfU zu treffen.\nSiehe Register SEKS ==>","2016-05-24"]
[48024,"MSR","Planung","Störmeldungen","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Störmeldungen müssen als Klartext angezeigt und weitergeleitet werden. Siehe hierzu Punkt 000 08.","2016-05-20"]
[48025,"MSR","Planung","Blitzschutz","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Jedes Gebäude wird nach dem Blitzschutzzonenkonzept (LPZ) bei Gebäudeeintritt von Kabeln und Leitungen mit Überspannungsventilen geschützt (siehe Pos. 446 01). Hierfür ist dasselbe Fabrikat wie beim Gewerk Elektro zu verwenden (Abstimmung mit FP ELT notwendig). ","2023-04-28"]
[48026,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Vor Übergabe an das SVA muss eine MSR-Datenpunktliste vorliegen.","2023-04-28"]
[48027,"MSR","Planung","Gebäudeleittechnik","Alle",1,1,1,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,null,null,null,"Nach Möglichkeit ist pro Liegenschaft ein Regelfabrikat zu verwenden.","2023-04-28"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Elektroverteileraufbau","index":1,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Standards und Grundlagen für Elektroverteilerbau | 40-3.3 TG"]
[]
["Nr.","Gewerk","Thema","Nutzung","Beschreibung der technischen Standards","Stand"]
[1,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Verteilerräume sind grundsätzlich durch Symbol-Warnschilder \"Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung\"  nach DIN 4844 zu kennzeichnen","2019-09-06"]
[2,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Bei Beschriftungen gilt generell keine Handschrift!","2019-09-06"]
[3,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Die X-Leistenbeschriftung ist vor der Klemmenreihe auf Endböcke/Endhalter zu realisieren.","2019-09-06"]
[4,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Verteilertüre Frontansicht ist mit UV Name sowie Zielabsicherung (kleinere Schrift) zu beschriften.","2019-09-06"]
[5,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Alle REG´s und Reihenklemmen sind entsprechend der Stromlaufpläne dauerhaft zu beschriften.","2019-09-06"]
[6,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Kritische Stromkreise SiBel: Hier sind die Leitungsschutzschalter in gelb zu beschriften.","2019-09-06"]
[7,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Stromkreise RWA: Hier sind LS-Schalter in gelb zu beschriften und hervorzuheben.","2019-09-06"]
[8,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Sromkreise BMA: Hier sind die LS-Schalter rot zu beschriften.","2019-09-06"]
[9,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Das Sammelschienensystem ist klar und deutlich zu beschriften L1, L2, L3, N und PE. Auch wenn eine Sammelschienenabdeckung angebracht wird.","2019-09-06"]
[10,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Eine REG Beschriftung ist auf die Modulbau-/Berührungsabdeckung nicht gestattet.","2019-09-06"]
[11,"Elektro","Verteiler","Beschriftung","Das Zusatzschild eines beigelegten Überspannungs-Schutzes ist darüber auf der Front-/Modulabdeckung zu bekleben.","2019-09-06"]
[12,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Bei interner Verdrahtung darf keine Querschnittsreduzierung erfolgen. (Bsp. Steckdosenstromkreise intern ab FI/LS B16 mit 2,5qmm verdrahten, Abgang 2,5qmm verlegen)","2019-09-06"]
[13,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Interne Verdrahtungsstränge sind locker zu fixieren. Hierfür sind Drahthalter zu verwenden. Werden Kabelbinder eingesetzt, dürfen diese nicht zu fest gezogen werden.","2019-09-06"]
[14,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Separater Stich für Neutralleiterklemmen verwenden und keine Brücken über mehrere N-Schienenverbindung bilden z.B. bei Großabgängen (Phasenverschiebung bei fehlendem Neutralleiter!) ","2019-09-06"]
[15,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Bei Schraubklemmen Aderendhülsen mit Kragen verwenden. Bei Federzugklemmen Aderendhülsen ohne Kragen.","2019-09-06"]
[16,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Hauptstromkreis=schwarz; N-Leiter=hellblau; Schutzleiter=grün-gelb; Steuerstromkreis AC 230V=rot; Fremdspannung=orange; 24V DC=dunkelblau; 24V AC=lila; Messleitung/GLT-Kontakt=weiß; Fühlerleitung=grau; Motorleitung AC 230V=braun; Motorleitung DC 24V=rosa","2019-09-06"]
[17,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Eine von der USV kommende Rückeinspeisung wird im Verteiler intern orange verdrahtet. Dies ist als Fremdspannung zu sehen. Alle Klemmen in diesem Sinne sind mit dem Schild \"Achtung Fremdspannung!\" zu versehen.","2019-09-06"]
[18,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Die interne Aderfarbe der Hauptzuleitung ziwschen der Haupteinspeiseklemme und dem Hauptschalter ist in der Farbe orange zu verdrahten, soweit die Hauptzuleitung nicht direkt auf den Schalter führt. Schrumpfschlauch ist zulässig.","2019-09-06"]
[19,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Bei NYCWY den geschirmten Schutzleiter eng wie möglich flechten, Minimalabstand in der Masche beachten wegen der Kurzschlussfestigkeit. Ebenso ist dieser Schirm mit einem grüngelbem Schrumpfschlauch zu versehen.","2019-09-06"]
[20,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Hauptabgänge und Zuleitung ohne Reserve (gewendelte Schleife) direkt anschließen.","2019-09-06"]
[21,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","An den NH-Reiterlasttrennschalter sind die Abgangsanschlüsse nach unten auszuführen.","2019-09-06"]
[22,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","KNX/EIB ist der EIB-Bus an den Ü-Schutz anzubinden.","2019-09-06"]
[23,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Verteilertüren sind ab Werksbau mit dem Schutzleiter zu verbinden. Auch wenn keine Bedienelemente dran sind.","2019-09-06"]
[24,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Das Überspannungsschutzorgan Typ 2 ist sowohl mit einem PA und einem PE zu verdrahten. (TN-S, TN-C-S)","2019-09-06"]
[25,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Es ist darauf zu achten, dass jede einzelne Ader somit auch Reserven auf Reihenklemmen aufzulegen ist.","2019-09-06"]
[26,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Verteilereinspeisung über Aus-/Lastschalter realisieren und nicht über D02- oder NH-Elemente (Selektivität!)","2019-09-06"]
[27,"Elektro","Verteiler","Verdrahtung","Zur Wartung und Inspektion dienende REG-Einbausteckdosen müssen über einen separaten FI-Schutzschalter abgesichert werden.","2019-09-06"]
[28,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Gruppenvorsicherungen für Beleuchtung, Steckdosen, Starkstrom, Geräte und Not-Aus-Kreis sind separat vorzusehen.","2019-09-06"]
[29,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Logische Aufteilung und Zuordnung der Sicherungsabgänge sowie Stromkreise in Etagen-/Bereichsverteiler durchführen. (Bsp. für 0F1 Gruppen-/Vorsicherung für Beleuchtungsstromkreise, 1F1 Stromkreis Flurbeleuchtung, Klemmenreihe X1, beginnend bei Lampenleitung Klemmennummer X1:1, N, PE oder bei Tasterleitung 5adrig X1:1, X1:1.1, X1:1.2, N, PE; Bsp. 0F2 Gruppen-/Vorsicherung für Steckdosenstromkreise, 2F1 Steckdose Flur, Klemmenreihe X2, Klemmennummer X2:1, N, PE; Bsp. für 0F3 Gruppen-/Vorsicherung für Starkstromkreise, 3F1 CEE-Steckdose ELT-Raum, Klemmenreihe X3, Klemmennummer X3:1, 1.1, 1.2 , N, PE.","2019-09-06"]
[30,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Zwischen Installationsrelais und Installationsschütze ist wegen der Wärmebildung ein  1/2 TE Abstandshalter zu versehen. Siehe Herstellervorgabe!","2019-09-06"]
[31,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Der Berührungsschutz ist auch hinter der Modulbauabdeckung zu gewährleisten. Bsp. Sammelschienen, Einspeisung, etc.","2019-09-06"]
[32,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Für nachträgliche REG´s ist eine Platzreserve von mindestens 20% zu gewähren.","2019-09-06"]
[33,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Leitungseinführungen sind über Bügelschellen abzufangen. Von oben sind diese Dicht zu halten. Einführungen von unten (Sockelbereich) sind zu verschließen. Es ist auf den Trittschutz zu achten. Leitungen dürfen nicht den FFB berühren.","2019-09-06"]
[34,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Eine mechanische Schutzleiterverbindung der Hutschienen (bei Reihenklemmen) ist nicht zugelassen. Hier muß eine elektrische Verbindung druchgeführt werden. ","2019-09-06"]
[35,"Elektro","Verteiler","Aufbau","Werden abgehende Leitungen im Schaltschrank über C-Profilschienen mit Bügelschellen abgegriffen sind diese zwingend mit Gegenwannen zu befestigen.","2019-09-06"]
[36,"Elektro","Verteiler","Organisation","Auf Verlangen ist ein Kalibrierungsnachweis der Meß- und Prüfgeräte vorzulegen.","2019-09-06"]
[37,"Elektro","Verteiler","Organisation","Erdungsmessung vor Betrieb der NSHV druch Trennung Haupterder von Haupt-PA-Schiene (<12Ohm).","2019-09-06"]
[38,"Elektro","Verteiler","Organisation","Bei Neu-Anlagen ist ein Hauptschema der E-Infrastuktur/E-Netz mit sämtlichen Angaben im Elektrotechnikraum mit einem Rahmenlosen Bildhalter aufzuhängen (Kein Glas). Bei Sanierungen ist dieser anzupasssen.","2019-09-06"]

{"sheet":"Verteilerbezeichnungen","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Stromkreisbezeichnungen","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Hausmeisterdienstwohung","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"AFDD","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"NOTAUS","index":6,"n_rows":2,"n_cols":65,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dieses Protokoll enthält 19 Seiten."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ende des Protokolls"]

{"sheet":"Hygieneartikel","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"SEKS","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Dienstwohnungen","index":9,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dieser Standard ist einseitig vom Schulverwaltungsamt formuliert und nicht durch die Amtsleitungen von 40 und 65 verabschiedet !"]

{"sheet":"NWT Gasinstallation","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2023","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2020","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2016","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2014","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2012","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2010","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"2008","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}