## Tabelle1
Bedarfsprogramm
05G24, Grundschule am Windmühlenberg:
Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27
Kapitel/Titel: |  | 3701/70117
Kapitel/Titel: |  | 9810/70024
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Kostenvergleichsrechnung Heizungsanlage
1. gleiche Ausgangswerte für die Varianten
Nutzungsdauer | 1 |  |  | 20 | Jahre
Zinssatz | 2 |  |  | 0.66%
Wärmeverbrauch 2017 | 3 |  |  | 472790 | kWh/a
2. unterschiedliche Ausgangswerte für die Varianten
|  | Variante 1 |  |  | Variante 2
|  | Neuanlage Gasbrennwertkessel |  |  | Neuanlage Ölbrennwertkessel
Investitionskosten | 4 | Anlange + Schonstein | 67500 | € | Anlange + Schonstein | 90000 | €
Zusätzliche Investitionskosten |  | Anschluss und Zuleitung Gas | 80000 | € | neuer Öltank | 65000 | €
Bauunterhaltungs- kosten jährlich | 5 |  | 1000 | € |  | 6500 | €
Nutzungskosten | 6 |  | 26949.03 | €/Jahr |  | 28367.4 | €/Jahr
3. Berechnung (€/Jahr)
Kapitalkosten Zins x Investitionsk./2 |  |  | 486.75 | €/Jahr |  | 511.5 | €/Jahr
Abschreibung Investitionsk./Nutzungsdauer |  |  | 7375 | €/Jahr |  | 7750 | €/Jahr
Betriebskosten |  |  | 26949.03 | €/Jahr |  | 28367.4 | €/Jahr
Bauunterhaltungskosten |  |  | 1000 | €/Jahr |  | 6500 | €/Jahr
Summe Kosten |  |  | 35810.78 | €/Jahr |  | 43128.9 | €/Jahr
Wertung |  | Vorzugslösung
Anmerkung:
Bei der Betrachtung wurde die geplante und geforderte Teilversorgung durch eneuerbare Energie außer Acht gelassen.
Diese wäre für beide Varianten gleich anzusetzen.
| 1 | Angabe FM Hoch IV
| 2 | 0,46% (Jahresdurchschnitt 2018 Bundesanleihen 10j) + 0,2%
gem. Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Ausgabe 2007 (ABau2013)
| 3 | Angabe FM Hoch IV
| 4 | Angabe FM Hoch IV
| 5 | Angabe FM Hoch IV
| 6 | Erzeugerkosten Gas 5,7 ct/kWh | [5 empty] | Heizernergiekennwert 59kWh/m²NRFa
Erzeugerkosten Öl 6 ct/kWh