| 1 | 0 | 0 | 0 | Dieseltechnischer Teil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Dieselmotor |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Auf Lagergeräusche, übermäßige Aggregats- und Rohrschwingungen prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Ölstand Ölwanne prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Ölstand des Drehzahlreglers prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Ölstand der Einspritzpumpe prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 6 | Schmieröl der Einspritzpumpe wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 7 | Schmieröl des Drehzahlreglers wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 8 | Schmieröl Dieselmotor wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 9 | Schmierölfilter reinigen/wechseln |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Schmieröl Turbolader wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Schmierölfilter Turbolader wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Kraftstofffilter reinigen/wechseln |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Kraftstofffreigabe-/-abstellmagnet auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Keilriemen auf Beschädigung, Verschleiß, Spannung und Fluchtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Schutzverkleidungen am gesamten Aggregat auf Befestigung prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Abgasfärbung prüfen (Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 7 | Einspritzdüsen auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Einspritzpumpe optimal einstellen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Mess-, Gebergeräte äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Elektrische Anschlüsse auf Festsitz prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | An Glühkerzen zulässigen Spannungsabfall messen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Kraftstoffversorgungseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Pumpen, Ventile auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 3 | Automatische Befüllung des Zwischenbehälters auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 4 | Kraftstofffilter vor Zwischenbehälter reinigen/ wechseln |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 5 | Kraftstoffversorgungseinrichtungen entlüften |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 6 | Kraftstoffanalyse |  | x |  |  |  | Siehe AMEV-Empfehlung „Ersatzstrom“ Ziffer 5.13.3 |
| 1 | 2 | 0 | 7 | Nachbetankung |  |  |  |  | x | Die vorgesehene Stützzeit muss eingehalten werden können |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Elektrische Anlasseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 2 | Anlasser-, Einspurwiederholrelais auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 0 | Druckluftanlasseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 2 | Handanlasseinrichtung am Dieselmotor auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 3 | Automatische Kondenswasserentleerung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 4 | Kondensat aus Druckluftanlasseinrichtungen entfernen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 5 | Ein- und Abschaltdruck Kompressor prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 6 | Kompressoraggregat auf Laufgeräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 7 | Luftlaschenventile auf Gängigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 8 | Schutzverkleidung auf Befestigung prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 4 | 0 | 9 | Ansaugfilter Kompressor reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 0 | Schmierölstand Kompressor prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 1 | Schmieröl Kompressor wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 4 | 1 | 2 | Schmierölfilter Kompressor reinigen/wechseln |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 3 | Keilriemen auf Beschädigung, Verschleiß, Spannung und Fluchtung prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 4 | Keilriemen nachspannen, ggf. wechseln |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 4 | 1 | 5 | Druckluftanlassflaschen auffüllen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 4 | 1 | 6 | Elektrische Anschlüsse auf Festsitz prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 0 | Kühlwassereinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 2 | Lager Wasserpumpen schmieren |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 3 | Wasserstand Motorkreislauf am Ausdehnungsgefäß prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 4 | Kühlwasserkreislauf, -vorwärmung auf Funktion prüfen (Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 5 | Ventilatorkühler, Mischbehälter auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 6 | Heizstäbe für Kühlwasservorwärmung am Motor und Ventilatorfühler reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 7 | Konzentration Frostschutzmittel prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 8 | Wasserqualität prüfen (Teststreifen) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 | 9 | Kühlwasser/Frostschutz nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 5 | 1 | 0 | Außenschutzgitter für Kühlluftein- und -austritt auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Jalousien auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Verbrennungsluftansaugeinrichtung, Abgaseinrichtung, -grube |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen (auch Außenschutzgitter) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 2 | Abgaseinrichtung auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 3 | Wirksamkeit der Abgaseinrichtungen prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 4 | Kondensat aus Abgasleitung entfernen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 6 | 0 | 5 | Emissionswerte der Abgase ermitteln und mit gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen |  |  | x |  |  | Siehe Ziffer 1606 |
| 1 | 6 | 0 | 6 | Messprotokoll erstellen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 0 | Schmierölversorgungseinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Dichtheit prüfen | x |  | x |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 2 | Auf Funktion prüfen | x |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Elektrotechnischer Teil |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Schalt-, Steuerungs-, Überwachungseinrichtungen und Ladegleichrichter |  |  |  |  |  | Siehe Arbeitskarte KG 480 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Verbraucherumschaltung auf Funktion prüfen (Hand-, Automatikbetrieb) |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 2 | Überwachungseinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 3 | Weitere Betriebsarbeiten (z.B. Probe-, Gesperrt-, Notbetrieb/Synchronbetrieb) auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 4 | Nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Generator |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 0 | 3 | Lager schmieren |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Schleifringe, Kohlebürsten und Bürstenhalter auf Zustand prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 0 | Akkumulator und Ladeeinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 2 | Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 3 | Elektrolyt prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | 4 | Zellen- bzw. Blockspannung messen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 0 | Kabel, Leitungen, Schienen |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 1 | Auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 2 | Bodenkanäle reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 | 0 | Elektrische Schutzmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 | 1 | Nach DIN VDE 0100 Teil 600 prüfen |  |  | x |  |  | Siehe auch DGUV V4 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | Probelauf Eigenstromversorgungsanlage |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 | 1 | Probelauf unter Last durchführen | x |  |  |  |  | Siehe AMEV-Empfehlung „Ersatzstrom“ Ziffer 5.9.1 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | Funktionstest der Umschalteinrichtungen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 | 3 | Protokollierung der elektrischen Werte, Betriebsparameter, Zeiten | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 | 4 | Vergleich mit denen Werten aus Vormonaten sowie Sollwerten | x |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Technische Räume |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Türschlösser, Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 2 | Bodenkanäle reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Übersichtsschaltplan, Sicherheitshinweise, Feuerlöscheinrichtung auf Vorhandensein prüfen |  |  |  | x |  |  |