| 1 | 0 | 0 | 0 | Schaltanlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen |  |  | x |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Schaltgetriebe und Antriebe auf Funktion prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141) |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Erdungswiderstand messen (VDE 0141) |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Störmeldeeinrichtung überprüfen (Steuerspannung, Hilfsspannung, Lampenkontrolle) | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 9 | Arbeitsschutzeinrichtung auf Vollständigkeit, Beschädigung und ggf. auf Funktion prüfen (z. B. Spannungsmesser, Betätigungsstangen, Ersatzsicherungen, Erdungsteile, Warnschilder) | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Anschlüsse einschl. der Sammelschienenverbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen |  | x |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Kontaktsysteme der Lasttrenner / Leistungsschalter prüfen | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 2 | Kabelendabschlüsse auf Zustand prüfen (Füllstand bei Nassabschlüssen, sowie Kriechspuren durch Verschmutzung und Feuchtigkeit) | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 3 | Türe, Scharniere, Schlösser (Panikschlösser) auf Funktion prüfen | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Trafostation |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung , Beschädigung, Befestigung und Korrosion prüfen | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Hochspannungs-/Mittelspannungsschutzerde auf Zustand prüfen | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Transformatorenkammer einschließlich Fußboden reinigen |  |  | x |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 | Transformator auf Leckagen prüfen. Bei offenen Systemen: Stand des flüssigen Isoliermittels prüfen | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 5 | Elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 6 | Niederspannungs-Betriebserde auf Zustand prüfen |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 7 | Ausbreitungswiderstand der NS-Betriebserde messen (VDE 0100-410) |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 8 | Be- und Entlüftung auf Funktion prüfen | x |  |  | Bei Zwangslüftung jährlich |
| 2 | 0 | 0 | 9 | Anschlüsse und Verbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen |  | x |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 | Flüssiges Isoliermittel auf Zustand prüfen, dielektrischen Verlustfaktor messen (VDE 0370 ) |  |  |  | 10 Jahre (Vorgaben des Anlagenherstellers beachten) |