Objekt: Oberschule Mühlenweg
                 Mühlenweg 1
                 14727 Premnitz                                                                                             03.02.2026

Brandschutzmaßnahmen Bestandsgebäude
 
Vorbemerkungen
Gemäß dem vorliegenden Brandschutzkonzept sind im Erd- und Obergeschoss
weitere rauchdichte Türen einzubauen.

Beschreibung: Aluminium- Rohrprofil Türelement als Rauch-Schutzabschluss
                               rauchdicht, bauartgeprüft nach DIN 19095

Im Erdgeschoss ist eine Breite von 5900 mm und eine Höhe von 3200 mm zu schließen.

Auf Grund der Gesamtgröße sind die Elemente mehrteilig zu bauen. Die rauchdichte Herstellung
der einzelnen Elemente ist einzukalkulieren.
Elektroanschluss erfolgt bauseits.
Anschluss: Mauerwerk mit Blendrahmen in Ankermontage
Abdichten und Versiegeln der Anschlussfugen
Eventuelle zusätzliche Abdeckleisten aus Alu sind ebenfalls einzukalkulieren
Türschließer bei den Flügeln: TS 500 2-6 Silber pro Flügel
Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung EV 1 und integrierte Rauchschutzzentrale RSZ 6  Türluft: 8 mm 
Handhabe innen und außen: Drücker T 30 EV 1  Griffposition mittig


Rahmen: Heroal D 65 C SP ungedämmte Profile  o. glw.
Flügel    :  Heroal  o. glw.
Farbe:    RAL 1017 safrangelb                      Füllung:   VSG  

Pos.1   4 teiliges Element /ALU
              
               Element herstellen, liefern, einbauen
               Maß:  2500 x 3200   mm
               Füllung: 8 mm VSG
               Beschlag:  Festfeld: HT-Gehflügel außen öffnend
                                      HT Rahmen DIN links
                                      Falztreibriegelschloß für 2 flg. Tür
                                      Automatische Verriegelung oben und unten (SVR)
                                     (1 mal); Panik-E 1626/D=35 1 flgl/SB
                                     (1 x); Rollenband 3 tlg.,klemmbar ( 8x)
               
               Einbauort: Erdgeschoss

                                                                  2 Stck.                                                                        …….                   ……

              
Skizze:   










Pos.2            4 teiliges Element

                       Element herstellen, liefern, einbauen
                       Beschlag: Festfeld
                       Füllung: 10 mm VSG
                      Maß: 2300 x 3200 mm

                       Einbauort: Erdgeschoss

                                                                             2 Stck.                                                         ……                   ……

                     Skizze:










Pos.3      2 teiliges Element

                 Element herstellen, liefern, einbauen
                 Beschlag: Festfeld
                 Füllung: 10 mm VSG
                 Maß: 1100 x 3200 mm

                Einbauort: Erdgeschoss

                                                                       2 Stck.                                                          …..                      …..

               




Skizze:    









                                                                  

Pos.4   4 teiliges  Element /ALU
               Beschlag: Festfeld (2)
                                     HT-Gehflügel rechts nach außen öffnend,
                                     HT Standflügel DIN links
                                     Falztreibriegelschloß für 2 flg. Tür
                                     Automatische Verriegelung oben und unten (SVR)
                                     (1 mal): Panik-E-1826/D = 35-1 flgl/SB (1 x)
                                     Rollenband 3 tlg., klemmbar (8x)
                                     Füllung: 8 mm VSG
                                     Maß: 2480 x 3200 mm

                                     Einbauort: Erdgeschoss

                                                                         3 Stck.                                                             …….                       ……                 

               Skizze:









Pos.5       2 teiliges Element /ALU

                  Beschlag: HT-Gehflügel rechts nach außend öffnend,
                                        HT Standflügel links nach außen öffnend;
                                        Falztreibriegelschloß  für 2 flgl. Tür
                                        Automat. Verriegelung
                                        Oben und unten (SVR)(1 mal)
                                        Rollenband 3 tlg. Klemmbar ( 8 mal)
                                        Wechselschloss, 1 trg. + Verr. Oben SB

                  Maß:           2480 x  2900 mm

                                        Einbauort: Obergeschoss      
                 
                                                                       2 Stck.                                                           ……                          …..


          Skizze:
                                       








Pos.6                Zulage für die Inbetriebnahme der Rauchschutzelemente
                            nach erfolgtem E-Anschluss

                                                                          pauschal                                                         ……                           ……


Summe                                                                                                                                       ……
19 % Mwst:                                                                                                                                …..
Gesamtsumme:                                                                                                                     …..    
    
                    
                                         
2

