## Tabelle1
Datenblatt Pumpwerk
Bezeichnung neu | PW-Art | A
|  | H | 1
P
R
V
DE
So
| PW-Art Filter |  | H
| Ort |  | CB -Kahren
| Anschrift |  | Karlshofer Straße
| Hausnr. |  | 32
| Techn. Platz | KNPW-xx | CBKA-H-01
Bezeichnung alt | Pumpwerksname |  | Karlshofer Straße (PW 3)
Eigentümer
Technische Daten/ Theoretische Parameter | GIS-ID |  | S573027052
| Hersteller |  | KSB
| Pumpentyp |  | KRTE 80-253/74XEG-S
| Baujahr |  | 2017 | Molchschleuse und MID in 2017 eingebaut
| Anzahl |  | 2
| Seriennummer |  | 9973589258 / 100/1 9973589258 / 100/2
| Kapazität | [l/s] | 79,51 m³/h
| Förderhöhe | [m] | 17.78
| Nennleist. | [kW] | 7,5
| Aufstellung | nass | 1
| Laufradform |  | E
| Laufraddurchmesser | [mm] | 253
Tatsächliche Parameter | Leistung gemessen [l/s] (3,6 m³/h = 1 l/s) | P1 | 8.05
|  | P2 | 8.61
P3
P1+P2
| DFÜ |  | KA-Cottbus/KN
E-Adresse
| Anlagennr. |  | 100025
| Wartung |  | 2023-10-12
Sonstiges
| Aktivdatum |  | 1999-12-01
E-Vereinb.
Bemerkungen
| Schachtmaterial |  | B
Druckleitung | DL - DN | [mm] | 100
| DL-Typ | [Rohrtyp] | 160x14,6 PE100; 160x14,6 PE80
| DL-Auslauf | [Schacht ID-Nr] | S563177070
| DL-Länge | [m] | 2451.613
| Reinigung/ Molchung |  | 2018-12-12
| Druckprüfung |  | 2018-12-12
Randbedingungen | Wasser-schutzzone | PW
DL
GW Anstrombereich
| Lage im Vehrkehrsraum |  | unter
| OK Bauwerk/Geländehöhe |  | 77.35
| Sohlhöhe |  | 73.16
| Schachttife |  | 4.19
GW-Spiegel
Lage zum GW
| spez. Energieverbrauch | [kWh/m³] 2016 | 0.283
| Störungen 13-15 |  | 6
| Störungshäufigkeit |  | 2
| Bodenart |  | S
| Bodengruppe |  | Gruppe 1
Zustandsbewertung | Dichtheit Schachtbauwerk | (KD) | 5
| Zustand Pumpen,Amarturen |  | mittlere Korrosion
| Objektklasse Pumpwerk |  | 2
| Sanierungs-bedarfszahl |  | 7702
Objektklasse. Pumpwerk: | 0…schlechtester Zustand
5…mägelfrei
Gemarkung |  |  | Kahren
Flur |  |  | 1
Flurstück |  |  | 780