## Tabelle1
KRA_Übersicht Dachdurchführungen TGA, Stand: 29.01.2026
Nr. | Durchführungstyp | Verwendungszweck | Besonderheiten | Dimension | Iso-Stärke | Außenmaß ca. | Flansch ca. | Höhe üOKRF | Abschluss | Farbe | Bemerkungen
1 | Rohrdurchführung | Sanitär | gedämmt, 2x Flansch | DN200 |  |  | 540 mm quadr. |  | Haube | grau o. schwarz | Leitf. Geba Typ FDS
2 | Rohrdurchführung | Lüftung |  | NW 125 | 30 mm | 195 mm | 435 mm | 650 mm | Haube | grau
3 | Kombidachdurchführung | Klima/Elektro |  | NW 200 | 40 mm | 285 mm | 585 mm | 700 mm | Schwanenhals | verz.
4 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Elektro |  | DN 100 |  | 139,7 mm | 1000mm |  | Rundrohr |  | Mastleuchte mit Entlüftung
5 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Elektro |  | DN 100 |  | 139,7 mm | 1000mm |  | Rundrohr |  | Mastleuchte mit Entlüftung
6 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Elektro |  | DN 100 |  | 139,7 mm | 1000mm |  | Rundrohr |  | Mastleuchte mit Entlüftung
7 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Elektro |  | DN 100 |  | 139,7 mm | 1000mm |  | Rundrohr |  | Mastleuchte mit Entlüftung
8 | Kabeldurchführung | Elektro |  | DN200 |  |  |  |  | Schwanenhals | verz.
9 | Rohrdurchführung | Sanitär | gedämmt, 2x Flansch | DN100 |  |  | 540 mm quadr. |  | Haube | grau o. schwarz | Leitf. Geba Typ FDS
10 | Kabeldurchführung | Elektro |  | 3x DN100 |  |  | 920x540mm |  | Schwanenhals
11 | Kombidachdurchführung | Lüftung |  | NW 315 (2x) | 40 mm | 900 x 400 | 1200 x 700 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
12 | Kanaldurchführung | Lüftung |  | 650 x450 mm | 50 mm | 750 x 550 | 1050 x 850 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
13 | Kanaldurchführung | Lüftung |  | 650 x450 mm | 50 mm | 750 x 550 | 1050 x 850 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
14 | Kombidachdurchführung | Sanitär | gedämmt, 2x Flansch | DN150+100 |  |  | 540x770 mm |  |  |  | Leitf. Geba Typ FDS
15 | Rohrdurchführung | Sanitär |  | DN 100 |  | 139,7 mm | 1000mm |  | Rundrohr |  | Nur Entlüftung!
16 | Rohrdurchführung | Lüftung |  | NW 200 | 40 mm | 285 mm | 580 mm | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
17 | Rohrdurchführung | Lüftung |  | NW 200 | 40 mm | 285 mm | 580 mm | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
18 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Lüftung/Klima |  | NW 100 (S) | 30 mm |  |  |  | Haube |  | Medienrohr: Kunststoff
|  |  |  | NW 125 (L) | 30 mm |  |  |  | Haube
|  |  |  | NW 160 (K) | 30 mm |  |  |  | Schwanenhals
[6 empty] | 840 x 300 mm | 1090 x 550 | 900 mm |  | verz.
19 | Kombidachdurchführung | Heizung |  | NW 200 (2x) | 30 mm | 680 x 300 mm | 930 x 550 | 900 mm | Witterungsschutz
20 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Lüftung |  | NW 315 (2x L) | 40 mm |  |  |  | Witterungsschutz |  |  | Durchbruch verkleinern?
|  |  |  | NW 100 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube |  | Medienrohr: Kunststoff
[6 empty] | 1250 x 450 | 1500 x 700 | 700 mm |  | verz.
21 | Kombidachdurchführung | Sanitär/Lüftung |  | NW 280 (2x L) | 40 mm |  |  |  | Witterungsschutz
|  |  |  | NW 150 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube |  | Medienrohr: Kunststoff
[6 empty] | 1250 x 450 | 1500 x 700 | 700 mm |  | verz.
22 | Kombidachdurchführung | Lüftung |  | 1000 x 550 | 50 mm | 1100 x 650 | 1400 x 950 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
23 | Kombidachdurchführung | Lüftung |  | 1000 x 550 | 50 mm | 1100 x 650 | 1400 x 950 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
24 | Dachdurchführung | Elektro |  | NW 200 | 30 mm | 260 mm | 507 mm | 700 mm | Schwanenhals | verz. | Medienrohr: Kunststoff
25 | Kanaldurchführung | Lüftung |  | 900 x 700 | 50 mm | 1000 x 800 | 1300 x 1100 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
26 | Kanaldurchführung | Lüftung |  | 900 x 700 | 50 mm | 1000 x 800 | 1300 x 1100 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
27/28 | Kombi-Kanaldurchführung | Lüftung |  | 900 x 600 (2x) | 50 mm | 1800 x 1100 | 2100 x 1400 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
29 | Kombidachdurchführung | Lüftung |  | NW 280 (2x) | 40 mm | 860 x 400 | 1160 x 700 | 700 mm | Witterungsschutz | verz.
30 | Kombidachdurchführung | Lüftung/Sanitär/Elektro |  | NW 250 (2x L) | 40 mm |  |  |  | Witterungsschutz
|  |  |  | NW 100 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube
|  |  |  | NW 150 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube
|  |  |  | NW 125 E | 40 mm |  |  |  | Schwanenhals |  | Hülsrohr: Kunststoff
[6 empty] | 870 x 800 | 1170 x 1100 | 700 mm |  | verz. | Zuluft: Stahlblech
31 | Kombidachdurchführung | Lüftung/Sanitär/Elektro/Klima/GA |  | 1000 x 600 (2x L) | 50 mm |  |  |  | Witterungsschutz |  | Abluft: V2A
|  |  |  | NW 100 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube |  | Medienrohr: V2A
|  |  |  | NW 125 (S) | 40 mm |  |  |  | Haube
|  |  |  | NW 160 (K) | 40 mm |  |  |  | Schwanenhals
|  |  |  | NW 160 (GA) | 40 mm |  |  |  | Schwanenhals |  | Hülsrohr: Kunststoff
[6 empty] | 3500 x 750 | 3800 x 1040 | 700 mm |  | verz.
32 | Dachdurchführung | GA |  | NW 160 | 30 mm | 220 mm | 470 mm | 700 mm | Schwanenhals | verz. | Hülsrohr: Kunststoff
33 | Dachdurchführung | GA |  | NW 200 | 30 mm | 260 mm | 507 mm | 700 mm | Schwanenhals | verz. | Hülsrohr: Kunststoff