## LV
Auftraggeber: Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem, Thiemstraße 111, 03048 Cottbus
Leistung: Rahmenbetriebsvereinbarung zur Reinigung/Prüfung der Zu- und Abluftauslässe an Lüftungs- und Klimaanlagen, RE-Qualifizierung der Reinräume und intervallmäßiger Filtertausch der H13/H14-Filter
Summe netto |  |  |  |  | 0
Mehrwertsteuer |  |  |  | 19% | 0
Brutto gesamt |  |  |  |  | 0
Gesamt-Preis
Pos. | Stichwort | Einheit | Menge | EP
1 | Leistungpauschalen (siehe zweiten Reiter Anl. spz. Leistungs-Pauschale ) |  |  |  | 0
1.1 | wartungsspezifische Leistungspauschalen (siehe zweiten Reiter Anl. spz. Leistungs-Pauschale/ohne Filterwechsel ) | Stk. | 4 | 0 | 0
| Filterwechsel (siehe zweiten Reiter/einmaliger Wechsel in der Laufzeit) | Stk. | 1 | 0 | 0
1.2 | Beschaffung Ersatzfilter (siehe dritten Reiter Materialbedarf Filter) | Stk. | 1 | 0 | 0
2 | Sonstige Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung |  |  |  | 0
2.1 | Stundenverrechnungssätze
2.1.1 | Servicetechniker/Monteur (Regelarbeitszeit) | h | 150 |  | -
2.1.2 | Zuschlag Spätarbeit (in %) | % | 10 | 0 | -
2.1.3 | Zuschlag Überstunde (in %) | % | 10 | 0 | -
2.1.4 | Zuschlag Samstagarbeit (in %) | % | 10 | 0 | -
2.2 | Reisekostenpauschale | d | 10 |  | -
2.3 | Übernachtungskostenpauschale | d | 2 |  | -
2.4 | Material Zu/Abschlag für alle Materialien, welche nicht im Reiter Materialbedarf Filter aufgeführt sind | %

## Anl. spz. Leistungs-Pauschalen
Summe netto |  |  |  |  | 0
Mehrwertsteuer |  |  |  | 19% | 0
Brutto gesamt |  |  |  |  | 0
Leistungs-Pos. | detailierter Leistungsinhalt | Abruf pro Jahr | ME | Einzelpreis in EUR | Gesamtpreis /a in EUR
| Reinigungsintervall: monatlich |  |  |  | 0
10 | Haus 12 Küche - Fettfangfilter | 12 | Stk.
Wirbelstromfettfangfilter-Edelstahl 300x500 Anzahl Fettfangfilter oder Zu- und Abluftauslässe: 6 Stk.
11 | Haus 69 Küche - Fettfangfilter | 12 | Stk.
Wirbelstromfettfangfilter-Edelstahl 300x500 Anzahl Fettfangfilter oder Zu- und Abluftauslässe: 6 Stk.
| Reinigungsintervall: zweimonatlich |  |  |  | 0
20 | Haus 0 - Versorgungscenter Ebene 1 - 5 | 6 | Stk.
Wirbelstromfettfangfilter-Edelstahl 250x500 : 20 Stk. Wirbelstromfettfangfilter-Edelstahl 500x500 : 5 Stk. Zuluftdecke 1500x2000 : 5 Stk.
| Reinigungsintervall: vierteljährlich |  |  |  | 0
30 | Haus 2- IMC 2 | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 64 Stk.
40 | Haus 3 - Intensiv 1 und 2 / Ebene 2 | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 88 Stk.
50 | Haus 3 / Ebene 2 - Arztdienst | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 24 Stk.
60 | Haus 3 - Notaufnahme | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 72 Stk.
70 | Haus 3 - Nukleare Bettenstation | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 18 Stk.
80 | Haus 4 - Ebene 2 / IMC 1 und 2 | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 111 Stk.
90 | Haus 4 - ZSVA | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 68 Stk.
100 | Haus 5 - Neonatologie | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 65 Stk.
110 | Haus 8 / Ebene 0-4 - Aufzugsvorräume | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 48 Stk.
120 | Haus 12 - Personalküche - Hauben | 4 | Stk.
pro Haube: je 10 Stck Wirbelstromfettfangfilter quadratisch in verschiedenen Größen: (200-625 mm) Anzahl Hauben: 4 Stk.
130 | Haus 12 - Zentralküche - Hauben + Wandabzugsh. | 4 | Stk.
Reinigung Hauben und Fettfangrinne, ohne Reinigung Fettfangfilter Anzahl Ablufthauben: 6 Stk.
140 | Haus 15 - LB 1 u. 2 | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 30 Stk.
150 | Haus 16 - Servicesteuerung (ehem. Dipsatcher) | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 17 Stk.
160 | Haus 44/45 - Augen-OP | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 25 Stk.
170 | Haus 60 - Stationsküchen | 4 | Stk.
Deckenluftauslässe rund und quadratisch: verschiedene Größen (200-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 16 Stk.
180 | Haus 65 / Hybrid-OP | 4 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 45 Stk.
| Reinigungsintervall: halbjährlich |  |  |  | 0
190 | Ansaugbauwerke Haus 1 bis Haus 62/63 | 2 | Stk.
verschiedene Ansauggitter ( 1000 -2000 mm ) Ansaugbauwerke : 6 Stck. a 2 Ansauggitter
200 | Haus 1 - Ebene 1-5 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 210 Stk.
210 | Haus 1 - K5 u. K6 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 57 Stk.
220 | Haus 2 - Ebene 2-5 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 156 Stk.
230 | Haus 3 - ZOP 1 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 40 Stk.
240 | Haus 3 - OP - Abluftreinigung | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 35 Stk.
250 | Haus 4 - Urologie | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 50 Stk.
260 | Haus 4 - Endoskopie | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 52 Stk.
270 | Haus 4 - OP - Abluftreinigung | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 35 Stk.
280 | Gang 10 - Aufwachraum | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 16 Stk.
290 | Haus 5 - Röntgen | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 102 Stk.
300 | Haus 5 - Ebene 1 - Arztdienst | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 26 Stk.
310 | Haus 5 - Nuklearmedizin | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 42 Stk.
320 | Haus 6 - Ebene 0,2,3,4 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 308 Stk.
330 | Haus 7 - Physiotherapie Ebene 0 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 110 Stk.
340 | Haus 7 - MVZ Ebene 1 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 35 Stk.
350 | Haus 7 - Zahnmediz. Zentrum Ebene 3 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 40 Stk.
360 | Haus 7 - Schlaflabor Ebene 3 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 40 Stk.
370 | Haus 12 - Ebene 1 und 2 - Abluft | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 96 Stk.
380 | Haus 12 - Speisesaal | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 28 Stk.
390 | Haus 12 - Küche - Metalldecke | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 20 Stk.
400 | Haus 30 - Ebene 0 - 4 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 65 Stk.
410 | Haus 33 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 48 Stk.
420 | Haus 41 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 105 Stk.
430 | Haus 42-43 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 92 Stk.
440 | Haus 46 - 3 Etagen | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 71 Stk.
450 | Haus 47 - Ebene 1 - 4 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 65 Stk.
460 | Haus 48 - Ebene 0 - 3 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 17 Stk.
470 | Haus 48 - MRT | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 12 Stk.
480 | Haus 49 - Ebene 0 - 3 | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 93 Stk.
490 | Haus 60 - Toiletten und Nebenräume | 2 | Stk.
Lüftungsgitter: verschiedene Größen Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 236 Stk.
500 | Haus 62-63 Ebene 0 - 4 | 2 | Stk.
Deckenluftdurchlässe quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 480 Stk.
510 | Haus 62 - Cafeteria | 2 | Stk.
Deckenluftauslässe rund und quadratisch: verschiedene Größen (200-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 8 Stk.
520 | Haus 69 - Zentral Küche | 2 | Stk.
Deckenluftauslässe rund und quadratisch: verschiedene Größen (100-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 60 Stk. K-2000 System-Decke (gemäß DIN EN 16282) 293m³ Anzahl Lüftungsdecke : 3Stk. (9,0m x 15,0m; 7,5m x 14m; 7,5m x 7,0m)
| Pauschalen für Anlagenmehrung |  |  |  | 0
600 | Je weitere Zu- oder Abluftöffnung (Anlagenmehrung) | 10 | Stk.
Decken-/Wandluftauslässe rund und quadratisch: verschiedene Größen (400-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 1 Stk.
610 | Je weitere Zu- oder Abluftöffnung (Anlagenmehrung) | 10 | Stk.
Decken-/Wandluftauslässe rund und quadratisch: verschiedene Größen (200-625 mm) Zu- und Ablufttellerventile: alle Größen Anzahl Zu- und Abluftauslässe: 1 Stk.
| Austausch Filter (De-/ Montageleistung ohne Material) |  |  |  | 0
700 | H13-Filter wechseln | 147 | Stk.
- Demontage H13-Filter - fach- und sachgerechte Entsorgung H13-Filter enschließlich Nachweisprotokoll - Montage des neu gelieferten H13-Filter
710 | H14-Filter wechseln | 81 | Stk.
- Demontage H14-Filter - Fach- und Sachgerechte Entsorgung H14-Filter enschließlich Nachweisprotokoll - Montage des neu gelieferten H14-Filter
720 | Aktivkohlefilter wechseln | 7 | Stk.
- Demontage Aktivkohlezelle-Filter - Fach- und Sachgerechte Entsorgung Aktivkohlezelle- Filter enschließlich Nachweisprotokoll - Montage des neu gelieferten Aktivkohlezelle-Filter
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Technische Prüfung der definierten Luftbilanz / Strömungsrichtung mit visueller Prüfung (< 12 Monate) |  |  |  | 0
800 | Haus 3 - Zentral-OP | 24 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
810 | Haus 4 - Zentral-OP | 24 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
820 | Haus 44/45 - Augen-OP | 12 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
830 | Haus 65 - Hybrid - OP | 6 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
840 | Haus 2 - MKG - OP | 4 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
850 | Haus 5 - Gyn.-OP | 5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
860 | Haus 6 - LHK 2 - OP | 3 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
870 | je weiterer Raum Anlagenmehrung | 1 | Stk.
Strömungs-/Visuelle-Prüfung je Raum gem. DIN 1946 Teil 4
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Hygienebegehung gemäß Hygieneprüfung ( < 36 Monate) |  |  |  | 0
900 | Haus 3 - Zentral-OP | 2.6 | Stk.
der 8 OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
910 | Haus 4 - Zentral-OP | 2.6 | Stk.
der 8 OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
920 | Haus 44/45 - Augen-OP | 1 | Stk.
der 3 OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
930 | Haus 65 - Hybrid - OP | 2 | Stk.
der 2 OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
940 | Haus 2 - MKG - OP | 1 | Stk.
des OP-Saales gem. DIN 1946 Teil 4
950 | Haus 5 - Gyn.-OP | 1 | Stk.
des OP-Saales gem. DIN 1946 Teil 4
960 | Haus 6 - LHK 2 - OP | 1 | Stk.
des OP-Saales gem. DIN 1946 Teil 4
970 | je weiterer Raum Anlagenmehrung | 1 | Stk.
Hygienebegehung je Raum gem. DIN 1946 Teil 4
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Prüfpauschale für Anordnung, Dichtsitz, Leckagefreiheit, Überprüfung der Prüfeinrichtung der Schwebstofffilter gemäß Hygieneprüfung ( < 24 Monate) |  |  |  | 0
1000 | Haus 3 - Zentral-OP | 4 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1010 | Haus 4 - Zentral-OP | 4 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1020 | Haus 44/45 - Augen-OP | 1.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1030 | Haus 65 - Hybrid - OP | 1 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1040 | Haus 2 - MKG - OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1050 | Haus 5 - Gyn.-OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1060 | Haus 6 - LHK 2 - OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1070 | je weiterer Raum Anlagenmehrung | 1 | Stk.
Prüfung je Raum gem. DIN 1946 Teil 4
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Prüfung der Erholzeit ( < 24 Monate) |  |  |  | 0
1100 | Haus 3 - Zentral-OP | 4 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1110 | Haus 4 - Zentral-OP | 4 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1130 | Haus 44/45 - Augen-OP | 1.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1140 | Haus 65 - Hybrid - OP | 1 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1140 | Haus 2 - MKG - OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1150 | Haus 5 - Gyn.-OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1160 | Haus 6 - LHK 2 - OP | 0.5 | Stk.
der OP-Säle gem. DIN 1946 Teil 4
1170 | je weiterer Raum Anlagenmehrung | 1 | Stk.
Erholzeitmessung je Raum gem. DIN 1946 Teil 4
| LB 1.4. Requalifizierung entsprechen DIN ISO 14644-3 und EU-GMP-Annex 1 (alle 6/12 Monate) Zählung der lufteingetragenen Partikel, Strömungsprüfung, Differenzialdruck der Luft, Leckprüfung der eingebaute Filter, Prüfung mit Sichtbarmachung der Strömung, Prüfung auf gleichmäßige Temperatur und Feuchte, Prüfung der Erholzeit, mikrobiologische Keimzahlbestimmung |  |  |  | 0
1200 | Haus 4 - AEMP | 4 | Stk.
der Reinräume gem. EU-GMP-Annex 1 und DIN ISO 14644-3
1210 | Haus 60 - Apotheke - Ebene 1 | 14 | Stk.
der Reinräume gem. EU-GMP-Annex 1 und DIN ISO 14644-3
1230 | je weiterer Raum Anlagenmehrung | 1 | Stk.
Requalifizierung gem. DIN ISO 14644-3 und EU-GMP-Annixe 1
| Laminor Flow - OP |  |  |  | 0
1300 | Laminor Flow - OP Decke reinigen | 10 | Stk.
- Demontage der Laminor Flow - OP Decke: 3,2m x 3,2m - Reinigung der Decke im ausgebauten Zustand - vor Ort bespannen und montieren der Laminor Flow - OP Decke: 3,2m x 3,2m
1310 | Laminor Flow - OP Decke Austausch | 5 | Stk.
- defekte Laminor Flow - OP Decke instandsetzen / Austausch - Lieferung Bedarfs-Material / Spanndecke Laminor Flow (zweiseitig bespannt) - Demontage der Laminor Flow - OP Decke: 3,2m x 3,2m - vor Ort bespannen und montieren der Laminor Flow - OP Decke: 3,2m x 3,2m
Zusammenstellung / Leistungsübersicht
| Reinigungsintervall: monatlich |  |  |  | 0
| Reinigungsintervall: zweimonatlich |  |  |  | 0
| Reinigungsintervall: vierteljährlich |  |  |  | 0
| Reinigungsintervall: halbjährlich |  |  |  | 0
| Pauschalen für Anlagenmehrung |  |  |  | 0
| Austausch Filter (De-/ Montageleistung ohne Material) |  |  |  | 0
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Technische Prüfung der definierten Luftbilanz / Strömungsrichtung mit visueller Prüfung (< 12 Monate) |  |  |  | 0
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Hygienebegehung gemäß Hygieneprüfung ( < 36 Monate) |  |  |  | 0
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Prüfpauschale für Anordnung, Dichtsitz, Leckagefreiheit, Überprüfung der Prüfeinrichtung der Schwebstofffilter gemäß Hygieneprüfung ( < 24 Monate) |  |  |  | 0
| LB 1.3. Periodische Prüfung im Betrieb entsprechen DIN 1946 Teil 4 Prüfung der Erholzeit ( < 24 Monate) |  |  |  | 0
| LB 1.4. Requalifizierung entsprechen DIN ISO 14644-3 und EU-GMP-Annex 1 (alle 6/12 Monate) Zählung der lufteingetragenen Partikel, Strömungsprüfung, Differenzialdruck der Luft, Leckprüfung der eingebaute Filter, Prüfung mit Sichtbarmachung der Strömung, Prüfung auf gleichmäßige Temperatur und Feuchte, Prüfung der Erholzeit, mikrobiologische Keimzahlbestimmung |  |  |  | 0
| Laminor Flow - OP |  |  |  | 0
| Summe aller Aufwendungen (netto) in Euro |  |  |  | 0

## Materialbedarf Filter
Summe netto | [7 empty] | 0
Mehrwertsteuer | [6 empty] | 19% | 0
Brutto gesamt | [7 empty] | 0
Ort | Typ | Klasse | Anzahl | Bezeichnung | fälliger Filterwechsel | Anzahl | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto
Beispiel
OP-Saal | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 305x305x78 | 2026 alle 5 Jahre | 1 | 59 | 236
Haus 2 - HNO Funktionsraum
OP-Saal | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 305x305x78 | 2026 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Vorraum | Schwebstofffilter | H13 | 2 | 305x305x78 | 2026 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Haus 3 - St. 21a / NUK
Zuluftgerät | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 305x610x292 | 2026 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
Abluftgerät | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 610x610x292 | 2026 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
| Schwebstofffilter | H13 | 3 | 610x610x292 | 2026 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
| Aktivkohlezelle | >2%KJ | 7 | 610x610x292 Schichtdicke 50mm | 2026 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
Haus 3 - Dachgeschoß
OP - 9 bis 16 | Schwebstofffilter | H14 | 56 | 1425x560x91 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
| Schwebstofffilter | H14 | 14 | 1180x457x91 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Haus 4 - Dachgeschoß
OP - 1 bis 8 | Schwebstofffilter | H13 | 56 | 1425x560x91 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
| Schwebstofffilter | H13 | 14 | 1180x457x91 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 4.1 K - Urologie
OP-Saal | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 305x610x292 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Vorbereitung | Schwebstofffilter | H13 | 2 | 305x610x292 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 4.2 K - ZSVA Rein AEMP
Sterilgutlager | Schwebstofffilter | H13 | 8 | 557x557x78 | 2028 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
| Schwebstofffilter | H13 | 2 | 457x457x78 | 2028 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
| Schwebstofffilter | H13 | 2 | 305x305x78 | 2028 alle 3 Jahre | 2 |  | 0
Anl. 6.2 RK II, RK Ib
Zuluft Links-Herz-Katheter | Schwebstofffilter | H13 | 2 | 305x305x78 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
| Schwebstofffilter | H13 | 4 | 610x305x78 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 5.4 Gyn-OP
Zuluft
Erstversorgung 5.3.02 | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 305x305x75 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Geräte 5.3.33 | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 305x305x75 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Waschen 5.3.35 | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 305x305x75 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Umkleiden 5.3.36 | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 305x305x75 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Sektion OP 5.3.37 | Schwebstofffilter | H13 | 2 | 610x610x75 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Vorbereitung 5.3.39 | Schwebstofffilter | H13 | 1 | 575x575x90 | 2030 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 6.4 S3 - Labor
Zuluft
S3-Labor | Schwebstofffilter | H14 | 4 | 610x610x78 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
S3-Schleuse | Schwebstofffilter | H14 | 1 | 305x305x78 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Abluft
Toxikologie | Kanal-Schwebstofffilter | H14 | 1 | 610x610x92 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
S3-Laborraum | Kanal-Schwebstofffilter | H14 | 2 | 610x610x292 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
6.4-2 S3-Sonderabluft | Schwebstofffilter | H14 | 1 | 1220x610x0090 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
| Kanal-Schwebstofffilter | H14 | 1 | 305x610x150 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
S3-APL-Haube | Kanal-Schwebstofffilter | H14 | 1 | 305x610x150 | 2028 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 44.3 Augen OP 1
Umluft
OP 1/44.2.14 | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 575x575x102 | 2027 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
OP 2/44.2.17 | Schwebstofffilter | H13 | 4 | 575x575x102 | 2027 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
OP 3/44.2.21 | Schwebstofffilter | H13 | 6 | 575x575x102 | 2027 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 65.3 Hybrid OP 1
Umluft
OP 1/65.1.04 | Schwebstofffilter | H13 | 6 | 457x457x75 | 2029 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
Anl. 65.4 Hybrid OP 2
Umluft
OP 1/65.1.04 | Schwebstofffilter | H13 | 6 | 457x457x75 | 2029 alle 5 Jahre | 1 |  | 0
| Summe H13 |  | 141 |  | Summe aller Aufwendungen (netto) in Euro: |  |  | 0
| Summe H14 |  | 81
| Summe Aktivkohle |  | 7