Leistungsbeschreibung

Lieferung, Aufstellen und Installation eines Sicherheitslagerhauses

Gefordert wird ein Sicherheitslagerhaus als Gefahrstofflager-Container mit natürlicher Belüftung für die passive Lagerung entzündbarer Stoffe  – verzinkt mit Rampe, komplett montiert und mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. Bauartgenehmigung des DIBt Berlin Z-38.5-171 und Ü-Zeichen. Die Nutzung erfolgt im Zusammenhang mit der Ausbildung im Beruf Forstwirt.

Technische Daten

- Doppelflügeltür auf der Längsseite.

- 2-flg. verzinkte Stahltür, abschließbar mit Sicherheitsschloss, mit Lüftungsschlitzen, inkl. Regenabweiser über die komplette Türbreite

- Türbreite (B): 		1.950 mm

- Abmaße (BxTxH):		ca. 3.000 x 2.000 x 2.500 mm

ohne Berücksichtigung von Anbauten.

- Fachmaße (BxTxH): 	ca. 2.900 x 1.900 x 2.100 mm

ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten.

- Auffangvolumen in L:	1.000

- Auffangwanne feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und auf Dichtheit geprüft nach DIN EN ISO 3452-1

- mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten Maschenweite 33 x 33 mm

- Belastung in kg/ m²:	1.000

- Flächenlast in kg/ m²	1.000

- Radlast:			150 kg bei LW 200 x 200 mm

- Spezial-Containeraufbau mit Auffangwanne.

- Herstellung aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech.

- verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile

- Flüssigkeits-Einleitbleche zur verlustfreien Ableitung auslaufender Stoffe in die Auffangwannen

- vorgerichtet für Stapler- und Krantransport im Leerzustand und ohne Zuladung

- inkl. Unterfahrhöhe, inkl. Erdungsanschlusspunkte

Belüftung:

- natürliche Belüftung bei passiver Lagerung.

- Geeignet zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und wassergefährdenden Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4.

- Gemäß TRGS 510 ist bei der passiven Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55 °C ein mindestens 0,4-facher Luftwechsel pro Stunde zu gewährleisten. Die Lüftung kann durch natürliche Lüftung realisiert werden und muss in Bodennähe wirksam sein. Der mind. 0,4-fache Luftwechsel erfolgt durch umlaufende Lüftungsöffnungen.

- Mit Sicherheitskennzeichnung nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3 - Verbotszeichen P003: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" - Verbotszeichen P006: "Zutritt für Unbefugte verboten".

Verwendung

Der Gefahrstoffcontainer wird für das arbeitssichere und gefahrstoffsichere Aufbewahren von Öl, Kraft- und Schmierstoffen im Lehrausbildungsbetrieb des Berufes Forstwirt verwendet.

sonstige Voraussetzungen/ Bedingungen

Lieferung, Aufbau, Montage und Installation vor Ort durch das liefernde Unternehmen.

Einweisung für die ordnungsgemäße und sichere Benutzung für die Bediensteten vor Ort durch den Lieferanten/ Hersteller.

Liefertermin:	Schnellstmöglich nach Auftragserteilung.

In Ihrem Angebot ist der schnellstmögliche Liefertermin anzugeben. Ausdrücklich erwünscht sind Angebote mit lieferbaren Gefahrstoffcontainern.

Rechnungs- und                                              Lieferanschrift:

Landesbetrieb Forst Brandenburg		Landesbetrieb Forst Brandenburg

Forstbetrieb Reiersdorf				Ausbildungszentrum Zehdenick

Reiersdorf Nr. 3					Altes Forsthaus 3a

16278 Templin OT Gollin				16792 Zehdenick

Nebenangebote

Nebenangebote sind zugelassen.

Dafür gelten folgende Mindestanforderungen.

Die technischen Anforderungen sind mindestens einzuhalten.

Zuschlagserteilung:

Das festgelegte Zuschlagskriterium ist 100 % Preis.

Vielen Dank für das Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Reiersdorf.