## Kontrollen
CODE | Bauteil | Medium | Leistung | Probenahmestellen | Spezifikation |  | Anzahl Proben/ Messpunkte je Analyse | Anzahl Analysen pro Jahr | E-Preis netto/ Analyse | Netto Summe pro Jahr [EURO/a]
[5 empty] | Parameter | Verfahren nach *)
412 - SAN Sanitäranlagen | [9 empty] | 0
|  | Wasser | Qualität für RW-Anlage (nach TrinkwV) |  | Temperatur pH-Wert el. Leitfähigkeit bei 25 ° C Chlorid Phosphor ges Nitrat Nitrit Ammonium Sulfat Calcium Magnesium Gesamthärte Eisen Mangan Kupfer Aluminium Nickel Blei Cadmium Karbonathärte LHKW THM BTXE | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 10523 - C5 DIN EN 27888 - C8 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN EN ISO 6878 - D11 DIN EN 10304 - D20 DIN EN 26777 - D10 DIN 38406 - E5 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN 38406 - E3 DIN 38406 - E3 DIN 38409 - H6 DIN 38406 - E1 DIN 38406 - E33 DIN 38406 - E7 oder DIN EN ISO 17294-2 E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DEV D8 DIN EN ISO 10301 - F4 DIN EN ISO 10301 - F4 DIN 38407 - F9 | 1 | 4 |  | 0
| Warmwasseranlage | Wasser | Legionellenuntersuchung | Raum A 0.23, Dusche Raum A 0.04, Dusche SANI Raum A 0.01, Dusche SANI Raum R 2.05, Waschbecken Raum DK.07 (DK27), Gardarobe Herren, Waschbecken Lüftungszentrale Raum DK.02, WW-Boiler, Vorlauf Lüftungszentrale Raum DK.02, WW-Boiler, Zirkulation | Legionellen Temperatur | UBA Empfehlung "Legionellenuntersuchung bei der Trinwasseranalyse" ISO 11731 UBA Empfehlung vom 18.12.2018 DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 19458, Tab. 1 Zweck c (Duschen) DIN EN ISO 19458, Tab. 1 Zweck b (WW-Anlage, Waschbecken) | 7 | 2 |  | 0
420 - WVA Wärmeversorgungsanlagen | [9 empty] | 0
| Heizungskreislauf | Heizwasser | Analyse |  | Temperatur Geruch Aussehen Sauerstoff pH - Wert Leitfähigkeit bei 25 ° C Chlorid o-Phosphat Calcium Magnesium Gesamthärte Säurekapazität K S 4,3 Natriumsulfit | DIN38404 - C4 DEV B 1/2 DIN EN ISO 7887 - C1 DIN EN ISO 5814 - G22 DIN EN ISO 10523 - C5 DIN EN 27888 - C8 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN 38406 - E3 DIN 38406 - E3 DIN 38409 - H6 DIN 38409-7 - H7 Küvettentest | 1 | 2 |  | 0
430 - LTA Lufttechnische Anlagen | [9 empty] | 0
| Technologische Abluft | Abluft | Emissionsmessung nach VDI/TA-Luft bzw. GC/MS-Verfahren |  |  | Bestimmung verschiedener Inhaltsstoffe der Reaktionsprodukte der verschiedenen Technologieprozesse | 5 | 1 |  | 0
|  | Wasser | Selbstüberwachung | Abgaswäscher CVD-3 Abgaswäscher CVD-6 Abgaswäscher CVD-9 Abgaswäscher CVD-10 | Temperatur AOX As | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 9562 - H14 DIN EN ISO 17294 - E29 | 4 | 12 |  | 0
|  | Wasser | Selbstüberwachung | Abluftwäscher RLT 8.0 Abluftwäscher RLT 2 / RE | Temperatur AOX As | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 9562 - H14 DIN EN ISO 17294 - E29 | 2 | 12 |  | 0
|  | Wasser | qualifizierte Selbstüberwachung | Abgaswäscher CVD 3 Abgaswäscher CVD-6 Abgaswäscher CVD-9 Abgaswäscher CVD-10 | elekt. Leitfähigkeit Temperatur AOX As | DIN EN 27888 - C8 DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 9562 - H14 DIN EN ISO 11885 - E22 | 4 | 4 |  | 0
|  | Wasser | qualifizierte Selbstüberwachung | Abluftwäscher RLT 8.0 Abluftwäscher RLT 2 / RE | elekt. Leitfähigkeit Temperatur AOX As | DIN EN 27888 - C8 DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 9562 - H14 DIN EN ISO 11885 - E22 | 2 | 4 |  | 0
| RLT-Anlage | Befeuchter-wasser | mikrobiologische Untersuchung nach VDI 6022, Blatt 2: | RW-Anlage, Raum 0.37, Entnahmestelle Befeuchterwasser Befeuchterwasser RE - Entnahmestellen direkt an RLT 01/RE und RLT02/RE | Temperatur Gesamtkoloniezahl Legionellen spec. Pseudomonas spec. Pilze und Hefen | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 6222-K5 ISO 11731 DIN EN ISO 16266-K11 * Malzextrakt-Agar 25 ° C, 7d | 3 | 4 |  | 0
| Labore |  | Messung Luftgeschwindigkeit | Rohrleitungen verschiedener Anlagen | Strömungsgeschwindigkeit | Testotherm | 30 | 1 |  | 0
435 - KTA Kältetechnische Anlagen | [9 empty] | 0
| Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Wasser | Betriebsinterne Kontrolle nach VDI 2047 Blatt 2 | Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Temperatur Gesamtkoloniezahl | DIN 38404 - C4 Eintauchmethode (DipSlides) | 4 | 10 |  | 0
| Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Wasser | mikrob. und chem. Untersuchung nach VDI 2047 Blatt 2 (AKS GmbH) | Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Temperatur pH-Wert Leitfähigkeit Koloniezahl 22°C / 36°C Legionellen spec. Pseudomonas aeruginosa Härte Kalzium Magnesium Chlorid Säurekapazität Karbonathärte Legionellen spec. | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 10523 - C5 DIN EN ISO 6222-K5 ISO 11731 DIN EN ISO 16266-K11 Berechnung DIN EN ISO 11885 - E22 DIN EN ISO 11885 - E22 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN 38409 - H7 Berechnung | 4 | 3 |  | 0
| Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Wasser | Untersuchung des Zusatzwassers vor saisonaler Wiederinbetriebnahme | Kühltürme (KT 1, KT 2, KT 5, KT 6) | Legionellen spec. | ISO 11731 | 2 | 1
| Kaltwasserkreislauf 5/11 °C | Wasser | Analyse |  | Härte Dichte bei 20 ° C Temperatur (bei Entnahme) | DIN 38406-E3, DIN 38409-H6 DEV C9 DIN 38404-C4-1 | 1 | 2 |  | 0
| Kaltwasserkreislauf 8/14 °C | Wasser | Analyse |  | Härte Dichte bei 20 ° C Temperatur (bei Entnahme) | DIN 38406-E3, DIN 38409-H6 DEV C9 DIN 38404-C4-1 | 1 | 2 |  | 0
456 - GWA Gaswarnanlagen | [9 empty] | 0
| Gassensoren |  | Kalibrierung H2-Sensoren |  |  |  | 38 | 4 |  | 0
473 - AIR Druckluftversorgung | [9 empty] | 0
| Druckluftanlage | Druckluft | Qualitätsanalyse mit Lasersensor, Elektrolyse, GC |  | Nachweis des Wassergehaltes Nachweis von Partikeln Nachweis auf den Gehalt an Mineralölen (MKW) |  | 1 | 2 |  | 0
475 - UPW Reinstwasserversorgung | [9 empty] | 0
| RW-Anlage Bestand |  | Gerätekontrolle / Auffüllen von Verbrauchslösungen |  | Partikel, TOC, Leitfähigkeit, Silicat, Sauerstoff |  | 1 | 52 |  | 0
| RW-Anlage RE |  | Gerätekontrolle / Ansatz von Verbrauchslösungen |  | TOC, Leitfähigkeit, Silicat |  | 1 | 52 |  | 0
| RW-Anlagen | H20e | Bestimmung | Raum 0.37, Eingang Ring RR, Raum 0.94/RE, Est. 8AAP1 | Koloniezahl Wassertemperartur | DIN EN ISO 6222-K5 DIN 38404 - C4 | 2 | 12 |  | 0
| RW-Anlage Bestand |  | Lieferung Chemikalien für Silikat-Messgerät |  | Silikat |  | 1 | 4 |  | 0
| RW-Anlage RE |  | Lieferung Chemikalien für Silikat-Messgerät |  | Silikat |  | 1 | 6
477 - PKW Prozesskühlung | [9 empty] | 0
|  | Prozesskühl-wasser | Analyse | Reinraum Ebene 10, PKW-Sammelbecken, Mst. 3 PKW RE R0.94, Mst. 4 | Temperatur pH-Wert el. Leitfähigkeit bei 25 ° C Sauerstoff Eisen Mangan Kupfer Aluminium Nickel Blei Sulfat | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 10523 - C5 DIN EN 27888 - C8 DIN EN ISO 5814 -G22 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN 38406 - E7 oder DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 17294 - E29 DIN EN ISO 10304-1 – D20 | 2 | 4 |  | 0
478 - EAW Entsorgungsanlagen Abwasser (chem.) | [9 empty] | 0
|  | Abwasser | Kontrolle der Einleitung in das öffentliche Kanalsystem der Stadt Frankfurt (Oder) | Raum R0.15, Abwasserbehandlung | Chromverbindungen, Quecksilberverbindungen, Metallorganische Verbindungen (Metall-Kohlenstoff-Bindung), Zinkverbindungen aus Kühlwasserkonditionierungsmitteln, Nitrit, Mercaptobenzothiazol, Ozon, Wasserstoffperoxid |  | 1 | 12 |  | 0
|  | Abwasser | Kontrolle der Überwachungswerte der Indirekteinleitung nach Abwasserentsorgungsbedingungen (AEB) der FWA v. 11.02.2009 (Schwerpunktanalyse) | Abwasseranlage Raum 0.15, Ausgang Neutralisationsanlage | Temperatur pH-Wert absetzbare Stoffe Fluorid Sulfat Chlorid Ammonium-N Gesamt Phosphor Nitrit-N CSB | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 10523 - C5 DIN 38409 - H 9 DIN 38405 - D 4 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN EN ISO 10304 - D20 DIN 38406 - E5 DIN EN ISO 6878 - D11 DIN EN 26 777 - D10 DIN ISO 15705 - H45 | 1 | 12 |  | 0
337 - Reinraumaustattung | [9 empty] | 0
| Reinraum und Kopfbau Ebene 1 + 2 | Zuluft | Klimatische Messung Reinraum | Reinraumdecke | Strömungsgeschwindigkeit Partikelgehalt | Strömungsmesser Testo Laserpartikelzähler | 100 (1/4) | 1 |  | 0
| Nanolab | Zuluft | Klimatische Messung Reinraum | Reinraumdecke | Strömungsgeschwindigkeit Partikelgehalt | Strömungsmesser Testo Laserpartikelzähler | 22 (1/2) | 1 |  | 0
| Reinraum Anbau (neu) | Zuluft | Klimatische Messung Reinraum | Reinraumdecke | Strömungsgeschwindigkeit Partikelgehalt | Strömungsmesser Testo Laserpartikelzähler | 19 (1/4) | 1 |  | 0
612 - Arbeitsmittel | [9 empty] | 0
| Raum A 008 | Kühlschmiermittel | mikrobiologische Kontrolle der CNC-Maschine | CNC PICOMAX 56 | Temperatur Koloniezahl bei 30 °C | DIN 38404 - C4 DIN EN ISO 6222-K5 | 1 | 2 |  | 0
[8 empty] | Gesamtsumme pro Jahr |  | 0
*) im gesetzlich geregelten Rahmen sind auch alternative akkreditierte Analyseverfahren anwendbar. Diese sind vom Bieter entsprechend zu benennen.