## Nutzen_Modernisierung (hidden)
|  | Winter-Lastfälle (Bestand) |  |  |  | Sommer-Lastfälle (Bestand) |  |  |  | Winterlastfälle - Vergleich | [7 empty] | Sommerlastfälle - Vergleich
| Einheit | [24 empty] | Farbgebung:
Lastfallbeschreibung |  | LP03W | LP04W | LP05W | LP06W | LP05S | LP06S | LP07S | LP08S | LP03W | LP03W - ECN | LP04W | LP04W - ECN | LP05W | LP05W - ECN | LP06W | LP06W - ECN | LP05S | Lastfall 5 - ECN | LP06S | Lastfall 6 - ECN | LP07S | Lastfall 7 - ECN | LP08S | Lastfall 8 - ECN | Bestand
Stunden pro Jahr | h/a | 799 | 1960 | 1569 | 456 | 334 | 1233 | 1108 | 382 | 799 |  | 1960 |  | 1569 |  | 456 |  | 334 |  | 1233 |  | 1108 |  | 382 |  | Modernisierung
Prozentualer Anteil vom Gesamtjahr | % | 9.7 | 23.9 | 19.1 | 5.6 | 4.1 | 15 | 13.5 | 4.7 | 9.7 |  | 23.9 |  | 19.1 |  | 5.6 |  | 4.1 |  | 15 |  | 13.5 |  | 4.7
Außentemperatur | °C | -2,5 ≤ T ≤ 2,5 | 2,5 ≤ T ≤ 7,5 | 7,5 ≤ T ≤ 12,5 | 12,5 ≤ T ≤ 17,5 | 7,5 ≤ T ≤ 12,5 | 12,5 ≤ T ≤ 17,5 | 17,5 ≤ T ≤ 22,5 | 22,5 ≤ T ≤ 27,5 | -2,5 ≤ T ≤ 2,5 |  | 2,5 ≤ T ≤ 7,5 |  | 7,5 ≤ T ≤ 12,5 |  | 12,5 ≤ T ≤ 17,5 |  | 7,5 ≤ T ≤ 12,5 |  | 12,5 ≤ T ≤ 17,5 |  | 17,5 ≤ T ≤ 22,5 |  | 22,5 ≤ T ≤ 27,5 |  | Lastfälle aus Vorplanung:
HD-Dampf
Menge | kg/s | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 | 39.1667 |  | 39.1667 |  | 39.1667 |  | 39.1667
Menge | t/h | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |  | 141 |  | 141 |  | 141
Druck | bara | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42
Temperatur | °C | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |  | 392 |  | 392 |  | 392
Enthalpie | kJ/kg | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 | 3191.7 |  | 3191.7 |  | 3191.7 |  | 3191.7
14,9-bar-Entnahme (Entnahme 1)
Menge | kg/s | 34.7222 | 32.7778 | 30.8333 | 29.4444 | 3.8889 | 27.5 | 26.9444 | 26.3889 | 3.8889 | 3.8889 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.4444 | 4.4444 | 30.2778 |  | 27.5 |  | 26.9444 |  | 26.3889
Menge (interne Verbraucher gem. WSB) | t/h | 125 | 118 | 111 | 106 | 14 | 99 | 97 | 95 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 109 |  | 99 |  | 97 |  | 95
Druck | bara | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  | 14.9 |  | 14.9 |  | 14.9
Temperatur | °C | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 268.2 | 285 | 268.2 | 285 | 268.2 | 285 | 268.2 | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285
Enthalpie | kJ/kg | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2924.4 | 2966.9 | 2924.4 | 2966.9 | 2924.4 | 2966.9 | 2924.4 | 2966.9 | 2924.4 |  | 2924.4 |  | 2924.4 |  | 2924.4
Menge, Versorgung von: | t/h | 124 | 117 | 109 | 106 | 107 | 98 | 94 | 93 | 124 |  | 117 |  | 109 |  | 106 |  | 107 |  | 98 |  | 94 |  | 93
Einspritzwasser | t/h | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -3 |  | -4 |  | -3 |  | -3 |  | -3
Warmhaltung HiDa 1/2 | t/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Prozessdampf Ölwerke Schindler | t/h | 79 | 74 | 70 | 67 | 70 | 67 | 64 | 63 | 79 |  | 74 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 64 |  | 63
Heiko Hansewerk | t/h | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 13 |  | 10 |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HCL-Aufbereitung | t/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
LuVo | t/h | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Rußbläser Warmhaltung | t/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
DaGaVo | t/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
Red.Station MD/ND | t/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19 |  | 19 |  | 18 |  | 18
Einspritzwasser | t/h | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45
Anzapfung 1 (Bestand)
Menge | kg/s | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 1.3889 | 1.1111 | 1.1111 | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 1.3889 |  | 1.1111 |  | 1.1111
Menge | t/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  | 4
Druck | bara | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.2
Temperatur | °C | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 162 | 164 | 164 | 168 |  | 168 |  | 169 |  | 169 |  | 169 |  | 162 |  | 164 |  | 164
Enthalpie | kJ/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Anzapfung 2 (Bestand)
Menge | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 0.27778
Menge | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Druck | bara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Temperatur | °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Enthalpie | kJ/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3,5-bar-Entnahme (Entnahme 2)
Gesamt-Entnahmemenge, Versorgung von: | kg/s | [9 empty] | 34.7 |  | 34.8 |  | 31.5 |  | 28.7
Menge zum SpWaBeh | t/h | 11 | 11 | 12 | 11 |  |  |  |  | 11 | 13.5 | 11 | 14.6 | 12 | 15 | 11 | 15
Benötigte ND-Dampfmenge | t/h | 10 | 9 | 9 | 8 |  |  |  |  | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
Menge zum SpiVo | t/h | [9 empty] | 11.2 |  | 11.2 |  | 7.5 |  | 5.7
Druck | bara | [9 empty] | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5
Temperatur | °C | [9 empty] | 151.8 |  | 145.2 |  | 140.3 |  | 138.9
Enthalpie | kJ/kg | [9 empty] | 2761 |  | 2746.3 |  | 2735.4 |  | 2730.2
Abdampf
Gesamtabdampfmenge, Versorgung von: | kg/s | 4.1667 | 6.1111 | 8.0556 | 9.4444 | 8.8889 | 10 | 10.8333 | 11.3889 | 4.1667 | 12.4 | 6.1111 | 18.6 | 8.0556 | 24.4 | 9.4444 | 29.3 | 8.8889 |  | 10 |  | 10.8333 |  | 11.3889
Menge zum HeiKo | [10 empty] | 4.2 |  | 3.8 |  | 3 |  | 2.4
Menge zum WaKo | [10 empty] | 8.2 |  | 14.8 |  | 21.4 |  | 26.9
Menge zum LuKo | t/h | 15 | 22 | 29 | 34 | 32 | 36 | 39 | 41 | 15 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 32 |  | 36 |  | 39 |  | 41
Druck | bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Temperatur | °C | 31 | 31 | 31 | 38 | 27 | 34 | 38 | 39 | 31 | 90 | 31 | 86 | 31 | 85.9 | 38 | 85.9 | 27 |  | 34 |  | 38 |  | 39
Enthalpie | kJ/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2661.2 | - | 2612.1 | - | 2558.8 | - | 2530.8 | - |  | - |  | - |  | -
Dampfnässe | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.98 | - | 0.96 | - | 0.99 | - |  | - |  | - |  | -
Kühlwasser-Vorlauftemperatur | °C | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 20 | 21 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 17 | 17 | 10 |  | 17 |  | 20 |  | 21
Kühlwasser-Rücklauftemperatur | °C | 11 | 13 | 17 | 24 | 15 | 22 | 26 | 27 | 11 | 4.8 | 13 | 7.4 | 17 | 11.9 | 24 | 19.3 | 15 |  | 22 |  | 26 |  | 27
Kühlwassermenge | t/h | 1356 | 1873 | 2379 | 2803 | 3241 | 3720 | 4026 | 4182 | 1356 | 6660 | 1873 | 6660 | 2379 | 6660 | 2803 | 6660 | 3241 |  | 3720 |  | 4026 |  | 4182
Kühlleistung | MW | 10.5 | 14.9 | 19.1 | 22.5 | 20.6 | 23.5 | 25.4 | 26.4 | 10.5 | 5.6 | 14.9 | 10.5 | 19.1 | 14.7 | 22.5 | 18 | 20.6 |  | 23.5 |  | 25.4 |  | 26.4
Generatorklemmenleistung | MWEl. | 8.9 | 10.1 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 13 | 13.2 | 8.9 | 11.75 | 10.1 | 12.5 | 11.3 | 13.37 | 11.9 | 14 | 11.9 |  | 12.8 |  | 13 |  | 13.2
Abweichung gegenüber Status Quo | MWEl. | [9 empty] | 2.85 |  | 2.4 |  | 2.07 |  | 2.1
Fernwärmeleistung (Hansewerk) | MWTh. | 10.6 | 9.2 | 7.1 | 5.4 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 10.6 |  | 9.2 |  | 7.1 |  | 5.4 |  | 4.7 |  | 3.1 |  | 2.5 |  | 2.2
Gesamte FW-Leistung | MWTh. | [9 empty] | 10.67 |  | 9.2 |  | 7.1 |  | 5.4
FW-Leistung HeiKo | MWTh. | [9 empty] | 3.4 |  | 3 |  | 2.3 |  | 1.8
FW-Leistung Nachkühler | MWTh. | [9 empty] | 0.47 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.2
FW-Leistung SpiVo | MWTh. | [9 empty] | 6.8 |  | 5.8 |  | 4.5 |  | 3.4
FW-Rücklauftemperatur | °C | 57 | 56 | 55 | 58 | 55 | 58 | 59 | 60 | 57 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 55 |  | 58 |  | 59 |  | 60
FW-Vorlauftemperatur | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
FW-Menge | t/h | 212 | 179 | 137 | 110 | 91 | 64 | 52 | 46 | 212 | 202.2 | 179 | 175.5 | 137 | 175.5 | 110 | 103 | 91 |  | 64 |  | 52 |  | 46

## Deckblatt
Projekt Tiefengeothermie Potsdam
Titel: A26.03 Formbatt Termine und Fristen
Dokument-Nr.:
|  | Rev.: 0 | Seitenanzahl:
Tiefengeothermie Potsdam A26.03 Formblatt Termine und Fristen
Änderungsverzeichnis
Rev. | Bemerkung |  | Datum | Erstellt | Geprüft | Freigeben
0 | Erstellung |  | 2025-10-20 | Stößel
A
B
C
D
E

## Termine und Fristen
Firma:
Straße:
Ort, Land:
Die grün gekennzeichneten Felder sind vom Bieter in seinem Angebot auszufüllen.
| Termine des | VE 26 - Elektrotechnik | Standort Süd |  |  |  | Standort Gartenstraße
|  | Geplante Vergabe: |  | 2026-10-30 |  |  |  | 2027-03-31
Nr. | Ausführungsfristen |  | Vorgabewert | Vorgabe-datum | Bieterangaben/ Bestätigung | Vorgabe Vertragsfristen | Vorgabewert | Vorgabe-datum | Bieterangaben/ Bestätigung | Vorgabe Vertragsfristen
1 | Abschluss erfolgreiche Werksprüfung |  | --- | --- |  |  | --- | ---
2 | Montagebeginn |  |  | 2027-07-30 |  |  |  | 2028-03-01
3 | Montage Dauer Elektrotechnikkomponenten |  | Erwartung: Dauer 100 Tage | --- |  |  | Erwartung: Dauer 80 Tage | ---
4 | Montageende |  | --- | 2027-11-07 |  |  | --- | 2028-05-20
5 | Beginn Inbetriebsetzung |  | --- | 2027-11-14 |  |  | --- | 2028-05-27
6 | Ende Inbetriebsetzung |  | --- | 2027-11-28 |  |  | --- | 2028-06-10
7 | Beginn des Probebetriebs |  | --- | 2027-12-05 |  | x | --- | 2028-06-17 |  | x
8 | Dauer des Probebetriebs |  | 14 Kalendertage | 2027-12-19 |  |  | 14 Kalendertage | 2028-07-01
9 | Übergabe finale End-Dokumentation inkl. As-built Dokumentation |  | spätestens 4 Wochen nach Ende Probebetrieb | 2028-01-16 |  |  | spätestens 4 Wochen nach Ende Probebetrieb | 2028-07-29
10 | Abnahme |  | mit Ende erfolgreich abgeschlossenen Probebetrieb |  |  | x | mit Ende erfolgreich abgeschlossenen Probebetrieb |  |  | x
Erläuterung der Plausibiliserung der angegebenen Termine:
Unterschriftsleistung:
Hiermit wird die Richtigkeit und Vollständigkeit aller vorstehenden Termine, die bei entsprechender Kennzeichnung Vertragsfristen sind, bestätigt.
Mir/Uns ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene Erklärungen bzw. Angaben den Ausschluss von laufenden und künftigen Vergabeverfahren zur Folge haben können.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift:
Datum (JJJJ-MM-TT):
Formulas:
Vorgabe-datum = [Vorgabe-datum, row above]+7
Vorgabe-datum = [Vorgabe-datum, row above]+4*7