## Deckblatt
Projekt "Standort" Potsdam
Titel: Messstellenliste
Messstellenliste
Änderungsverzeichnis
Rev. | Bemerkung |  | Datum | Erstellt | Geprüft | Freigeben
00
01
02
03
04

## Messstellenliste
|  | KKS Kennzeichen VT | Benennung |  |  |  | Messung | [6 empty] | Signal |  | Grenzwerte | [15 empty] | Auslegung | [5 empty] | Sensor |  |  |  |  | Messumformer | [6 empty] | Sicherheit |  |  |  | Anzeige |  | Dokumentation |  | Revision
Lfd. Nr. | Los | KKS Gesamt VT | Langform | Kurzform | Mandant | VT-System | PCE-Verwendung | Medium | System der Verarbeitung | Ort Entnahme | Entnahme Typ Hook Up | Unter- verteiler | Mess- prinzip | Signaltyp | Pegel | Grenzwert [phys] MIN4 (A) | MIN4 (A) Aktion | Grenzwert [phys] MIN3 (W) | MIN3 (W) Aktion | Grenzwert [phys] MIN2 (F) | MIN2 (F) Aktion | Grenzwert [phys] MIN1 (E) | MIN1 (E) Aktion | Grenzwert [phys] MAX1 (E) | MAX1 (E) Aktion | Grenzwert [phys] MAX2 (F) | MAX2 (F) Aktion | Grenzwert [phys] MAX3 (W) | MAX3 (W) Aktion | Grenzwert [phys] MAX4 (A) | MAX4 (A) Aktion | PN Nenn- druck- stufe | PS Auslegungs- druck (bar ü) | TS Auslegungs- temp. (°C) | Pmax (bar ü) | Tmax (°C) | externe Versorgung 24 VDC | Hersteller Sensor | Sensor Typ | Mess- bereichs- anfang MBA | Mess- bereichs- ende MBE | phys. Einheit | Hersteller Mess | Type Mess | Mess- bereichs- anfang MBA | Mess- bereichs- ende MBE | phys. Einheit | Redundanz | Vakuum | Ex.-Zone | Ex.-Zone Typ | SIL | Blitz- schutz | Anzeige auf dem Display als: | Messwert visuali- sieren Ja/ Nein | R&I Kunden Zeichnungsnr. | Elektro Zeichnungsnr. | Änderungs- datum | Rev.- Index | Bemerkung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

## Legende
|  | KKS Kennzeichen VT | Benennung |  |  |  | Messung | [6 empty] | Signal |  | Grenzwerte | [15 empty] | Auslegung | [5 empty] | Sensor |  |  |  |  | Messumformer | [5 empty] | Sicherheit |  |  |  | Anzeige |  | Dokumentation |  | Revision
Lfd. Nr. | Los | KKS Gesamt VT | Benennung Langform | Benennung Kurzform | Mandant | VT-System | PCE-Verwen- dung | Medium | System der Verarbeitung | Ort Entnahme | Entnahme Typ Hook Up | Unterverteiler | Messprinzip | Signal- typ | Signal Pegel | Grenzwert [phys] T4 (A) | T4 (A) Aktion | Grenzwert [phys] T3 (W) | T3 (W) Aktion | Grenzwert [phys] T2 (f) | T2 (F) Aktion | Grenzwert [phys] T1 (E) | T1 (E) Aktion | Grenzwert [phys] H1 (E) | H1 (E) Aktion | Grenzwert [phys] H2 (F) | H2 (F) Aktion | Grenzwert [phys] H3 (W) | H3 (W) Aktion | Grenzwert [phys] H4 (A) | H4 (A) Aktion | PN Nenndruck-stufe | PS Auslegungs-druck (bar ü) | TS Auslegungs-Temp. (°C) | Pmax (bar ü) | Tmax (°C) | externe Versor- gung 24 DC | Sensor Hersteller | Sensor Typ | Mess- bereichs- anfang MBA | Mess- bereichs- ende MBE | physika- lische Einheit | Hersteller Mess | Mess- bereichs- anfang MBA | Mess- bereichs- ende MBE | physika- lische Einheit | Redundanz | Vakuum | Ex.-Zone | Ex.-Zone Typ | SIL | Blitz- schutz | Anzeige auf dem Display als: | Messwert Visuali- sieren Ja/ Nein | R&I Kunden Zeichnungsnr. | Elektro- Zeichnungsnr. | Änderungs- datum | Rev.- Index | Bemerkung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Farbe | Bedeutung
Spalte ist für das Angebot auszufüllen
Spalte ist in der Phase Basicengineering auszufüllen
Spalte ist in der Phase Detailengineering auszufüllen
Spalte wird vom Auftragnehmer EMSRL-T Los ausgefüllt
Spalte ist vor Beginn der Kaltinbetriebnahme auszufüllen
Spalte ist laufend zu ergänzen
Spalte 1 | Laufnummer (Lfd. Nr.9
Indexnummer, wird laufend hochgezählt und darf auch bei Löschen, oder Einfügen von neuen Zeilen nach erstellen
einer Revision nicht mehr verändert werden ( M1-M12 steht für Muster 1-12 )
Die Mustereinträge können auch gelöscht werden.
Spalte 2 | Los
Losnummer gemäss Titel in Erstellerblatt. Wird für Sortierbefehle in zusammengeführten Listen verwendet.
Spalte 3 | KKS Gesamt VT
Blockkennzeichen; Kennzeichnung gemäss: projektspezifische Anlagenkennzeichnung
System; Kennzeichnung gemäss VGB-KKS-Vorschrift
Spalte 4 | Beschriftung - Langform
Bezeichnung der Komponente in Klartext
-Klartext ohne Abkürzungen
-mit Gross- und Kleinbuchstaben
Spalte 5 | Beschriftung - Kurzform
Abgekürzte Bezeichnung der Komponente
-Abkürzungen gemäss VGB Richtlinie VGB-S-891-00 (früher VGB-B 107)
-mit Gross- und Kleinbuchstaben
-maximal 30 Zeichen
Spalte 6 | Mandant
Los Lieferant
Spalte 7 | VT-System
Hier wird das Verfahrenssystem dieses Signals angegeben.
AGR | AbGasReinigungsanlage
BOP | Nebenanlagen
E-Lt | Elektrik und Leittechnik
FW | FernWärme System
HKK | HochKaloricKessel
NKK | NiederKaloricKessel
TGA | TechnischeGebäudeAutomatisierung
TURB | Turbine
Heiko | Heizkondensator
SpiVo | Spitzenvorwärmer
Luko | Luftkondensator
FWZ | Fernwärmezentrale
Spalte 8 | PCE Verwendung
Hier wird die Verwendung innerhalb der Leittechnik angegeben, z.Bsp.: I=Anzeige, S=Steuerung, usw.
( PICAH = Druckregelung mit Anzeige mit Alarm bei Überschreitung eines oberen Grenzwerts )
A | Alarm, Meldung ( Alarming )
B | Beschränkung, Eingrenzung
C | Regelung / Steuerung ( Controlling )
D | Differenz ( Difference )
F | Verhältnis ( Fraction )
H | oberer Grenzwert, an, offen
I | für Anzeige
L | unterer Grenzwert, aus, geschlossen
O | Sichtzeichen, Ja/Nein-Anzeige ( keine Störungsmeldung )
Q | laufende Summe / Integral ( z. Bsp. bei Gesamtdurchfluß ) ( Quantity )
R | Speicherung / Aufzeichnung ( Recording )
S | binäre Steuerungsfunktion oder Schaltfunktion ( nicht sicherheitsrelevant ) ( Switching )
T | Transmitter, für Analogwertverarbeitung ( Monitoring )
Y | Rechenfunktion ( Calculation )
Z | Schutz; binäre Steuerungsfunktion oder Schaltfunktion ( sicherheitsrelevant ) ( Emergency )
Spalte 9 | Medium
Stoffbezeichnung gemäß Medienliste
Spalte 10 | System der Verarbeitung
Signalverarbeitung durch (DCS, SIS, VFD, PLC)
Spalte 11 | Ort Entnahme
Kanal- Rohrleitungsnummer Behältername der Entnahmeleitung
Spalte 12 | Entnahme Typ Hook up
Hook up Zeichnungsnummer
Spalte 13 | Unterverteiler
KKS Nummer der Unterverteilers, der Schaltanlage oder des Schrankes zu dem die Messung verkabelt wird
Spalte 14 | Messprinzip
Art der Messung z. B. Wiedrstandsthermometer, Thermoelement, induktiver Durchflußmesser, Radarmessung, Seilsonde
Kapazitive Niveausonde,
Spalte 15 | Signal - Signaltyp
Leittechnischer Signaltyp
0 - 20 mA
4 - 20 mA
Binär NC
Binär NO
NAMUR
Spalte 16 | Signal - Pegel
Leittechnischer Signaltyp
Spalte 17 | Grenzwert [phsy] T4 (A)
Physikalischer Grenzwert für TIEF 4 ( MIN ) Alarmwert z.Bsp. für Schutz oder Stop des Aggregat, usw. .
Spalte 18 | T4 (A) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes TIEF 4 erfolgt
( z.Bsp. I=Anzeige, S=Steuerung; PICAH = Druckregelung mit Anzeige mit Alarm bei Überschreitung eines oberen Grenzwerts )
A | Grenzwert mit Alarmierung ohne Anzeige
C | Grenzwert für Regelung, ohne Alarmierung
I | Grenzwert Anzeige, ohne Alarmierung
IA | Grenzwert Anzeige, mit Alarmierung
S | Grenzwert für Steuerungs- und Schaltfunktion ( Schaltpunkte ) ohne Anzeige und Alarmierung
IS | Grenzwert für Steuerungs- und Schaltfunktion ( Schaltpunkte ) mit Anzeige ohne Alarmierung
ISA | Grenzwert für Steuerungs- und Schaltfunktion ( Schaltpunkte ) mit Anzeige und Alarmierung
X | Grenzwert ohne Alarmierung ( Threshold, Schwellenwert )
Z | Grenzwert mit auslösender Schutzfunktion ohne Anzeige und Alarmierung
IZ | Grenzwert mit auslösender Schutzfunktion mit Anzeige ohne Alarmierung
IZA | Grenzwert mit auslösender Schutzfunktion mit Anzeige und Alarmierung
Spalte 19 | Grenzwert [phsy] T3 (W)
Physikalischer Grenzwert für TIEF 3 (Tief2) Warnung ( Voralarm vor Trip des Aggregats, uä. )
Spalte 20 | T3 (W) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes TIEF 3 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 21 | Grenzwert [phsy] T2 (F)
Physikalischer Grenzwert für TIEF 2 (Tief1) Fehler, außerhalb Normalbereich ( Schaltpunkt für Aggregats, uä. )
Spalte 22 | T2 (F) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes TIEF 2 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 23 | Grenzwert [phsy] T1 €
Physikalischer Grenzwert für TIEF 1 ( TIEF ) Ereignis, außerhalb Normalbereich ( Schaltpunkt für Aggregats, uä. )
Spalte 24 | T1 (E) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes TIEF 1 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 25 | Grenzwert [phsy] H1 €
Physikalischer Grenzwert für HOCH 1 (HOCH) Ereignis, außerhalb Normalbereich ( Schaltpunkt für Aggregats, uä. )
Spalte 26 | H1 (E) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes HOCH 1 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 27 | Grenzwert [phsy] H2 (F)
Physikalischer Grenzwert für HOCH 2 ( HOCH1 ) Warnung ( Voralarm vor Trip des Aggregats, uä. )
Spalte 28 | H2 (F) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes HOCH 2 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 29 | Grenzwert [phsy] H3 (W)
Physikalischer Grenzwert für HOCH 3 ( Hoch2 ) Alarmwert z.Bsp. für Schutz oder Stop des Aggregat, usw. .
Spalte 30 | H3 (W) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes HOCH 3 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 31 | Grenzwert [phsy] H4 (A)
Physikalischer Grenzwert für HOCH 4 ( MAX ) Alarmwert z.Bsp. für Schutz oder Stop des Aggregat, usw. .
Spalte 32 | H4 (A) Aktion
Aktion die beim Auslösen des Grenzwertes HOCH 4 erfolgt
Details siehe auch Spalte 20.
Spalte 33 | PN Nenndruckstufe
Nenndruckstufe der Rohrleitung
Spalte 34 | PS Auslegungs-druck (bar ü)
verfahrenstechnischer Auslegungsdruck in bar (Ü)
Spalte 35 | TS Auslegungs-Temp
verfahrenstechnischer Auslegungstemperatur
Spalte 36 | PS Auslegungs-druck (bar ü)
verfahrenstechnisch Max auftrender Druck in bar (Ü)
Spalte 37 | TS Auslegungs-Temp
verfahrenstechnisch Max auftretende Temperatur
Spalte 38 | externe Versorgung 24V DC
Benötigt der Messumformer eine externe 24 V DC Versorgung.
Spalte 39 | Sensor Hersteller
Angabe des Herstellers des Mess-Sensors .
Spalte 40 | Sensor Typ
Angabe des Sensor Typs der Messstelle.
Spalte 41 | Sensor - Messbereichsanfang MBA
Angabe des Messbereichsanfang MBA für diesen Sensor Typ.
Spalte 42 | Sensor - Messbereichsende MBE
Angabe des Messbereichsende MBE für diesen Sensor Typ.
Spalte 43 | Sensor - physikalische Einheit
Angabe der physikalischen Einheit für diesen Sensor Typ.
Spalte 44 | Messumformer Hersteller
Angabe des Herstellers des Mess-Umformers .
Spalte 45 | Messumformer Type
Angabe des Mess-Umformer Typs der Messstelle.
Spalte 46 | Messumformer Messbereichsanfang MBA
Angabe des Messbereichsanfang MBA für diesen MU Typ.
Spalte 47 | Messumformer essbereichsende MBE
Angabe des Messbereichsende MBE für diesen MU Typ.
Spalte 48 | Messumformer - physikalische Einheit
Angabe der physikalischen Einheit für diesen MU Typ.
Spalte 49 | Redundanz
Angabe für redundante Aggregate wie z.Bsp. SPW-Pumpen, Gebläse, usw.
R0 | Betriebsaggregat; Messung 1
R1 | Zusatzaggregat; Messung 2
R2 | Reserveaggregat; Messung 3
Spalte 50 | Vakuuum
Auslegung für Vakuum erforderlich
ja/nein
Spalte 51 | Ex - Zone
Anforderung an den Explosionsschutz: Stufe nach ATEX Richtlinie, Zone 0 bis 2 oder 'nein'
Zone | 0
Zone | 1
Zone | 2
Zone | 20
Zone | 21
Zone | 22
Spalte 52 | Ex-Zone Typ
Hier wird der EX-Schutz des Betriebsmittels gemäß Schutz-Zulassung angegeben.
Spalte 53 | SIL - Klassifizierung
Anforderung an die funktionale Sicherheit: Stufe nach Norm IEC 61508, SIL 1 bis 3 oder 'nein'
a | Schutz, der nicht in SIL realisiert werden muß, aber in SIL-Betrachtung beurteilt wurde
SIL 1
SIL 2
SIL 3
Spalte 54 | Blitzschutz
Festlegung, ob Blitzschutzmaßnahmen für dieses Signal notwendig sind.
ja
nein
Spalte 55 | Anzeige auf dem Display - Anzeige als:
Typ der Darstellung des Signals auf dem Bildschirm der Bedienstation
Spalte 56 | Anzeige auf dem Display - Messwert visualisieren ja/nein
Festlegung, ob das Signal auf dem Bildschirm der Bedienstation darfestellt wird
ja
nein
Spalte 57 | R&I - Kunden Zeichnungsnr.
Zeichnungsnummer des R&I - Schemas ohne Revisionsstand
Spalte 58 | Elektro - Schema
Zeichnungsnummer des Elektro - Schemas ohne Revisionsstand
-Angabe wird vom Auftragnehmer EMSRL-T Los definiert und ausgefüllt
Spalte 59 | Änderungsdatum
Revisionsdatum in der Form dd.mm.yyyy
Spalte 60 | Rev.-Index
Hier wird derjenige Revisionsstand eingetragen, der zu letzt zu einer Änderung in der Zeile geführt hat.
Die Änderungen der aktuellen Revision gegenüber der vorherigen Revision sind kursiv und in roter Farbe
darzustellen.
Spalte 61 | Bemerkung
Falls anwendbar; Zusatzinformation und Kommentare zu den gemachten Angaben