Leistungsbeschreibung

Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO

Multifunktionsgebäude „Haus Mühle“, Karl-Marx-Straße 30, 15345 Petershagen/Eggersdorf

Leistungszeitraum:

07.12.2026 - 11.12.2026

Lieferung und Montage einer ONLINE-USV-ANLAGE mit interner Ausfallsicherheit und folgenden Spezifikationen:

- 400V, 3-phasig

- mindestens 8.000VA, Laufzeit bei 50% Auslastung 30Min.

- Ausgangsspannung 230 V

- nachträglich skalierbar

- redundant ausgelegt

- 19“-Bauform einschließlich passendem Umbauschrank zur separaten Aufstellung

- Leitungszuführung von unten und oben möglich zur Erschließung nebenstehender 19“-Serverschränke

Leistungs- und Funktionsumfang:

- Alarmierung vor Ort sowie Remote-Management im Störfall

- managebares IP-Interface zur Überwachung/Steuerung

- Softwareagent zur externen Steuerung von Notfallaktionen (z. B. automatisiertes Herunterfahren angeschlossener Komponenten)

- Servicelevel „Next Business Day“ für 5 Jahre bei Ausfall/ defekt inkl. Wartung/Support

- Angabe der Laufzeiten bei definierter/entsprechender Belastung sowie der zugehörigen Ladezeiten (gemäß Herstellerangaben) sind im Angebot zu erfassen

- Verbringung zum Aufstellort, Anschluss und Erstinbetriebnahme

Der Anschluss der USV-Anlage umfasst:

Die Leistung umfasst den elektrischen Anschluss der USV-Anlage an die Stromversorgung des Gebäudes sowie die Erschließung von insgesamt fünf nebenstehender Server-/ Netzwerkschränken inkl. benötigtem Material. Je Schrank werden elektrische Anschlüsse für jeweils 1× Netzstrom und 2× USV-Ausgänge hergestellt und bereitgestellt. Die erforderlichen Steckdosen werden dabei im jeweiligen Serverschrank fachgerecht montiert, verdrahtet und funktional geprüft. Anschließend erfolgt die Inbetriebnahme der angeschlossenen USV- und Stromkreise einschließlich Funktions- und Schutzmaßnahmenprüfung sowie die Übergabe zur Abnahme.

Wertungskriterien:

Preis: 70%

Leistungskriterien: 30%

- Serviceverfügbarkeit bei Defekten aktiver Komponenten: 50% -500Punkte

250 Punkte: Erreichbarkeit

- ☐ 250 Punkte: 8-16 Uhr Servicetelefon

- ☐ 150 Punkte: Ticketsystem online bis 12 Stunden Reaktionszeit

- ☐ 50 Punkte: Ticketsystem online bis 24 Stunden Reaktionszeit

- ☐ 0 Punkte: Ticketsystem online mehr als 24 Stunden Reaktionszeit

250 Punkte: Wartezeit bis zur Reparatur

- ☐ 250 Punkte: Reparatur innerhalb von 24 Std.

- ☐ 150 Punkte: Reparatur innerhalb 48 Std.

- ☐ 50 Punkte: Reparatur innerhalb 72 Std.

- ☐ 0 Punkte: kein garantierter Instandsetzungszeitraum

- Innovative Ansätze in der Modularität und Erweiterbarkeit: 50% -500 Punkte

500 Punkte:

    - ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=40Min.

    - ☐ Standardisierte Module

    - ☐ Einfache Aufrüstung/Erweiterung

    - ☐ Hot-Swap Module

    - ☐ Kapazitätserweiterung um 100% möglich

    - ☐ Wartung z.B. Batterietausch ohne Ausfallzeit

    - ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 10 Jahre

Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

250 Punkte:

    - ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=35Min.

    - ☐ Begrenzte Upgrade Optionen

    - ☐ Einige austauschbare Komponenten im laufenden Betrieb

Folgende Komponenten können ausgetauscht werden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

    - ☐ Kapazitätserweiterung 50% möglich

    - ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 5 Jahre

Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

50 Punkte:

    - ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=30Min.

    - ☐ Speziallösungen ohne offene/allgemeine Spezifikationen

    - ☐ Aufrüstung und Austausch nur mit Ausfallzeiten

    - ☐ Mögliche Kapazitätserweiterung <50%

    - ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 2-3 Jahre

Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0 Punkte:

    - mögliche Unterschreitung der geforderten Laufzeit z.B. durch Unsicherheitsfaktoren

    - Undokumentierte Speziallösungen ohne offene/allgemeine Spezifikationen

    - ☐ Kapazitätserweiterung <25%

    - Keine prognostizierte Angabe zur Lebenserwartung der Batterien

Bemerkungen / Erläuterungen der Bieter zu den Wertungskriterien:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.