Leistungsbeschreibung
Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO
Multifunktionsgebäude „Haus Mühle“, Karl-Marx-Straße 30, 15345 Petershagen/Eggersdorf
Leistungszeitraum: 
07.12.2026 - 11.12.2026
Lieferung und Montage einer ONLINE-USV-ANLAGE mit interner Ausfallsicherheit und folgenden Spezifikationen:
· 400V, 3-phasig
· mindestens 8.000VA, Laufzeit bei 50% Auslastung 30Min.
· Ausgangsspannung 230 V
· nachträglich skalierbar
· redundant ausgelegt
· 19“-Bauform einschließlich passendem Umbauschrank zur separaten Aufstellung
· Leitungszuführung von unten und oben möglich zur Erschließung nebenstehender 19“-Serverschränke
Leistungs- und Funktionsumfang:
· Alarmierung vor Ort sowie Remote-Management im Störfall
· managebares IP-Interface zur Überwachung/Steuerung
· Softwareagent zur externen Steuerung von Notfallaktionen (z. B. automatisiertes Herunterfahren angeschlossener Komponenten)
· Servicelevel „Next Business Day“ für 5 Jahre bei Ausfall/ defekt inkl. Wartung/Support
· Angabe der Laufzeiten bei definierter/entsprechender Belastung sowie der zugehörigen Ladezeiten (gemäß Herstellerangaben) sind im Angebot zu erfassen
· Verbringung zum Aufstellort, Anschluss und Erstinbetriebnahme

Der Anschluss der USV-Anlage umfasst:
Die Leistung umfasst den elektrischen Anschluss der USV-Anlage an die Stromversorgung des Gebäudes sowie die Erschließung von insgesamt fünf nebenstehender Server-/ Netzwerkschränken inkl. benötigtem Material. Je Schrank werden elektrische Anschlüsse für jeweils 1× Netzstrom und 2× USV-Ausgänge hergestellt und bereitgestellt. Die erforderlichen Steckdosen werden dabei im jeweiligen Serverschrank fachgerecht montiert, verdrahtet und funktional geprüft. Anschließend erfolgt die Inbetriebnahme der angeschlossenen USV- und Stromkreise einschließlich Funktions- und Schutzmaßnahmenprüfung sowie die Übergabe zur Abnahme.

Wertungskriterien:

Preis: 70%
Leistungskriterien: 30%

1. Serviceverfügbarkeit bei Defekten aktiver Komponenten: 50% -500Punkte
250 Punkte: Erreichbarkeit
· ☐ 250 Punkte: 8-16 Uhr Servicetelefon
· ☐ 150 Punkte: Ticketsystem online bis 12 Stunden Reaktionszeit
· ☐ 50 Punkte: Ticketsystem online bis 24 Stunden Reaktionszeit
· ☐ 0 Punkte: Ticketsystem online mehr als 24 Stunden Reaktionszeit

250 Punkte: Wartezeit bis zur Reparatur
· ☐ 250 Punkte: Reparatur innerhalb von 24 Std.
· ☐ 150 Punkte: Reparatur innerhalb 48 Std.
· ☐ 50 Punkte: Reparatur innerhalb 72 Std.
· ☐ 0 Punkte: kein garantierter Instandsetzungszeitraum


2. Innovative Ansätze in der Modularität und Erweiterbarkeit: 50% -500 Punkte
500 Punkte: 
· ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=40Min.
· ☐ Standardisierte Module
· ☐ Einfache Aufrüstung/Erweiterung
· ☐ Hot-Swap Module
· ☐ Kapazitätserweiterung um 100% möglich
· ☐ Wartung z.B. Batterietausch ohne Ausfallzeit
· ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 10 Jahre
Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


250 Punkte:
· ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=35Min.
· ☐ Begrenzte Upgrade Optionen
· ☐ Einige austauschbare Komponenten im laufenden Betrieb
Folgende Komponenten können ausgetauscht werden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· ☐ Kapazitätserweiterung 50% möglich
· ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 5 Jahre
Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

50 Punkte:
· ☐ Ermöglichte Laufzeit bei 50% Last in angebotener Kapazität >=30Min.
· ☐ Speziallösungen ohne offene/allgemeine Spezifikationen
· ☐ Aufrüstung und Austausch nur mit Ausfallzeiten
· ☐ Mögliche Kapazitätserweiterung <50%
· ☐ Prognostizierte Lebenserwartung Batterien bis 2-3 Jahre
Die Lebenserwartung beträgt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0 Punkte:
· mögliche Unterschreitung der geforderten Laufzeit z.B. durch Unsicherheitsfaktoren
· Undokumentierte Speziallösungen ohne offene/allgemeine Spezifikationen
· ☐ Kapazitätserweiterung <25%
· Keine prognostizierte Angabe zur Lebenserwartung der Batterien

Bemerkungen / Erläuterungen der Bieter zu den Wertungskriterien: 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
