____________________________________________________________

Vertrag über

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für

den Windpark Plauerhagen

zwischen

MVV Windenergie GmbH, Luisenring 49, 68159 Mannheim

vertreten durch die Geschäftsführer Ernst Kauder und Maik Wackernagel

- nachstehend als „Auftraggeber“ (AG) bezeichnet -

und

XXX GmbH, Musterstrasse 1, XXXXX Musterstadt

vertreten durch die Geschäftsführer X und Y

- nachstehend als „Auftragnehmer“ (AN) bezeichnet -

INHALTSVERZEICHNIS

1	Vertragsgegenstand und -grundlagen	2

1.1	Vertragsgegenstand	3

1.2	Vertragsgrundlagen	3

2	Leistungsumfang	4

2.1	Allgemeine Serviceleistungen	4

2.1.1	Fernüberwachung / SCADA	4

2.1.2	Garantierte Reaktions- und Antrittszeit	5

2.1.3	Wartung WEA	6

2.1.4	Getriebeölwechsel	6

2.1.5	Inspektion Rotorblätter	7

2.1.6	Arbeitssicherheitsrelevante Anlagenausstattung	8

2.1.7	Befahranlage	8

2.1.8	Flughindernisbefeuerung/BNK-System	8

2.1.9	Überprüfung der Niederspannungs-Elektroinstallation gemäß DGUV Vorschrift 3	9

2.1.10	Wartung der Mittelspannungs-Elektroinstallation und Überprüfung gemäßDGUV Vorschrift 3	9

2.1.11	Inspektion der Fundamente	10

2.2	Großkomponenten(inklusive)	10

2.2.1	Reparatur und Ersatz von defekten Rotorblättern	11

2.2.2	Instandsetzung Triebstrang	11

2.3	Großkomponenten(exklusive)	11

2.3.1	Ausfall von Großkomponenten	12

2.3.2	Kostenschätzung und tatsächlicher Aufwand	12

2.3.3	Großkomponentenanbauteile	12

2.3.4	Verfügbarkeit bei Schäden an Großkomponenten	13

2.3.5	Instandsetzung durch Dritte	13

2.3.6	Maßnahmen bei Verdacht auf Schäden am Triebstrang	13

2.4	Transport- und Kranarbeiten	14

2.5	Leistungsabänderungen und -ergänzungen	15

2.6	Ersatz- und Verschleißteile	15

2.7	Berichtswesen	15

3	Durchführung der Wartung- und Instandsetzungsarbeiten	15

3.1	Einzuhaltende Regeln und Vorschriften	16

3.2	Einsatz An- und Abmeldung	16

3.3	Einsatz, Inspektions- und Analyseberichte	17

3.4	Arbeitsunfälle	18

3.5	Schädliche Umwelteinwirkungen	18

3.6	Adress- und Telefonliste	19

4	Bonus/Malus-Programm zur Verfügbarkeit	19

5	Unterlieferanten - Subunternehmer	19

6	Vergütung, Zahlungsbedingungen	20

7	Mängelrechte, Haftung	21

8	Haftung Auftraggeber	21

9	Höhere Gewalt	22

10	Versicherungen	22

11	Laufzeit und Kündigung	23

12	Auftraggeberwechsel	24

13	Vertraulichkeit	25

14	Erfüllungsort, Gerichtsstand	25

14.1	Erfüllungsort	25

14.2	Gerichtsstand und anwendbares Recht	25

15	Schlussbestimmungen	25

16	Verzeichnis der Anlagen	26

# Vertragsgegenstand und -grundlagen

- Vertragsgegenstand

- Gegenstand des Vertrags ist die Wartung und Instandsetzung der Windenergieanlagen („WEA“) im Windpark Plauerhagen.

- Die Leistungspflichten des Auftragnehmers betreffen alle Komponenten der WEA von der Blattspitze bis zu den Kabelendverschlüssen der Parkverkabelung an der Mittelspannungsschaltanlage in den Trafostationen.

- Die genaue Beschreibung und der Standort der WEA sowie vertragsrelevante Informationen zum Windpark sind in Anlage 1 Projektbeschreibung enthalten.

- Vertragsgrundlagen

- Dieser Vertrag nebst Anlagen stellt die maßgebliche Vereinbarung der Parteien dar. Bestandteile dieses Vertrages sind – bei Widersprüchen – in der nachgenannten Rang- und Reihenfolge:

  - die Regelungen dieses Vertrags sowie seiner Anlagen

  - die allgemein anerkannten Regeln der Technik, alle einschlägigen Gewerbe- und Brandschutzbestimmungen, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit, die Unfallverhütungsvorschriften, einschließlich der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

  - die kompletten Ausschreibungsunterlagen

  - die zusätzlichen Vereinbarungen der Vergabeverhandlung

  - der MVV Business Code of Conduct; veröffentlich unter https://www.mvv.de/partner/lieferanten/zentraleinkauf/downloadbereich/

- Weitere Vertragsbestandteile, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen der Vertragsparteien, sind nicht vereinbart.

- Ein Widerspruch ist nur dann gegeben, wenn Anforderungen in den Vertragsunterlagen unterschiedlich definiert sind. Spezielle Regelungen gehen allgemeineren Regelungen vor. Sollte in einer vorrangigen Vertragsgrundlage ein Detail einer nachrangigen Vertragsgrundlage nicht umschrieben oder definiert sein, stellt die fehlende Regelung keinen Widerspruch zur Regelung an nachrangiger Stelle dar.

# Leistungsumfang

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der Leistungen, insbesondere der Wartung und Instandsetzung, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. Er erkennt an, dass ihm zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe sämtliche für den Leistungsumfang und die Durchführung des Auftrages relevanten Fakten, insbesondere sämtliche Umstände, die für die Preisbildung und die Vereinbarung der Termine relevant sein können, bekannt sind bzw. er sich über diese ausreichend informiert hat. Er übernimmt daher das von ihm zu vertretene Risiko der vollumfänglichen und termingerechten Durchführbarkeit seiner Leistungen.

- Allgemeine Serviceleistungen

### Fernüberwachung / SCADA

- Der Auftraggeber gewährt dem Auftragnehmer für die Dauer dieses Vertrags die erforderlichen Zugriffsrechte auf sein für die Steuerung und Fernwartung notwendiges SCADA-System. Der Auftragnehmer verfügt über und unterhält für die Dauer dieses Vertrags eine Fernüberwachungszentrale, in der er unter Verwendung des SCADA-Systems des Auftraggebers ununterbrochen jede vertragsgegenständliche WEA überwacht und diese im Rahmen der technischen Möglichkeiten des SCADA-Systems bei Stillstand aus neu startet.

- Der Auftragnehmer leistet dem Auftraggeber telefonische Unterstützung zu technischen Fragen, soweit diese mit Daten oder Auswertungen aus dem SCADA-System erfolgen kann.

- Zu den Aufgaben der Fernüberwachung des Auftragnehmers gehört die Entgegennahme der An- und Abmeldungen der Servicetechniker an den Anlagen. Diese Meldungen sind vom Auftragnehmer per E-Mail-Nachricht mit folgendem Inhalt umgehend dem Auftraggeber zuzusenden:

  - Benennung der Anlage

  - Kurze Fehlerbeschreibung

  - Name der Servicetechniker

  - Zeit der An- oder Abmeldung

  - Kurze Beschreibung von durchgeführten Arbeiten

  - Der Betreff der E-Mail-Nachricht ist standardisiert zu formatieren und hat folgende Information zu enthalten:

  - Windpark Plauerhagen

  - WEA-Nummer

  - Information, ob es sich um eine An- oder Abmeldung handelt.

- Während der Vertragslaufzeit verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Software durch notwendige Updates oder sonstigen Veränderungen in betriebsfähigen Zustand zu halten und den Auftraggeber darüber zu informieren, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen.

- Dem Auftraggeber obliegt es, die Internetverbindung über einen Router zum Windpark zur Verfügung zu stellen und dem Auftragnehmer die Einrichtung von VPN-Zugängen zum Windpark zu ermöglichen. Diese sind vom Auftragnehmer so zu gestalten, dass die IT-Sicherheit des Windparks nach dem aktuellen Stand der Technik gewährleistet wird.

### Garantierte Reaktions- und Antrittszeit

- Wenn der Betriebsstatus einer WEA einen Fehler aufzeigt, der den Betrieb der WEA verhindert, hat der Auftragnehmer unabhängig vom Wochentag und der Tageszeit innerhalb von 15 Minuten ein Reset über das SCADA-System vorzunehmen.

- Ist ein Neustart durch die Fernüberwachungszentrale nicht möglich, so ist nach Maßgabe ein Serviceteam zu aktivieren, welches eine erste Fehleranalyse und -behebung durchführt.

- Der Auftragnehmer garantiert dem Auftrageber, dass vom Eintreten eines Fehlers, der nicht von der Fernüberwachungszentrale des Auftragnehmers erfolgreich behoben werden kann, bis zum Eintreffen des Serviceteams bei der WEA gemäß Ziffer 3.2 Absatz (3) folgender Zeitraum („Antrittszeit“) nicht überschritten wird:

  - Wenn der Fehler von Montag bis Samstag im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14.00 Uhr eintritt, beträgt die Antrittszeit maximal: ____________

  - Tritt der Fehler außerhalb des in lit. a genannten Zeitraums ein, hat das Serviceteam bis 08:00 Uhr am Folgetag bei der WEA einzutreffen.

- Als Zeitpunkt des Eintreffens bei der WEA gilt die telefonische Anmeldung bei der Fernüberwachung des Auftraggebers gemäß Ziffer 3.2 Absatz (3).

### Wartung WEA

- Die Wartung ist gemäß dem Wartungspflichtenheft des Herstellers gemäß Anlage 2 durchzuführen. Die dort festgelegte jährliche und halbjährliche Wartung hat innerhalb der Wartungsfenster gemäß dem Wartungspflichtenheft stattzufinden. Die Durchführungszeiträume sind mit dem Auftraggeber zu Jahresbeginn abzustimmen.

- Die Durchführung der geplanten Wartungen sind dem Auftraggeber eine Woche im Voraus anzukündigen und nach Freigabe durch den Auftraggeber im vereinbarten Wartungszeitraum durchzuführen. Die Arbeiten können vom Auftraggeber mit einer Ankündigungsfrist von drei Tagen innerhalb des jeweiligen Wartungsfensters gemäß Wartungspflichtenheft maximal vier Wochen verschoben werden. Jede Wartung pro Anlage soll innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden. Spätestens zwei Tage nach Abschluss der Wartungsarbeiten ist dem Auftraggeber anzuzeigen, dass die Arbeiten beendet sind.

- Die Stillstandszeiten während der Wartung werden bei der Verfügbarkeitsberechnung (siehe Anlage 3) bis zu … Stunden pro Jahr und WEA als verfügbar gewertet. Ab der ….+1. Stunde wird die Stillstandszeit als nicht verfügbar gewertet.

- Einmal im Jahr ist die Ausrichtung des Triebstranges - bestehend aus Hauptlager, Hauptwelle, Getriebe, Kupplung und Generator - zu überprüfen und nötigenfalls neu einzustellen. Die Ergebnisse der Überprüfung und der Neujustierung müssen dokumentiert und dem Wartungsprotokoll hinzugefügt werden.

- Bei jeder jährlichen und halbjährlichen Wartung sind Ölproben vom Getriebeöl sowie Fettproben vom Hauptlager zu entnehmen und einem unabhängigen Labor zur Untersuchung zu schicken. Die Ergebnisse der Proben sind dem Auftraggeber umgehend zu übermitteln. Falls die Analyse der Proben ergibt, dass die Öle oder Fette nicht einwandfrei sind, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber mitteilen, welche weiteren Maßnahmen oder Untersuchungen - ggf. zusätzlich zu einem Öl- oder Fettwechsel - getroffen werden müssen.

### Getriebeölwechsel

- Ein Ölwechsel ist durchzuführen, wenn das Ergebnis des Ölanalyseberichts (vgl. Ziffer 2.1.3 Absatz (5) eine starke Qualitätsminderung anzeigt und die Experten des Ölanalyselabors einen Wechsel empfehlen. Der Auftragnehmer meldet den Ölwechsel mindestens eine Woche vorher an. Als neues Getriebeöl ist nur die gleiche Sorte des gleichen Herstellers zu verwenden.

- Der Ölwechsel beinhaltet den Wechsel aller Filter am Getriebe, sowie die Spülung des Getriebes mit 25% der Getriebeölmenge. Weitergehende Maßnahmen sind nach Ziffer 2.2.2 bzw. nach Ziffer 2.3.6 zu ergreifen.

- Der Auftragnehmer stellt sicher, dass das Altöl fach- und umweltgerecht entsorgt oder der Wiederverwertung zugeführt wird. Ein Nachweis über die Entsorgung oder Weiterverwendung wird dem Auftraggeber vier Wochen nach dem Einsatz zur Verfügung gestellt.

### Inspektion Rotorblätter

- Der Auftragnehmer inspiziert die Blätter alle zwei Jahre im Zeitraum April bis September. Die Inspektionen haben folgende Arbeiten zu umfassen:

  - Überprüfung der Blattvorder- und Blatthinterkante sowie der Druck- und Saugseite auf Risse, Erosion, Lackschäden oder sonstige Schäden

  - Messung des Blitzschutzsystems

  - Überprüfung der Blitzrezeptoren auf Beschädigungen durch Blitzschlag

  - Überprüfung der Klebeverbindungen des Blattes auf Lufteinschlüsse, Risse und Ablösungen

  - Überprüfung der Rotorblattabdichtung auf Risse, Strukturschäden und Funktionalität

  - Reinigung der Entwässerungsbohrungen

  - Überprüfung der Strömungselemente und der Vorderkantenfolien

  - Überprüfung des begehbaren Innenteils des Blattes

- Bei der Inspektion festgestellte Mängel, die einen Weiterbetrieb erlauben, sind in Absprache mit dem Auftraggeber spätestens im darauffolgenden Jahr zu beheben. Andere Mängel sind unverzüglich zu beheben.

- Option mit Großkomponenten: Die Reparatur ist mit der Vergütung gemäß Ziffer 6 abgegolten

- Option ohne Großkomponenten: Ziffer 2.3.1 bis 2.3.4 findet insoweit Anwendung.

- Der Auftragnehmer übermittelt dem Auftraggeber nach der Inspektion und eventuellen Reparaturen einen detaillierten Bericht mit Fotos, die die Mängel und Mängelbehebungen aussagekräftig dokumentieren.

### Arbeitssicherheitsrelevante Anlagenausstattung

- Folgende Anlageneinrichtungen sind einmal jährlich durch dafür geschultes, sachkundiges Personal des Auftragnehmers auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu prüfen:

  - Krananlage / Seilwinde

  - Leitern

  - Fallschutzsystem

  - Feuerlöscher

  - Verbandskasten / Augenspülflasche

  - Park-PSA (jeweils zwei Läufer, Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Verbindungsmittel, Helm)

  - Höhenrettungsgerät je WEA

- Die Prüfung hat gemäß den aktuellen, einschlägigen Normen zu erfolgen. Zusätzlich ist ein Prüfsiegel, dass das nächste Prüfintervall anzeigt, an den geprüften Gegenstand anzubringen. Bei der Prüfung erkannte Mängel sind umgehend zu beheben. Bis zur Behebung hat der Auftragnehmer den Prüfgegenstand zu sperren. Der AG ist bei einer Sperrung von Einrichtungen umgehend zu informieren. Die Materialkosten für den Ersatz von der PSA oder dem Höhenrettungsgerät können dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

### Befahranlage

- Der Auftragnehmer beauftragt die Inspektion und Wartung der Befahranlage, die eine jährliche wiederkehrende Prüfung (Haupt- bzw. Zwischenprüfung) gemäß den aktuellen Vorschriften der BetrSichV durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) beinhaltet.

- Der Auftragnehmer hat die Antriebskomponenten der Befahranlage in Intervallen von fünf Jahren einer Generalüberholung zu unterziehen. Die letzte Überprüfung hat im Juni 2025 stattgefunden.

### Flughindernisbefeuerung/BNK-System

- Der Auftragnehmer wartet die Flughindernisbefeuerung sowie die angeschlossene USV gemäß den Vorgaben des Herstellers und setzt diese erforderlichenfalls instand.

### Überprüfung der Niederspannungs-Elektroinstallation gemäß DGUV Vorschrift 3

- Der Auftragnehmer führt entsprechend der Prüfintervalle von vier Jahren die DGUV V3-Nachfolgeüberprüfungen durch – erstmals im Jahr 2029. Die Überprüfung ist mit aktuell geprüften und kalibrierten Messgeräten, die den sicherheitstechnischen Bestimmungen und den Vorschriften des VDE (Verband Deutscher Elektriker) entsprechen, fachgerecht durchzuführen und zu dokumentieren.

- Mängel an der Niederspannungs-Elektroinstallation sind zu beheben.

### Wartung der Mittelspannungs-Elektroinstallation und Überprüfung gemäß
DGUV Vorschrift 3

- Der Auftragnehmer führt einmal jährlich die Wartung der Netztrennschaltanlagen sowie des Haupttransformators der WEA gemäß den Vorschriften und Hinweisen des Herstellers sowie der DIN VDE 105 durch. In diesem Umfang sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

  - Reinigung des Transformatorraums inklusive aller Komponenten

  - Kabelanschlüsse und Isolationseinrichtungen

  - Lüftungsgitter

  - Transformator

  - Überprüfung und Protokollierung der Transformatortemperatur und Rückstellung des Schleppzeigers

  - Überprüfung der elektrischen Verbindungen am Transformator

  - Überprüfung und Protokollierung von Ölständen und Dichtigkeit des Öltransformators

  - Funktionsprüfung der Schaltanlage

  - Kontrolle aller Schraubenkontakte und Schalterantriebe

  - Reinigung und Nachfettung der Antriebe sowie Probeschaltungen einschließlich der Überprüfung des Arbeitsstromauslösers.

  - Reinigung der kompletten Mittelspannungsanlage.

  - Sekundärprüfung des Schutzrelais der Mittelspannungsschaltanlage

  - Überprüfung und Protokollierung der SF6 Schutzgasanzeige

  - Sichtprüfung der Kabelabgangsfelder

  - Überprüfung der HH-Sicherungsauslösung

  - Untersuchung der Komponenten bezüglich Vollständigkeit, Funktionalität und Defekten

  - Überprüfung des Schutzpotentialausgleiches der Mittelspannungsanlage und Messung zur Feststellung des Erdungswiderstandes.

  - Reparatur und Behebung von sonstigen Mängeln und Defekten.

- Der Auftragnehmer führt entsprechend der Prüfintervalle von vier Jahren die DGUV V3-Nachfolgeüberprüfungen durch – erstmals im Jahr 2029. Die Überprüfung ist mit aktuell geprüften und kalibrierten Messgeräten, die den sicherheitstechnischen Bestimmungen und den Vorschriften des VDE (Verband Deutscher Elektriker) entsprechen, fachgerecht durchzuführen und zu dokumentieren. Mängel an der Mittelspannungs-Elektroinstallation sind zu beheben.

### Inspektion der Fundamente

Der Auftragnehmer hat die Fundamente gemäß Wartungspflichtenheft einer Sichtinspektion zu unterziehen und im Falle von Auffälligkeiten dem Auftraggeber einen schriftlichen Bericht mit aussagekräftigen Fotos zur Verfügung zu stellen. Etwaige Instandsetzungsarbeiten sind nicht Teil des Leistungsumfangs des Auftragnehmers.

Nachfolgend gilt die angekreuzte Option als vereinbart

Option 1

## Großkomponenten(inklusive)

Großkomponenten im Sinne dieses Vertrags sind:

- Rotorblätter

- Gussteil der Nabe

- Blattlager

- Grundrahmen

- Hauptlager und Hauptwelle

- Drehkranz

- Getriebe

- Generator

- Transformator

- Schaltanlage

- Turm

Beschädigte oder funktionsuntüchtige Großkomponenten sind vom Auftragnehmer unverzüglich und in Absprache mit dem Auftraggeber zu reparieren oder zu ersetzen.

### Reparatur und Ersatz von defekten Rotorblättern

- Beschädigungen an den Rotorblättern sind zu reparieren, bei einem Totalschaden ist das Rotorblatt auszutauschen. Sofern es der Zustand der Rotorblätter erlaubt, sollen Reparaturarbeiten nur in windschwachen Monaten durchgeführt werden.

- Im Falle eines Totalschadens an einem oder mehreren Rotorblättern führt der Auftragnehmer den Ersatz innerhalb von 4 Wochen ab Feststellung des Schadens durch.

### Instandsetzung Triebstrang

- Sollten Ergebnisse der halbjährlichen Ölanalyse, verschmutzte Ölfilter oder eine Häufung von Vibrationsfehlern innerhalb der WEA Rückschlüsse auf einen Schaden am Triebstrang (bestehend aus Hauptwelle, Hauptlager, Getriebe und Generator), , geben, so wird der Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber den Triebstrang unter Zuhilfenahme einer Schwingungsanalyse und/oder einer Videoendoskopie-Untersuchung begutachten, dem Auftraggeber einen aussagekräftigen Bericht über das Ergebnis der Untersuchung zusenden und ihm Vorschläge zur Behebung eventuell festgestellter Schäden und Abweichungen machen.

- Sind Komponenten des Triebstrangs defekt, wird der Auftraggeber diese unverzüglich reparieren oder austauschen.

Option 2

## Großkomponenten(exklusive)

Großkomponenten im Sinne dieses Vertrags sind:

- Rotorblätter

- Gussteil der Nabe

- Blattlager

- Grundrahmen

- Hauptlager und Hauptwelle

- Drehkranz

- Getriebe

- Generator

- Transformator

- Schaltanlage

- Turm

### Ausfall von Großkomponenten

- Bei Defekten oder Totalschäden von Großkomponenten wird der Auftragnehmer innerhalb von 10 Arbeitstagen dem Auftraggeber ein Angebot für die Instandsetzung oder den Austausch, mit einem angestrebten Zeitpunkt für die Wiederinbetriebnahme der WEA sowie einer Kostenabschätzung übermitteln. Innerhalb einer Frist von 15 Arbeitstagen nach Erhalt, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, das Angebot auf Basis der Kostenschätzung zu akzeptieren und dem Auftragnehmer per E-Mail den Instandsetzungsauftrag zu erteilen.

- Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer umgehend, sofern und sobald der Auftraggeber einen Dritten mit der Instandsetzung der Großkomponente beauftragt.

### Kostenschätzung und tatsächlicher Aufwand

Der Auftragnehmer rechnet die Kosten der vom Auftraggeber beauftragten Instandsetzung nach Aufwand und auf Nachweis ab. Überschreiten die abgerechneten Kosten die der Beauftragung zugrundeliegende Kostenschätzung gemäß Ziffer 2.3.1 Absatz (1) um nicht mehr als 30 %, schuldet der Auftraggeber die Zahlung. Darüberhinausgehende Aufwendungen des Auftragnehmers sind vom Auftragnehmer zu tragen, es sei denn die darüberhinausgehenden Aufwendungen sind durch höhere Gewalt verursacht worden.

### Großkomponentenanbauteile

Die Instandsetzung von Anbauteilen der Großkomponenten wie beispielsweise Getriebeölkühler, Triebstrangkupplungen, Generatorschleifringen, Pitch- und Azimutantrieben oder einzelnen Komponenten der 20KV-Schaltanlage sind mit der Vergütung nach Ziffer 6 abgegolten und bedürfen keiner zusätzlichen Beauftragung.

### Verfügbarkeit bei Schäden an Großkomponenten

- Führt ein Defekt einer Großkomponente zum Produktionsstillstand, zählt die WEA als nicht verfügbar vom Schadeneintritt bis zum Zeitpunkt der Übermittlung des Angebots gemäß Ziffer 2.3.1 Absatz (1) für eine Instandsetzung der jeweiligen Großkomponente.

- Folgende Regelung gilt unabhängig davon, ob die Instandsetzungsmaßnahmen von einem Dritten oder dem Auftragnehmer durchgeführt werden:

Der Zeitraum zwischen dem Erhalt des Angebots gemäß Ziffer 2.3.1 Absatz (1) und der Inbetriebsetzung der WEA, wird als Großkomponentenausfallzeit bezeichnet und wird bei der Verfügbarkeitsberechnung vom jeweiligen Betrachtungszeitraum DZ  gemäß der Verfügbarkeitsberechnung der Anlage 3 abgezogen. Dies gilt allerdings nur für den Zeitraum der den im Angebot gemäß Ziffer 2.3.1 Absatz (1) genannten Zeitraum um maximal 20% 
überschreitet.

Die mittlere Jahressollenergieproduktion  gemäß Anlage 3 Ziffer 4 für die Ermittlung von Bonus- oder Maluszahlungen, soll in diesen Fällen um das Verhältnis der Großkomponentenausfallzeit gekürzt werden.

Beispiel bei einer Großkomponentenausfallzeit von 50 Tagen:

### Instandsetzung durch Dritte

Im Falle der Ausführung der Instandsetzungsarbeiten durch einen Dritten ist der Auftraggeber verpflichtet, fachkundige Dritte zu beauftragen und den Auftragnehmer über den Arbeitsfortschritt zu informieren. Die übrigen vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die Pflicht zur Fernüberwachung, bestehen auch während der Zeit der Instandsetzung durch einen Dritten fort.

### Maßnahmen bei Verdacht auf Schäden am Triebstrang

Sollten Ergebnisse der halbjährlichen Ölanalyse, verschmutzte Ölfilter oder eine Häufung von Vibrationsfehlern innerhalb der WEA Rückschlüsse auf einen Schaden am Triebstrang, insbesondere am Getriebe, geben, so wird der Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber den Triebstrang unter Zuhilfenahme einer Schwingungsanalyse und/oder einer Videoendoskopie-Untersuchung begutachten, dem Auftraggeber einen aussagekräftigen Bericht über das Ergebnis der Untersuchung zusenden und ihm Vorschläge zur Behebung eventuell festgestellter Schäden und Abweichungen machen. Für das weitere Vorgehen gelten die Ziffern 2.3.1 bis 2.3.5

- Transport- und Kranarbeiten

Folgende Punkte sind zu beachten, wenn Großkomponenten unter zur Hilfenahme von Großkranen gewechselt oder instandgesetzt werden müssen:

- Der Auftragnehmer hat ein Transport- und Kranunternehmen zu beauftragen

- Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Durchführung des Transports

- Vor Anlieferung des Krans und der Ersatzteile findet eine gemeinsame Begehung vor Ort mit dem Auftragnehmer, Auftraggeber und dem Krandienstleistungsunternehmen statt, in der insbesondere besprochen wird, welche Flächen für die Zuwegung und für die Errichtung des Krans und die Kranarbeiten in Anspruch genommen werden.

- Der Auftragnehmer benennt einen Baustellenverantwortlichen, der für die fachgerechte Einrichtung der Baustelle und Durchführung der Arbeiten verantwortlich ist, und dem Auftraggeber als Ansprechpartner dient.

- Die Zuwegung von der nächstgelegenen klassifizierten öffentlichen Straße sowie die Kranstellfläche ist spätestens bei der vorgenannten gemeinsamen Begehung durch den Auftragnehmer daraufhin zu überprüfen, ob Tragfähigkeit für die geplanten Arbeiten ausreichend ist und ob Ausbauarbeiten für die Zuwegung erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber das Ergebnis der Prüfung unverzüglich in Textform mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist zu verkehrslenkenden Maßnahmen auf klassifizierten Straßen (z.B. Verkehrsschilder mobil stellen) und eventuellen Ausbesserungen/Befestigungen bis zur Einfahrt in den Windpark verantwortlich.

- Ab der Einfahrt in den Windpark obliegen Ausbesserungen/Befestigungen der Zuwegungen dem Auftraggeber. Sofern diese durch Auslegung von Stahlplatten erfolgen kann, wird der Auftragnehmer auf Anforderung des Auftraggebers Stahlplatten verlegen. Die Kosten dafür werden ihm vom Auftraggeber auf Nachweis erstattet.

- Sofern und soweit Ausbesserungen an der Kranstellfläche erforderlich sind, obliegt es dem Auftraggeber diese durchzuführen.

- Schäden an Flächen und Grundstücke, die durch den Tausch oder die Reparatur von Großkomponenten an der WEA verursacht wurden, sind mit Fotos zu dokumentieren und dem Auftraggeber spätestens mit dem Einsatzbericht zu übermitteln. Soweit vom Auftragnehmer Schäden außerhalb der Flächen, die bei dem gemeinsamen Vor-Orttermin (siehe Absatz (3)) nicht für die Zuwegung und für die Errichtung des Krans und für die Kranarbeiten als erforderlich bezeichnet wurden, sind vom Auftragnehmer auszubessern.

- Leistungsabänderungen und -ergänzungen

- Lieferungen und Leistungen außerhalb des Leistungsumfangs, die der Auftragnehmer ohne schriftlichen Auftrag oder schriftliche Anordnung ausführt, werden nicht vergütet. Diese Lieferungen und Leistungen hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Widrigenfalls kann die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber veranlasst werden.

- Für vereinbarte Leistungsänderungen gelten die hier aufgeführten Bedingungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

- Ersatz- und Verschleißteile

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur originale oder generalüberholte Ersatz- und Verschleißteile einzusetzen. Er gewährt für die eingesetzten Ersatz- und Verschleißteile eine Gewährleistung von 12 Monaten.

- Berichtswesen

Der Auftragnehmer übermittelt für jeden Monat spätestens am 15. Werktag des Folgemonats einen Bericht, der folgende Informationen für jede einzelne WEA und den gesamten Windpark enthält:

  - täglicher Energieertrag

  - Leistungskurven

  - Verfügbarkeit, gemäß Anlage 3

  - nichtverfügbare Ausfallzeiten pro WEA

  - verfügbare Ausfallzeiten pro WEA

# Durchführung der Wartung- und Instandsetzungsarbeiten

- Einzuhaltende Regeln und Vorschriften

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich die gesetzlichen Regeln, die vom WEA-Hersteller vorgegebenen Richtlinien, die allgemein gültigen Regeln der Technik sowie sämtliche für ihn geltenden gesetzlichen oder auf Grund Gesetzes erlassenen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Für die auszuführenden Arbeiten erstellt der Auftragnehmer eine Gefährdungsbeurteilung.

- Der Auftragnehmer hat gegenüber dem Auftraggeber auf dessen Aufforderung nachzuweisen, dass das eingesetzte Servicepersonal an folgenden Schulungen, Einweisungen und Untersuchungen mit Erfolg teilgenommen hat:

  - Unterweisung für das Betreten eines elektrischen Betriebsraumes

  - G41 Höhentauglichkeitsuntersuchung

  - Höhenrettungstraining

  - Elektrisch unterwiesene Person

  - PSA-Prüfung

  - Ersthelferausbildung

- Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Sicherheitsaudits die genannten Sicherheitsdokumente des eingesetzten Personals zu überprüfen. Es wird empfohlen, das Personal mit einem Sicherheitspass auszustatten, in dem alle Schulungen/Prüfungen dokumentiert sind. Der Auftraggeber ist berechtigt, Personal oder Beauftragte des Auftragnehmers der WEA zu verweisen, sofern die vorgenannten Schulungen/Prüfungen nicht nachgewiesen werden kann.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Arbeiten vor Ort an den WEAs jederzeit mindestens einen deutsch- oder englischsprachigen Angestellten als Ansprechpartner für den AG einzusetzen.

- Einsatz An- und Abmeldung

- Unmittelbar, bevor das Servicepersonal des Auftragnehmers mit Arbeiten an der WEA beginnt, ist eine telefonische Anmeldung und nachdem die Arbeiten beendet sind, ist eine telefonische Abmeldung bei den Fernüberwachungen des Auftragnehmers und Auftraggebers notwendig. Außerdem hat sich das Servicepersonal vor Ort in der Anlagensteuerung einzutragen, um sicherzustellen, dass die WEA nicht aus der Ferne gestartet wird.

- Folgende Anmeldeinformationen sind den Fernüberwachungen vor den jeweiligen Arbeiten zu übermitteln:

  - Firmenname; Name des Arbeitsverantwortlichen

  - Grund des Einsatzes an der Anlage (Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Gutachten, etc. Falls Notwendig, Angabe von Fehlermeldungen und 
zu ersetzenden Teilen)

  - Zeitpunkt des Eintreffens bei der WEA

  - erwarteter Abmeldezeitpunkt

- Folgende Informationen sind beim Einsatzende den Fernüberwachungen des Auftragnehmers und des Auftraggebers telefonisch zu übermitteln:

  - Status der Arbeiten (Wurden die Arbeiten beendet, oder sind weitere Einsätze nötig?)

  - Status der Anlage (Wurde die WEA wieder zu 100% in Betrieb gesetzt?)

  - Sonstige Ereignisse (Arbeitsunfall, Folgefehler, defekte Ersatzteile, Schäden an der Infrastruktur, etc.)

- Einsatz, Inspektions- und Analyseberichte

- Alle Wartungsarbeiten, Störungsbehebungen und Instandsetzungen, die an den WEA und den Transformatorstationen durchgeführt werden, sind in einem gesonderten schriftlichen Bericht zu dokumentieren. Diese Berichte müssen in der Anlagendokumentation im Turmfuß möglichst unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten, spätestens jedoch 14 Tage nach erfolgtem Einsatz hinterlegt werden. Zusätzlich hat ein Eintrag in das Anlagenlogbuch zu erfolgen.

- Der Bericht hat mindestens u.a. folgende Informationen zu enthalten:

  - Start-/Endzeit für Fahrtzeiten, Pause- und Arbeitszeiten

  - Status der Anlage beim Verlassen der WEA

  - Beschreibung der ausgeführten Arbeiten, um folgende Arbeiten zu unterstützen

  - Beschreibung der ausgetauschten oder reparierten Teile

  - Benennung der verwendeten Betriebsstoffe

  - Erfassung der Anlagendaten (Betriebsstunden, Produktionsstand, Ausfallzeit…)

  - Namen der Servicetechniker

  - die jeweils vom Betriebsführer vergebene Abmeldenummer

- Über alle Ergebnisse von Analysen, wie beispielsweise Öl- oder Fettproben, sowie die Ergebnisse von Inspektionen, wie Triebstranguntersuchungen oder Drohneneinsätzen, ist dem Auftraggeber ein aussagekräftiger schriftlicher Bericht zu erstatten.

- Instandsetzungsmaßnahmen, die Großkomponenten betreffen oder über mehrere Tage durchgeführt werden, sind mit einem detaillierten Bericht inklusive Fotodokumentation zu dokumentieren.

- Einsatz-, Inspektions- und Analyseberichte nach Absatz 1 – 4 sind dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch 15 Tage nach dem Serviceeinsatz digital zur Verfügung zu stellen. Wird ein Bericht nicht fristgerecht an den Auftraggeber gesendet, ist der Auftraggeber berechtigt nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist, pro fehlenden Bericht pauschal 500,- € von den nachfolgenden Rechnungsstellungen des Auftragnehmers bis zur Bereitstellung des jeweiligen Berichtes vorübergehend einzubehalten.

- Arbeitsunfälle

Arbeitsbezogene Ereignisse, die eine Verletzung jeglicher Art oder eine Erkrankung eines oder mehrerer Mitarbeiter oder Beauftragten des Auftragnehmers zur Folge haben, sind dem Auftraggeber unverzüglich, bzw. spätestens am folgenden Arbeitstag, zu melden. Zur Dokumentation der Ereignisse hat eine Meldung zusätzlich binnen drei Tagen schriftlich zu erfolgen. Sollte es sich um einen Unfall mit tödlichem Ausgang handeln, ist der Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Wegeunfälle, Beinahe-Unfälle und Ereignisse mit Dritten müssen dem Auftraggeber ebenfalls binnen drei Tagen schriftlich mitgeteilt werden.

- Schädliche Umwelteinwirkungen

- Sollten wassergefährdende Stoffe aus den vertragsgegenständlichen Anlagen, aus technischen Geräten oder Fahrzeugen des Auftragnehmers in die unmittelbare Umgebung des Windparks gelangen, so ist der Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer hat in Absprache mit dem Auftraggeber erste Schritte einzuleiten, um eine fortschreitende Kontaminierung zu verhindern.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kontaminierung durch wassergefährdende Stoffe gemäß Absatz (1) gutachterlich zu dokumentieren. Er hat kontaminierte Böden in Abstimmung mit dem Auftraggeber durch beauftragte Fachbetriebe zu sanieren bzw. zu entsorgen.

- Die Anforderungen der BImSchG–Genehmigung für den Windpark (Anlage 4) hinsichtlich des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen und sonstigen Gefahrstoffen sind einzuhalten.

- Adress- und Telefonliste

Anlage 5 enthält eine Adress- und Telefonliste für die in diesem Leistungsverzeichnis vorgesehenen Meldungen des Auftragnehmers.

# Bonus/Malus-Programm zur Verfügbarkeit

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber nach Maßgabe eine technische Windparkjahresverfügbarkeit von mindestens …..% zu. Die Windparkjahresverfügbarkeit ist in Anlage 3 definiert. Dort sind auch Ansprüche des Auftragnehmers auf eine Bonuszahlung und des Auftraggebers auf eine Maluszahlung geregelt.

# Unterlieferanten - Subunternehmer

- Sofern und soweit der Auftragnehmer Dritte zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag einschalten will („Unterbeauftragung“), wird er den Auftraggeber vor der Beauftragung des Dritten in Textform darüber informieren, insbesondere über die Identität des Dritten (Name/Firma, Sitz; HR-Nummer). Der Auftraggeber kann einer Unterbeauftragung nur dann widersprechen, wenn begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit des Unterlieferanten bestehen oder soweit sonstige Liefer-, Wartungs- und Ersatzteilrisiken mit hoher Wahrscheinlichkeit zu befürchten sind. Geht dem Auftragnehmer nicht innerhalb von einer Woche ein Widerspruch des Auftraggebers zu, so gilt die Unterbeauftragung als genehmigt.

- Sofern und soweit der Auftragnehmer Subunternehmer einsetzt, steht er dafür ein, dass sämtliche Pflichten aus diesem Vertrag von den eingesetzten Subunternehmern erfüllt werden. Der Auftragnehmer ist insbesondere dafür verantwortlich, dass die eingesetzten Arbeitnehmer des Subuntenehmens, die erforderlichen Einweisungen und Tauglichkeitsuntersuchungen gemäß Ziffer 3.1 Absatz (2) absolviert haben.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zu überwachen, dass die arbeitsschutz- und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den eingesetzten Arbeitnehmern auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer nachzuweisen, dass für alle Beschäftigten des Auftragnehmers und seiner Unterlieferanten die gesetzlich vorgeschriebene Sozialversicherung besteht. Der Auftragnehmer haftet für seine Subunternehmer und Lieferanten nach den gesetzlichen Vorschriften.

# Vergütung, Zahlungsbedingungen

- Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Vergütung, die sich aus einer fixen Vergütung gemäß Absatz 2 und einer variablen Vergütung Absatz 5 – ggf. zuzüglich eines Bonus bzw. abzüglich eines Malus gemäß Ziffer 4 zusammensetzt.

- Die fixe Vergütung beträgt …EUR pro WEA und Vertragsjahr. Wird dieser Vertrag gemäß Ziffer 11 im Hinblick auf eine WEA mit Wirkung zu einem Zeitpunkt innerhalb eines Vertragsjahres gekündigt, reduziert sich die fixe Vergütung für diese WEA pro rata temporis. Dasselbe gilt im Falle der Havarie einer Anlage, ab dem Zeitpunkt, zu dem der Auftraggeber dem Auftragnehmer mitteilt, dass er die WEA endgültig nicht mehr in Betrieb nehmen wird.

- Die fixe Vergütung ist in zwei gleichen Raten halbjährlich jeweils am Ende des dritten und des neunten Monates des Vertragsjahres zu zahlen.

- Die variable Vergütung beträgt

  - für den Windpark Plauerhagen … EUR / MWh und Jahr

- Grundlage für die Berechnung ist die innerhalb des Vertragsjahres eingespeiste Energiemenge, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemäß Anlage 3, Ziffer 2 mitteilt.

- Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich abweichend geregelt, sind alle Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag sowie alle Kosten für Werkzeuge, Hilfszeuge, Personalkosten, sämtliche Fahrkosten und alle Materialkosten für Verbrauchs- und Ersatzteile mit der Vergütung nach diesem Absatz 6 abgegolten.

- Die variable Vergütung ist am Ende des dritten Monats eines Vertragsjahres für das vorausgegangene Vertragsjahr zu zahlen.

- Bonuszahlungengemäß Ziffer 4 dieses Vertrags sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Vertragsjahrs zu zahlen.

- Alle Vergütungen verstehen sich zuzüglich der im Zeitpunkt der Rechnungsstellung jeweils anwendbaren gesetzlichen Umsatzsteuer.

- Alle Vergütungsbestandteile werden unbeschadet der Absätze 4, 5 und 8 frühestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung, die den Anforderungen des § 14 UStG entspricht, beim Auftraggeber zur Zahlung fällig.

- Für den Fall, dass der Auftraggeber Anspruch auf Zahlung eines Malus gemäß Zifferl 4 hat, ist dieser vom Auftragnehmer am Ende des dritten Monates eines Vertragsjahres für das vorausgegangene Vertragsjahr an den Auftraggeber zu zahlen. Unbeschadet davon wird der Malus-Betrag frühestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung, die den Anforderungen des § 14 UStG entspricht, beim Auftragnehmer zur Zahlung fällig.

- Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber an Dritte ist nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet.

# Mängelrechte, Haftung

- Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für die Folgen der verspäteten Erfüllung sowie der Nicht- oder Schlechterfüllung seiner vertraglichen Pflichten.

- Sofern der Auftragnehmer – gleich aus welchem Rechtsgrund – dem Auftraggeber auf Schadensersatz haftet, gilt das Folgende:

- Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden im Zusammenhang mit diesem Vertrag – soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist – nur wenn ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen - Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

- Für die Verletzung von Pflichten, die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflichten“) haftet der Auftragnehmer auch, wenn ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen einfache Fahrlässigkeit zur Last fallen.

- Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer Kardinalpflicht haftet der Auftragnehmer zudem nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.

- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen  gelten nicht im Falle grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns, im Falle von Personenschäden sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

# Haftung Auftraggeber

- Ist zur Ausführung des Auftrags die Mitwirkung des Auftraggebers erforderlich, so handelt es sich um eine Obliegenheit (§ 642 BGB).

- Sofern der Auftraggeber – gleich aus welchem Rechtsgrund – dem Auftragnehmer auf Schadensersatz haftet, gilt das Folgende:

  - Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden im Zusammenhang mit diesem Vertrag nur, wenn ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen - Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

  - Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden, die auf der Verletzung von Leben und Gesundheit oder der Verletzung einer vertraglichen Kardinalpflicht beruhen.

# Höhere Gewalt

- Der Auftragnehmer und der Auftraggeber sind von der Verantwortlichkeit für eine teilweise oder völlige Nichterfüllung der vertraglichen Leistungen befreit, wenn die Nichterfüllung eine Folge von Umständen höherer Gewalt ist.

- Als höhere Gewalt gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse oder solche Ereignisse, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des Auftraggeber oder des Auftragnehmer liegen, und deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen der Vertragspartner nicht verhindert werden können. Hierzu zählen unter anderem Krieg, Aufruhr, Rebellion, Aufstand, Ausschreitungen, Blockade, Embargo, Anschläge gegen die Anlage, Epidemie, Brand, Überschwemmungen, Katastrophen sowie Erdbeben.

# Versicherungen

- Der Auftragnehmer hat folgende Versicherungen abzuschließen:

  - eine für die Lieferungen und Leistungen risikogerechte Betriebshaftpflichtversicherung zu üblichen Versicherungsbedingungen.

    - Der Versicherungsschutz muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist bestehen oder anderweitig Haftpflichtrisiken im Zusammenhang mit etwaigen Nacherfüllungsleistungen abdecken.

    - Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen für Personen- und Sachschäden sowie daraus folgender Vermögensschäden: € 10 Mio. je Schadensfall, 2-fach maximiert je Versicherungsjahr.

  - eine für die Lieferungen und Leistungen risikogerechte Umwelthaftpflichtversicherung zu den üblichen Versicherungsbedingungen.

    - Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen € 5 Mio. je Schadensfall, 2-fach maximiert je Versicherungsjahr.

  - Eine für diesen Vertragsgegenstand risikogerechte Umweltschadenversicherung zu den üblichen Versicherungsbedingungen.

    - Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen € 2,5 Mio. je Schadensfall.

- Der Auftragnehmer hat das von ihm auf die Baustelle entsandte Personal gemäß den jeweiligen gesetzlich geltenden Anforderungen zu versichern und den Auftraggeber von allen Ansprüchen, die auf Unterlassung des Auftragnehmers beruhen, freizustellen.

- Der vom Auftragnehmer verlangte Versicherungsschutz und die erfolgte Prämienzahlung sind vier Wochen nach Abschluss dieses Vertrags durch entsprechende Versicherungsbestätigungen unaufgefordert dem Auftraggeber nachzuweisen.

# Laufzeit und Kündigung

- Der Vertrag beginnt am 01.11.2026 und hat eine Laufzeit bis einschließlich zum 31.12.2030, sofern und soweit er nicht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vorher gekündigt wird.

- Der Auftraggeber ist zur teilweisen – d.h. Kündigung nur für einzelne WEA - oder zur vollständigen Kündigung des Vertrages mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende berechtigt, sofern und soweit er einzelne WEA bzw. den Windpark dauerhaft stilllegen will.

- Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn ihr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das gilt insbesondere, wenn

  - die andere Partei in grober Weise oder fortgesetzt trotz Abmahnung gegen wesentliche vertragliche Pflichten verletzt.

  - für den Auftraggeber, wenn die Windparkjahresverfügbarkeit gemäß Anlage 3 in einem Vertragsjahr um mehr als 6 Prozentpunkte unterschritten wurde.

- Der Auftraggeber ist berechtigt, die Leistungen gemäß Ziffer 2.2 mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Vertragsjahrs, frühestens jedoch zum Ende des zweiten Vertragsjahrs, zu kündigen. Kündigt der Auftraggeber, diese Leistungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, ab dem nächsten Vertragsjahr im Hinblick auf die Großkomponenten die Leistungen gemäß Ziffer 2.3 zu erbringen. Die fixe Vergütung gemäß Ziffer 6 Absatz (2) beläuft sich ab diesem Vertragsjahr auf den Betrag, der sich aus der Anpassung des Betrags von […] EUR gemäß Anlage 6 ergibt. Die weitere Anpassung der fixen Vergütung für die Folgejahre wird gemäß Ziffer 6 Absatz (3) vorgenommen.

- Die Kündigung bedarf der Schriftform.

# Auftraggeberwechsel

Der Auftraggeber ist nur mit Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen. Die Zustimmung darf ohne sachlich rechtfertigenden Grund nicht verweigert werden. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen die Bonität oder Zuverlässigkeit hinsichtlich der von dem Rechtsnachfolger zu übernehmenden Aufgaben begründete Bedenken bestehen. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein entsprechend §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen der jeweiligen Vertragspartei handelt und gegen die wirtschaftliche Potenz des Rechtsnachfolgers keine begründeten Bedenken bestehen.

# Vertraulichkeit

- Der Auftragnehmer und der Auftraggeber werden alle Informationen und Unterlagen, die ihnen im Zusammenhang mit der Anbahnung und Durchführung dieses Vertrags von der jeweils anderen Partei bekannt werden, streng vertraulich behandeln und Dritten nicht mitteilen. Dies gilt nicht für Informationen und Unterlagen, soweit und sofern eine Partei diese zur Durchsetzung ihrer vertraglichen Rechte einem Dritten offenlegen muss.

- Die Geheimhaltungspflicht gilt auch für die Zeit nach Vertragsbeendigung.

- Der Auftragnehmer und Auftraggeber werden ihren Mitarbeitern und allen sonst von ihnen zur Erbringung der vertraglichen Leistung und/oder zur Erstellung des Angebotes herangezogenen Personen eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung auferlegen.

# Erfüllungsort, Gerichtsstand

- Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen sind die Verwendungsstellen des Auftraggebers.

- Gerichtsstand und anwendbares Recht

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Mannheim.

# Schlussbestimmungen

- Dieser Vertrag enthält alle Vereinbarungen und Erklärungen der vertragsschließenden Parteien. Alle zwischen den Parteien vor dem Abschluss dieses Vertrages getroffenen Vereinbarungen sind durch den Abschluss dieses Vertrages überholt und werden hierdurch ersetzt.

- Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit gesetzlich nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für dieses Schriftformerfordernis selbst.

- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Parteien ist keine Partei berechtigt, Ansprüche oder Forderungen aus diesem Vertrag einem Dritten abzutreten.

- Für die Durchführung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland.

- Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein sollten oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll dann die Regelung treten, die dem wirtschaftlichen Sinn der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Regelungslücke gilt die Regelung, die – unter Berücksichtigung des Vertrages im Übrigen - mutmaßlich vereinbart worden wäre, wenn die Partner die Lücke bei Vertragsschluss bedacht hätten.

# Verzeichnis der Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

- Projektbeschreibung

- Wartungspflichtenheft des Herstellers

- Verfügbarkeitsberechnung

- BImSchG-Genehmigung

- Adress- und Telefonliste

Bei der Vertragsoption ohne Großkomponenten gemäß Ziffer 2.3 bestehen für die Großkomponenten nur Wartungs- aber keine Instandsetzungspflichten.

Text ist anzupassen, je nachdem welche Option vereinbart wird.

Kommt nur zur Anwendung, wenn Instandsetzung von Großkomponenten im Leistungsumfang enthalten sind.

Kommt nur zur Anwendung, wenn Instandsetzung von Großkomponenten nicht im Leistungsumfang enthalten sind.

Als Arbeitstag im Sinne dieses Vertrags gelten Werktage, einschließlich von Samstagen, die nicht auf einen gesetzlichen Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern fallen.

Gilt nur für die Vertragsversion mit Großkomponenten gemäß Ziffer 2.2