## Leistungsverzeichnis 1.
Freiburger Verkehrs AG |  |  |  |  | #VALUE!
Schauinslandbahn
Besanconallee 99
79111 Freiburg
Leistungsverzeichnis
Projekt:
Auftrag: | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines stationären Notstromaggregats 70 kVA
Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung |  | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR
1. | Notstromversorgung
1.1 | Lieferung und Montage eines stationären Notstromaggregats – 70 kVA
Lieferung eines betriebsfertigen, Diesel- und HVO-100-betriebenen Notstromaggregats zur stationären Aufstellung in einem separaten Technikraum innerhalb einer Garagenhalle.
Technische Mindestanforderungen: • Nennscheinleistung: mindestens 70 kVA (Dauerbetrieb) • Leistungsfaktor: cos φ = 0,8 • Nennspannung: 230/400 / TN-S-System • Frequenz: 50 Hz • Spannungsregelung: AVR oder gleichwertig • Frequenzabweichung: max. ±1 % im stationären Betrieb • Generator geeignet für Notstrombetrieb (Netzersatzbetrieb)
Motor: • Dieselmotor, wassergekühlt, Diesel und HVO-100 geeignet • Für Dauerbetrieb geeignet • Abgasnorm: mindestens EU Stage V oder gleichwertig • Kraftstoff: Diesel nach DIN EN 590 und HVO-100 • Elektrischer Start inkl. Starterbatterie • Automatisches Batterieladegerät
Ausführung: • Schallgedämmte Ausführung für Innenaufstellung • Integrierte Auffangwanne gemäß WHG • Not-Aus-Schalter (im Aggregatraum und am externen Bedientableu im Fahrstand) • CE-konform • Externes Bedienpult mit Störmeldungen im nebenstehenden Hauptgebäude (Fahrstand) • Lieferung und Montage einer normgerechten Öl- und Kraftstoffauffangwanne für das Notstromaggregat und den Kraftstofftank mit Behördenkonformer Dokumentation • Montage eines Fundamentes sofern nötig
Normen: • DIN EN ISO 8528 • DIN VDE 0100-551 • DIN EN 60204-1 • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG • WHG, AwSV, BNatSchG
Fabrikat:
.....................................................................................................
Typ:
.....................................................................................................
|  |  | 1 | Stück |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.1 | Lieferung und Montage eines stationären Notstromaggregats – 70 kVA |  |  |  | 0
...................................
1.2 | Kraftstofftank zur Sicherstellung der Mindestlaufzeit
Lieferung und Integration eines Kraftstoffsystems zur Sicherstellung einer Mindestlaufzeit von 8 Stunden bei 75 % Last.
• Integrierter oder externer Tank • Leckagesicherung gemäß WHG • Füllstandsanzeige • Entlüftung fachgerecht ausgeführt • Für Innenaufstellung zugelassen
Fabrikat:
.....................................................................................................
Typ:
.....................................................................................................
|  |  | 1 | Stück |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.2 | Kraftstofftank zur Sicherstellung der Mindestlaufzeit |  |  |  | 0
...................................
1.3 | Manuelle Netzumschalteinrichtung (MTS)
Anschluss an die bestehenden Netzumschaltelemente im Hauptgebäude zwischen öffentlichem Netz und Notstromversorgung.
• Manueller Start des Aggregats vom externen Bedienpult • Manuelle Rückschaltung bei Netzrückkehr vom externen Bedienpult • Umschaltzeit: max. 30 Sekunden • Manuelle Bedienmöglichkeit • Mechanische Verriegelung gegen Parallelschaltung bauseits vorhanden • Ausführung gemäß VDE
Fabrikat:
.....................................................................................................
Typ:
.....................................................................................................
|  |  | 1 | Stück |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.3 | Manuelle Netzumschalteinrichtung (MTS) |  |  |  | 0
...................................
1.4 | Abgasanlage für Innenaufstellung
Lieferung und Montage einer vollständigen Abgasanlage vom Aggregat bis Auslass außerhalb des Gebäudes.
• Abgasleitung inkl. Schalldämpfer, Abgasreinigungsanlage • Hitzebeständige Ausführung • Wand- oder Deckendurchführung • Befestigungssysteme • Einhaltung aller brandschutzrechtlichen Vorgaben
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.4 | Abgasanlage für Innenaufstellung |  |  |  | 0
...................................
1.5 | Zuluft- und Abluftanlage für Aggregatraum
Herstellung einer ausreichenden Be- und Entlüftung Kühlers des Stromaggregats.
• Zuluft- und Abluftöffnungen oder Kanalsystem • Anschluss inkl. Material an die bestehende Zu- und Abluftmaueröffnung • Thermisch und akustisch geeignet • Sicherstellung der Motorkühlung • Elektrische Zu- und Abluftklappen und Schalldämpfer
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.5 | Zuluft- und Abluftanlage für Aggregatraum |  |  |  | 0
...................................
1.6 | Aufstellung und Montage des Notstromaggregats
• Montage des Aggregats in den Technikraum • Fachgerechte Aufstellung auf schwingungsdämpfenden Elementen • Ausrichtung und Befestigung • Anschluss an Kraftstoff-, Abgas- und Lüftungssysteme
Die Raumabtrennung zur Garage wird nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Aggregates bauseitig erfolgen.
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.6 | Aufstellung und Montage des Notstromaggregats |  |  |  | 0
...................................
1.7 | Elektrischer Anschluss
• Anschluss des Aggregats an die vorhandene elektrische Anlage • Anschluss der Netzumschalteinrichtung • Erdung gemäß VDE • Funktionsprüfung aller Schutz- und Überwachungseinrichtungen
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.7 | Elektrischer Anschluss |  |  |  | 0
...................................
1.8 | Inbetriebnahme und Probebetrieb
• Erstinbetriebnahme des Aggregats • Funktionsprüfung im Netz- und Notstrombetrieb • Probebetrieb unter Last • Prüfung der automatischen Umschaltung • Dokumentation der Messergebnisse
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.8 | Inbetriebnahme und Probebetrieb |  |  |  | 0
...................................
1.9 | Einweisung des Bedienpersonals
• Einweisung von mindestens 3 Gruppen á 6 Personen • Bedienung, Sicherheit, Wartung • Übergabe eines Einweisungsprotokolls
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.9 | Einweisung des Bedienpersonals |  |  |  | 0
...................................
1.10 | Dokumentation
Lieferung der vollständigen technischen Dokumentation in deutscher Sprache:
• Bedienungs- und Wartungsanleitungen • Schaltpläne • Konformitätserklärungen • Wartungsplan • Ersatzteilliste
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.10 | Dokumentation |  |  |  | 0
...................................
0
| Summe 1. | Notstromversorgung |  |  |  | ...................................
1.11* | Option: Jahreswartung
• Ölwechsel • Filterwechsel • Generatorprüfung • Filterwechel • Ventilspielprüfung • VDE Prüfung • Überprüfung der Abgaswege • Überprüfung der Kraftstoffleitungen • Überprüfung der Auffangwanne(n) • Sonstige Punkte nach Herstellervorgaben einschließlich Materialien
|  |  | 1 | pausch. |  | 0
[5 empty] | ................................... | ...................................
| Summe 1.10 | Option: Jahreswartung |  |  |  | 0
...................................
*Optionale Positionen fließen nicht in die Preiswertung ein.

## Zusammenstellung 1.
Freiburger Verkehrs AG |  |  |  |  | #VALUE!
Schauinslandbahn
Besanconallee 99
79111 Freiburg
Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt:
Auftrag: | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines stationären Notstromaggregats 70 kVA
Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung |  | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR
1. | Notstromversorgung
1.1 | Lieferung und Montage eines stationären Notstromaggregats – 70 kVA |  |  |  |  | 0
...................................
1.2 | Kraftstofftank zur Sicherstellung der Mindestlaufzeit |  |  |  |  | 0
...................................
1.3 | Manuelle Netzumschalteinrichtung (MTS) |  |  |  |  | 0
...................................
1.4 | Abgasanlage für Innenaufstellung |  |  |  |  | 0
...................................
1.5 | Zuluft- und Abluftanlage für Aggregatraum |  |  |  |  | 0
...................................
1.6 | Aufstellung und Montage des Notstromaggregats |  |  |  |  | 0
...................................
1.7 | Elektrischer Anschluss |  |  |  |  | 0
...................................
1.8 | Inbetriebnahme und Probebetrieb |  |  |  |  | 0
...................................
1.9 | Einweisung des Bedienpersonals |  |  |  |  | 0
...................................
1.10 | Dokumentation |  |  |  |  | 0
...................................
| Summe 1. | Notstromversorgung |  |  |  | 0
...................................

## Zusammenstellung Gesamt
Freiburger Verkehrs AG |  |  |  |  | #VALUE!
Schauinslandbahn
Besanconallee 99
79111 Freiburg
Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt:
Auftrag: | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines stationären Notstromaggregats 70 kVA
Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung |  | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR
LV | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines stationären Notstromaggregats 70 kVA
1. | Notstromversorgung |  |  |  |  | 0
...................................
| Summe LV | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines stationären Notstromaggregats 70 kVA |  |  |  | 0
...................................
| Summe netto |  |  |  |  | 0
...................................
| zzgl. gesetzliche MwSt. in Höhe von 19,00 % |  |  |  |  | 0
...................................
| Summe brutto |  |  |  |  | 0
...................................
________________________ |  | _______________________________ | _________________________________
(Ort) |  | (Datum) |  | (rechtsgültige Unterschrift)