Hinweise zum Ausfüllen und Erstellen des Beckenbuches:

Aus Gründen der Einheitlichkeit sind der Aufbau des Musterbeckenbuches sowie die Textpassagen in Normalschrift nach Möglichkeit zu übernehmen.

Textpassagen in roter Schrift sind beispielhaft aufgeführt und an die konkrete Anlage anzupassen oder sie geben Hinweise auf den Inhalt des entsprechenden Abschnittes.

Die Abschnitte A 1 bis A 9 sowie B 1 werden parallel mit der Ausführungsplanung erstellt und sind mit Abschluss der Ausführungsplanung vorläufig fertigzustellen und nach Abschluss der Baumaßnahme der tatsächlichen Bauausführung anzupassen.

Die Abschnitte B 2 bis B 4 werden nach Fertigstellung der Baumaßnahme geliefert.

Die unter B 4 aufgeführten Pläne sind, auf maximal DIN A 3 verkleinert, Bestandteil des Beckenbuches.

Der Teil C des Beckenbuches enthält die beim Betrieb der Anlage anfallenden Unterlagen. Änderungen oder Ergänzungen sind hier nur in begründeten Ausnahmefällen vorzunehmen.

Beckenbuch

für

Pumpstation an der Buscher Str.

L117n Ortsumgehung Hückelhoven-Ratheim/-Millich

Bauwerksnummer: 4903 454

Aufzählung der Teilbauwerke, die zu der Entwässerungsanlage gehören:

Zutreffendes ankreuzen und ggf. Teilbauwerke ergänzen oder löschen.

| Teilbauwerke |  | (x/-) |
| --- | --- | --- |
| Zulaufbauwerk |  |  |
| Absetzbecken |  |  |
| Regenrückhaltebecken |  |  |
| Tauchwand |  |  |
| Leichtflüssigkeitsabscheider gemäß DIN 1999-100 |  |  |
| Retentions-Bodenfilter |  |  |
| Unterirdische Beckenanlage |  |  |
| Schachtbauwerk Pumpenhaus (angrenzender Pumpensumpf mit Kanalspindelschieber) |  | X |
| Pumpen (trockenaufgestellte Kreiselpumpen im 3. UG des Pumpenhauses) |  | X |
| Versickerungsbecken |  |  |
| Einleitungsbauwerk |  |  |

Aufgestellt durch:

……………………………………….			………………………………….

(Unterschrift Projektleiter Planung)			(Unterschrift Projektleiter Bau)

Foto der Anlage:

Schnittdarstellung ist durch Foto zu ersetzen!!!

Bild 1: Pumpstation

Inhaltsverzeichnis

Teil A: Betriebsbuch

A 1	Allgemeine Daten

A 2 	Anfahrskizze und Wegbeschreibung

A 3	Einzugsgebiet/ Kanalnetz

A 4	Anlagenbeschreibung und Funktion

A 4.1	Übersicht der Anlagenteile/ Fließschema

A 4.2	Anlagenteile und Funktion

A 5	Bauwerksüberwachung und -prüfung

A 5.1	Übersicht der Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten

A 5.2	Prüfprotokoll

A 6 	Hinweise für Arbeiten an der Anlage

A 7	Allgemeine Sicherheitshinweise

A 8	Notfallmaßnahmen und Maßnahmen bei Betriebsstörungen

A 9	Alarmierung bei Unfällen (Meldewege)

Teil B: Ergänzende Unterlagen

B 1	Rechtliche Grundlagen

B 2	Bestandsliste der Bauteile

B 3	Auszüge relevanter Gebrauchsanleitungen

B 4	Planunterlagen (Übersicht)

Teil C: Kontroll- und Wartungsberichte

C 1 	Übersicht der Prüfungen

C 2	Dokumentation von Kontroll-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten

A Betriebsbuch

A 1. Allgemeine Daten

Straßen-Nr.:		L117n

Lage im Netz:		Zwischen Netzknoten 4903400 und 4903108, ca. bei km 1+880

Stationierung/

Betr.km:		Bau-km 1+880, Ecke L227 (Buscher Str.) und L117n (Jacobastr.)

Nächster Ort:		Hückelhoven-Ratheim

Kreis/kreisfreie Stadt:	Hückelhoven

Art des Bauwerks:	Pumpenhaus mit Tauchmotorpumpen in vertikaler Trockenaufstellung

Baujahr:

Genehmigung:	Genehmigung/Planfeststellung vom: Baurecht über Bebauungsplan der Stadt Hückelhoven (B-Plan 1.117-0). Entwurfsbegründung aus Nov. 2006.

Wasserrechtliche Erlaubnis: Unbefristet

(siehe Schreiben Stadt Hückelhoven vom 26.04.2022)

Hydraulische Daten:

Falls zutreffend. Sonst löschen.

Bemessungszufluss:

Qzu =42 l/s (Gesamt-Abwassermenge, auf zwei gleich große Pumpen aufgeteilt, die wechselseitig im Einzelbetrieb arbeiten).

Der max. mögliche Wasserspiegel [WSPmax] im Pumpensumpf wird im Normalfall bei

vollgefüllten Stauraumkanälen bei Kote NHN 47,20m erreicht, falls die Zulaufmengen insgesamt die

Fördermenge der Pumpe im Einzelbetrieb nicht übersteigen.

Die Abwassermenge von Qzu =42 l/s wird von je einer Pumpe gefördert. Die andere (zweite) Pumpe arbeitet im Wechsel bei einer Schaltspielzahl von 9 pro Stunde.

Überschreitungshäufigkeit n= 0,2    	l/s

Rückstauvolumen  n=0,2	     	m³

Sickerfläche As				m²

Mittlere Versickerungsrate Qs,m       	l/s

Ölrückhaltung:  		 ja	/       nein

Baulastträger:		Bundesland Nordrhein-Westfalen

Unterhaltungspflicht:	SM Heinsberg

Bemerkungen:	Förderung der gesamten Abwassermenge direkt in den städtischen Kanal der Stadt Hückelhoven. Rückhaltung der zu bewältigenden Wassermengen bei Hochwasserereignissen in zwei Stauraumkanäle.

z.B. Lage in Wasserschutzgebieten

Beckenübergabe und

Einweisung am:

Das Unterhaltungspersonal ist bei der Übergabe des Beckenbuches hinsichtlich Wirkungsweise der Anlage, Funktion der wesentlichen Anlagenteile, Eigenkontrollen und Maßnahmen bei Notfällen und Betriebsstörungen einzuweisen. Die Angabe wird nach erfolgter Einweisung ergänzt.

Eingewiesene Personen:

Die Angabe wird nach erfolgter Einweisung ergänzt.

A 2. Anfahrskizze und Wegbeschreibung

Die Zufahrt zur Pumpstation erfolgt über die L227 (Buscher Str.) oder die Ernst-Reuter-Straße. Die Pumpstation liegt gegenüber der Einmündung in die Ernst-Reuter-Straße und ist von dort aus zu erreichen.

Anfahrskizze und verbale Beschreibung der Zufahrt zur Anlage (ggf. Hinweis auf T

oranlage, Schlüsselbereitstellung.) Dies ist mit der für die Unterhaltung der Anlage zuständigen Meisterei abzustimmen.

Bild 2: Anfahrskizze

A 3. Einzugsgebiet/ Kanalnetz

Bild 3: Lageplan mit Standort der Pumpstation

Bild 4: Darstellung mit Stauraumkanälen und Leitungssystem (1)

Die Pumpstation bildet die Vorflut für das Kanalnetz des Trogbauwerks mit den zwei parallel vorgeschalteten Stauraumkanälen DN1200 und den beiden angeschlossenen Kanalsträngen DN300. Es dient gleichzeitig der Drosselung des Abflusses bzw. der Weiterleitung in das städtische Kanalnetz. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit und zur Verbesserung der Zugänglichkeit wird das Pumpwerk außerhalb der Fahrbahn, neben dem Trogbauwerk angeordnet. Aufgrund der geringen Platzverhältnisse im Aufstellraum der Pumpen, werden trocken aufgestellte Tauchmotorpumpen in vertikaler Blockbauweise eingesetzt. Somit ist eine bessere Zugänglichkeit bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten gegeben.

Vor dem Eingang des Pumpenhauses befindet sich ein Stellplatz für Betriebsfahrzeuge, welcher über die Buscher Str. angefahren werden kann. Das Betriebsgebäude besitzt einen oberirdischen Teil und drei unterirdische Stockwerke. Die drei unterirdischen Etagen sind über ein Treppenhaus, ausgehend vom Erdgeschoß, erreichbar. Im untersten Stockwerk befinden sich die Pumpen.

Bild 5: Darstellung mit Stauraumkanälen und Leitungssystem (2)

Das Pumpwerk dient der Drosselung des Abflusses aus den beiden Stauraumkanälen und deren Entleerung in das städtische Kanalnetz.

Die im Rahmen der Entwässerungsplanung des Trogbauwerks durchgeführte

hydraulischen Berechnung ergab ein Stauvolumen von 50m³.

Übersichtslageplan: Darstellung mit Standort der Anlage und Einzugsgebiet

Einzugsgebiet: Beschreibung der Grenzen des Einzugsgebietes mit Angabe der Straßenkilometer, Angabe des Zulaufes über befestigte Flächen, Kanäle, Mulden

Flächen Einzugsgebiet:  AE=   ha

Davon befestigte Flächen ca. Ared=    ha

Zulauf: Kanäle mit Durchmesser und Längenangabe

Ablauf: Ablauf in Gewässer (Name), Kanal (Betreiber) oder Versickerung

A 4. Anlagenbeschreibung und Funktion

A 4.1 Übersicht der Anlagenteile/ Fließschema

Bild 6: Verfahrensfließbild Pumpstation

Funktionsskizze (Grundriss) mit dem Fließweg und Kennzeichnung der wesentlichen Anlagenteile (z.B. Schachtbauwerke mit Funktion, Becken, Schieber, Zu- und Ablaufleitungen, Entlastungsleitungen, Notüberläufe, Rinnen, Gabionen etc) sowie Angabe der Messpunkte für Schlammschichtdicke.

A 4.2 Anlagenteile und Funktion

Beschreibung der Wirkungsweise der Anlage in Fließrichtung (vom Zulauf bis zur Einleitungsstelle) und der Funktion der wesentlichen Anlagenteile wie Schieber, Überläufe, Pumpen, Drosselorgane (tabellarische Übersicht der Anlagenteile mit Funktionsbeschreibung).

| Anlagenteil | Funktion |
| --- | --- |
| Zulauf aus Straßen- bzw. Trogentwässerung | Gesamter Zulauf-Abwassermengenstrom in den Pumpensumpf (Saugraum) der Pumpstation über Kunststoffleitung PE100 in der Größe DN300 mit Ringraumdichtung (Kernbohrung DN500). |
| Kanalspindelschieber am Zulauf des Pumpensumpfes (Innenseite Saugraum) | Absperr- und Reguliervorrichtung für DN300 mittels Kanalspindelschieber DN400, mit Spindelverlängerung und Winkelgetriebe mit Vierkant und Handrad. Somit vollständige Absperrung bei Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten im Pumpensumpf möglich. |
| Saugleitung mit weichabdichtenden Keilflachschieber und asymmetrischer Reduzierung | Ansaugen des Abwassers über Saugleitung DN 250 (Öffnung DN350 mit Ringraumdichtung) mit montiertem Keilflachschieber DN250, Pass- und Ausbaustück, sowie asymmetrischer Reduzierung auf Pumpenstutzen DN150. |
| Tauchmotorpumpe in vertikaler Trockenaufstellung | Ansaugen das Abwassers und fördern über Druckrohrleitung DN150, vertikal in Richtung Rückschlagklappe. |
| Rückschlagklappe in Einzeldruckrohrleitung | Federbelastete Rückschlagklappe mit Druckstoßdämpfungsventil in Einzeldruck-rohrleitung DN150, vertikal durchströmt. |
| Weichabdichtender Keilflachschieber mit Pass- und Ausbaustück in Einzeldruckrohrleitung | Keilflachschieber DN150 mit Kettenrad und vorgeschalteten Pass- und Ausbaustück, vertikal hinter der Rückschlagklappe angeordnet. |
| Abzweig Einzeldruckrohrleitung in Sammeldruckrohrleitung | Übergang der Einzeldruckrohrleitungen D150 über schrägen Abzweig horizontal in die Sammeldruckrohrleitung DN150. |
| Rohrleitungsabschnitt Sammeldruckrohrleitung mit Absperrschieber zur Entwässerung | Weichabdichtender Keilflachschieber DN150 mit Kettenrad, horizontal in Sammeldruckrohrleitung DN150 angeordnet, zur Entwässerung in den Pumpensumpf. |
| Rohrleitungsstrang Sammeldruckrohrleitung mit Wandhalterungen und Absperrschieber | Vertikaler verlaufender Rohrleitungsstrang DN150 der Sammeldruckrohrleitung mit Rohr-Wandhalterungen und weichabdichtenden Keilflachschieber DN150 mit Handrad. |
| Sammeldruckrohrleitung Pumpensumpf | Horizontaler Strang der Sammeldruckleitung DN150 über Wanddurchführungen DN250 (Ringraumdichtungen beidseitig) durch den Pumpensumpf. |
| Sammeldruckrohrleitung Austritt Pumpstation | Sammeldruckrohrleitung DN150, als Kunststoffleitung PE100 am Austritt Pumpstation und Weiterführung bis Anschluss Übergabeschacht DN1000. |
| Kellerentwässerungsanlage | Tauchmotorpumpe zum Fördern des im Pumpenraum anfallenden Leckage- bzw. Reinigungswassers in den Pumpensumpf (4 l/s). |

A 5. Regelmäßige Prüfungen und Kontrollen

A 5.1 Übersicht der Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten

Die nachfolgende Tabelle ist auf die konkrete Anlage abzustimmen. Dies bedeutet, dass nicht relevante Anlagenteile zu löschen sind und nicht aufgeführte prüfungsrelevante Ausstattungen und Anlagenteile in dem zutreffenden Tabellenabschnitt ergänzt werden.

| Prüfgegenstand | Art der Prüfung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| Monatliche Begehung durch eingewiesene Person(en): |  |  |
| Sicherheitseinrichtungen |  |  |
| Zuwegung zur Anlage | Freie Zugänglichkeit, ausreichende Beleuchtung, gute Befestigung der Wege | Ggf. Mähen, Instandsetzung, |
| Einzäunung, Tor | Sichtprüfung auf Schäden allgemein und durch Einbruch/Vandalismus, Funktion Einbruchüberwachung, Störungen Schaltschrank/Störmeldeübertragung, Schalten der Pumpen | Prüfung, Instandsetzung, Reinigung |
| Schilder |  |  |
| Abdeckungen |  |  |
| Geländer, Absturzsicherung, Steighilfen |  |  |
| Elektrotechnische Einrichtung |  |  |
| Funktionen |  |  |
| Wasserstand | Ausreichend oberhalb der Pumpe(n), bei Nassaufstellung. | Wasser nachfüllen |
| Ölfilm | Sichtkontrolle | Entfernung Leichtflüssigkeit |
| Schlammhöhe | Kontrolle auf Ablagerungen | Angaben zu Schlammhöhen in cm, bei denen eine Reinigung erforderlich ist |

| Prüfgegenstand | Art der Prüfung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| Halbjährliche Begehung durch technisch eingewiesene Person(en): |  |  |
| Sicherheitseinrichtungen |  |  |
| Alle Tätigkeiten wie unter „Monatliche Begehung durch eingewiesene Person(en)“ durchführen |  |  |
| Maschinentechnische Ausstattung | Sichtprüfung auf Schäden allgemein, Schmierstellen und/oder Ölstände, Schieber und Ventile betätigen, Spindeln, Abwasserpumpen im Handbetrieb, Funktionsprüfung Kellerentwässerungspumpe, Funktionsprüfung E-Technik, Prüfung Feuerlöscher, Sicht- und Funktionsprüfung Zu- und Abluftanlage. | Prüfung, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Reinigung |
| Elektrotechnische Ausstattung |  |  |
| Gebäudetechnische Ausstattung |  |  |
| Armaturen |  |  |
| Elektrotechnische Einrichtung |  |  |
| Funktionen |  |  |
| Wasserstand | Ausreichend oberhalb der Pumpe(n), bei Nassaufstellung. Ausreichend oberhalb der Saugrohre im Pumpensumpf bei Trockenaufstellung. | Wasser nachfüllen |
| Ölfilm | Sichtkontrolle | Entfernung Leichtflüssigkeit |
| Schlammhöhe | Kontrolle auf Ablagerungen | Angaben zu Schlammhöhen in cm, bei denen eine Reinigung erforderlich ist |

| Prüfgegenstand | Art der Prüfung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| Rechen | Schäden, Verstopfungen, Verschmutzungen | Reinigung, Instandsetzung |
| Schächte | Sichtprüfung Allgemeinzustand, Ablagerungen, Schmutzfänger kontrollieren | Ggf. Räumung, Leerung der Schmutzfänger |
| Einstiegsöffnungen | Sichtprüfung |  |
| Zustand der Anlage |  |  |
| Allgemeinzustand | Sichtprüfung Gesamtanlage | Müllablagerungen ggf. entfernen, Mähen bei Bedarf |
| Bewuchs auf entwässerungsrelevanten Flächen | Sichtprüfung auf beginnenden hochstämmigen Bewuchs Sichtprüfung auf Mähnotwendigkeit | Tiefes Abschneiden bzw. Herausziehen der Triebe Mähen bei Bedarf (mindestens jährlich), Mähgut entfernen |
| Sichtbare Schäden am Bauwerk | Optische Kontrolle aller Bauwerksteile incl. Bauwerksfugen und Zustand Betonflächen |  |
| Böschungen | Sichtprüfung auf bauliche Schäden, undichte Stellen, Verformungen, Befall durch Wühltiere |  |
| Jährliche Wartung durch eingewiesenes Fachpersonal: |  |  |
| Alle Tätigkeiten wie unter „Halbjährliche Begehung durch eingewiesene Person(en)“ durchführen |  |  |
| Wartung aller maschinen-, elektro- und gebäudetechnischen Anlagenbestandteile sowie Zusatzprüfungen bzw. Tätigkeiten gemäß Wartungsplan |  |  |
| Alle 3 Jahre (Einfache Prüfung): |  |  |
| Wie jährliche Prüfung |  |  |
| Alle 20 Jahre: |  |  |
| Zu- und Ablaufkanäle | Sichtprüfung/ Kanalvideo | Leitungen frei spülen, ggf. Sanierung |
| Schachtkörper (alle) | Sichtprüfung auf Schäden | Abdichtung, Instandsetzung |
| Bei Beckenentleerung (Hauptprüfung): |  |  |
| Wie einfache Prüfung, zusätzlich Kontrolle der freigelegten Anlagenteile auf Zustand (ggf. Einbeziehung Bauwerksprüfer) |  |  |

A 5.2 Prüfprotokoll

Das Prüfprotokoll ist nach Möglichkeit ohne Änderung zu übernehmen.

| Bauwerksüberwachung/ -prüfung Prüfprotokoll: □ Bauwerksbeobachtung RiStWaG-Anlagen: vierteljährlich Sonstige Anlagen: halbjährlich: □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. Quartal 20 __ □ jährliche Bauwerksbesichtigung* □ Einfache Bauwerksprüfung □ Hauptprüfung □ außerplanmäßige Prüfung, weil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Meisterei: SM Heinsberg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Name: Pumpstation an der Buscher Straße, gegenüber der Einmündung in die Ernst-Reuter-Straße |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lage: L117n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bauwerks-Nr.: 4903 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Name Protokollführer: |  |  |  |  |  |
| Art der Anlage (Mehrfachnennung möglich): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regenrückhaltebecken (ohne Absetz- u. Abscheiderfunktion) Regenrückhaltebecken (mit Absetz- u. Abscheiderfunktion) Abscheider Absetzbecken |  |  |  |  |  | Versickerungsbecken Retentions-Bodenfilter als Versickeranlage Unterirdische Beckenanlage (z.B. Stauraumkanal) Sonstiges |  |  |  |
| Prüfdatum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Prüfgegenstand (im Regelfall Sichtkontrolle ausreichend) | ok | zu Nr. |  | Art des Schadens |  | Behebung durch |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AM/ SM | NL | Datum erledigt |
| A 1 2 3 4 5 6 | Sicherheitseinrichtungen Zuwegung zur Anlage Einzäunung, Tor Schilder Abdeckungen/Abdeckroste Geländer, Absturzsicherung Steighilfen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 1 2 3 | Funktionen Wasserstand (ausr. über Saugrohr) Ölfilm Schlammhöhe (Messung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Einleitungs-/Auslaufbauwerk Nennenswerte Ablagerungen Rechen Auskolkungen Sandfang Schächte Zu- und Ablauf *Pumpen (Funktion) Einstiegsöffnungen *Einleitungsstelle in Vorflut (Eintritt Pumpensumpf) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 1 2 3 4 5 6 | Zustand der Anlage Allgem. Zustand der Anlage Bewuchs Sichtbare Schäden am Bauwerk Böschungen Bauwerksfugen (Notüberlauf) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 1 2 3 4 5 | Mechanische Einrichtungen *Schieber (Funktion) *Klappen (Funktion) *Antriebe (Funktion) Grundablass *Sonstige bewegliche Teile (Funktion) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mängelbeseitigung veranlasst: |  |  |  |  | Unterschrift Prüfer: |  |  |  |  |
| Wv. am: |  |  |  |  | Unterschrift AM-/SM-Leiter: |  |  |  |  |

*: Jährliche Funktionsprüfung
A 6. Hinweise für Arbeiten an der Anlage

Grundsätzlich sind planbare Arbeiten, die eine Außerbetriebnahme von Anlagenteilen erfordern, nur bei stabilen Trockenwetterlagen durchzuführen. Bei drohendem Starkregen sind die Arbeiten nach Möglichkeit zu unterbrechen.

Nach Beendigung der Arbeiten und Erreichen der Dauerstauhöhe im Pumpensumpf sind sämtliche Notabsperrschieber wieder zu öffnen.

Für die relevanten Anlagenteile sind die bei einer bedarfsgerechten Reinigung anfallenden Schlammmengen in m³ anzugeben.

| Anlagenteil Pumpensumpf | Hinweise Kanalspindelschieber DN400 zum absperren des Zuflußrohres DN300 aus dem Zulaufbauwerk der beiden Stauraumkanäle, z.B. im Falle von Reinigungs- sowie Wartungs- und Instanthaltungsarbeiten. Vor Betreten des Pumpensumpfes ist die innere Atmosphäre am Abluftrohr DN200. |
| --- | --- |
| z..: Ölabscheider | Welche Schieber sind vor Aufnahme der Arbeiten zu schließen? Maßnahmen zum Erreichen der Dauerstauhöhe nach Beendigung von Arbeiten |

A 7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Durchführung von Arbeiten an der Anlage sind die Sicherheitshinweise folgender Unterlagen zu beachten:

- Betriebsanweisung M 14 c „Entwässerungsanlagen“

- Unterlage für spätere Arbeiten gem. RAB 32* (sofern vorhanden)

* RAB 32: Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen „Unterlage für spätere Arbeiten“ vom 27.03.2003

Sofern keine geschlossenen oder unterirdischen Anlagenteile vorhanden sind, nachfolgenden Text des Abschnitts A 7 ersatzlos löschen.

Bei Arbeiten in geschlossenen oder unterirdischen Anlagenteilen sind außerdem nachfolgende Anforderungen zu beachten.

Das Meistereipersonal darf in geschlossene oder unterirdische Anlagenteile nur einsteigen, wenn diese eine Tiefe von weniger als 1 m haben. Beim Einstieg sind die Sicherheitshinweise der Betriebsanweisung M 14a (Einstieg in Kanäle/Schächte < 1 m Tiefe) zu beachten.

Ein Einstieg in geschlossene oder unterirdische Anlagen oder Anlagenteile ab einer Tiefe von 1 m ist dem Meistereipersonal wegen fehlender Ausrüstung untersagt.

Bei der Beauftragung Dritter mit entsprechenden Arbeiten ist die Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise zu gewährleisten.

Geschlossene Anlagen dürfen wegen der akuten Lebensgefahr nicht ohne Gaswarngeräte und Rettungsausrüstung betreten werden. Weitere Hinweise sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

| Beim Einsteigen in umschlossene Räume von mehr als 1 m Tiefe muss sich mindestens eine zweite Person über Tage aufhalten, die Einsteigenden müssen Rettungsgeschirre (Rettungsgurt oder Rettungshose) tragen. Es soll Sichtverbindung zwischen Eingestiegenen und der Person über Tage bestehen. Für den Notfall ist eine Rettungsausrüstung mitzuführen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiefe des um-schlossenen Raumes: | A Es werden keine besonderen Gefahren erwartet (z.B. gut belüfteter Kanal, geringe Wasserführung) | B Es wird mit besonderen Gefahren gerechnet (z.B. starke Wasserführung, Gase in gefahrdrohender Menge) |
| I. 1-2 m | - Keine besonderen Maßnahmen. - Im Notfall kann unter Atemschutz das Seil in die Rettungshose eingeklinkt und der Verletzte geborgen werden. | - Vor dem Einstieg sind Messungen auf schädliche Zusammensetzungen der Atemluft (z.B. CH4, H2S, O2-Mangel) durchzuführen. - Bei akuter Gefahr darf nicht ohne besondere Schutzmaßnahmen eingestiegen werden. Die Gefahr muss evtl. durch mechanische Lüftung beseitigt werden. - Der Einsteigende ist angeseilt. - Bei starker Wasserführung darf das Seil nicht abgelegt werden. Steht für das Retten nur eine Person über Tage zur Verfügung, muss sich ein Rettungshubgerät an der Einstiegsstelle befinden. |

| II. 2-5 m | - Der zuerst Einsteigende ist während des Aufenthaltes ständig angeseilt. - Steigen weitere Personen ohne Seilsicherung ein oder werden Seilsicherungen auf der Schachtsohle gelöst, sind Maßnahmen nach I B erforderlich (Messungen, Rettungshubgerät) | - Maßnahmen wie bei I B erforderlich. - Ist nur eine Person zur Sicherung über Tage, wird das Rettungshubgerät in Stellung gebracht. Sind die Eingestiegenen nicht ständig mit dem Seil nach draußen verbunden, sind kontinuierliche Messungen auf schädliche Beimengungen in der Atemluft erforderlich. Evtl. sind Messgeräte für unterschiedliche gefährliche Stoffe einzusetzen. |
| --- | --- | --- |
| III. mehr als 5 m | - Maßnahmen wie bei I B erforderlich . Wegen der möglichen Absturzgefahr ist jeder Einsteigende während des Einstiegs zu sichern. Hierzu sind Rettungsgeschirre erforderlich. Diese müssen über ein die Auffangkraft dämpfendes Verbindungsmittel (Höhensicherungsgerät, Falldämpfer) mit einem festen Anschlagpunkt verbunden sein. - Sind Zwischenpodeste im Abstand von weniger als 5 m vorhanden oder wird durch zwei Personen mit straff geführten Seilen gesichert, erübrigen sich sonstige Maßnahmen gegen Absturz. Sind die Eingestiegenen nicht ständig mit dem Seil nach draußen verbunden, sind kontinuierliche Messungen auf schädliche Beimengungen in der Atemluft erforderlich. |  |
| Erläuterungen: - In umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen, in denen keine Gefahren durch Stoffe vorhanden sind und deren Erreichen ohne Absturzgefahren möglich ist, sind die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen nicht erforderlich. - Bei einem längeren Aufenthalt in umschlossenen Räumen aufgrund größerer Ausdehnung bzw. erschwerter Fluchtwege ist ein von der Umgebungsluft unabhängig wirkendes Atemschutzgeräte (Selbstretter) mitzuführen. |  |  |

Tabelle 1: Vorsorge- und Rettungsmaßnahmen beim Einsteigen in umschlossene Räume von abwassertechnischen Anlagen gem. GUV-R 126 (für Fremdfirmen)

Bei unterirdischen oder geschlossenen Regenwasserbehandlungsanlagen ist wegen der möglichen Beaufschlagung mit Leichtflüssigkeit immer die Fallgestaltung „B“ anzunehmen.

A 8. Notfallmaßnahmen und Maßnahmen bei Betriebsstörungen

Maßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen:

- z.B. Hinweise auf Gefährdungen, Sofortmaßnahmen wie Absperrungen, weitergehende Maßnahmen wie Beckenreinigungen

- Funktionsskizze(Grundriss) mit dem Fließweg und Kennzeichnung der wesentlichen Anlagenteile und Eingriffsmöglichkeiten

Wer ist bei Betriebsstörungen zu informieren? (Dienststelle, Telefon) Die entsprechenden Angaben sind mit der für die Unterhaltung der Anlage zuständigen Meisterei abzustimmen.

Optional: Hinweise zur Behebung von Störungen

# Folgende Sofortmaßnahmen zur Sperrung des Pumpwerks sind in der genannten Reihenfolge durchzuführen:

- Kanalspindelschieber DN400 (Zulauf Pumpensumpf) ist zu schließen.

- Hauptstromschalter im oberirdischen Teil des Pumpenhauses ist zu betätigen, um die gesamte Anlage spannungsfrei zu schalten.

- Explosionsschutz…

- Gefahrenstoffe…

- A 9. Alarmierung bei Unfällen

Bediensteter

Notruf:		112

Polizei:		110

oder

Feuerwehr:		112

Meistereileitung bzw.

Telefonzentrale

Tel.:  02452 9955-0

Rufbereitschaft der zuständigen Behörde

Gem. Öl- und Giftalarm

Tel.:

Falls Feuerwehr oder Polizei

als erste vom Unfall Kenntnis erhalten

Folgende Angaben sind weiterzugeben: Unfallstelle: Pumpstation an der Buscher Straße, gegenüber der Einmündung in die Ernst-Reuter-Straße Ortsbeschreibung Hinweise für die Anfahrt: Die Zufahrt zur Pumpstation erfolgt über die Buscher Straße (L227) oder Ernst-Reuter-Str.. Von hier aus ist die Pumpstation gegenüber der Einmündung in die Ernst-Reuter-Str. direkt erreichbar. Unfallort bzw. Anlagenteil: Gefährdender Stoff (siehe Gefahrstoffschlüssel laut Kennzeichnung am Fahrzeug): ungefähre Menge des ausgetretenen Stoffes: Personen- oder Sachschäden: Eingeleitete Maßnahmen: Name und Funktion des Meldenden:

Kopien des Kapitels 8 sowie ein Satz mit Schlüsseln für das Tor der Anlage sind der zuständigen Feuerwehr auszuhändigen.

Störungen an Entwässerungsanlagen sowie Unfälle sind im Nachgang auch dem zuständigen Gewässerschutzbeauftragten (GSB) der Niederlassung zu melden.

Name GSB: Anja Krismann

Tel.: 02161/409-361

B Ergänzende Unterlagen

B 1. Rechtliche Grundlagen

Planfeststellungsunterlagen

Das Beckenbuch enthält die entsprechenden Angaben aus der Planfeststellung/ Plangenehmigung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Nachträgliche Änderungen werden nicht in diesem Dokument, sondern in der Einleitungsstellendokumentation dargestellt.

| Aktenzeichen der Planfeststellung /-genehmigung: | Baurecht über B-Plan 1-117-0 |
| --- | --- |
| Datum des Planfeststellungsbeschlusses: | Entwurfsbegründung aus November 2006 |
| Datum der Rechtskräftigkeit: |  |
| Befristung bis zum: |  |
| Für die Überwachung der Anlage zuständige Behörde: |  |
| Auflagen zur betrieblichen Unterhaltung: z.B. Vorgaben zu Analysen (Wasser, Bodenfiltermaterial) |  |

B 2. Bestandsliste der Bauteile

Erstellung erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme

| Bauteil | Dimension/ Genaue Bezeichnung | Hersteller, Lieferant (Name, Anschrift, ggf. Bestell-Nr.) |
| --- | --- | --- |
| z. B. Ausrüstung des eigentlichen Bauwerks (z.B. Schieber, Abdeckungen, Geländer, Leitern, Treppen, Tauchwände, Dammbalken, Gabionen, Dichtungsfolien, Drainagekies, Filtersand, Bodenmaterial) |  |  |
| z. B.Ausrüstung der Schächte, Kanäle (z.B. Schieber, Schachtdeckel, Steigeisen, Drosselorgane, Dimensionierung Kanäle) |  |  |
| z. B. Elektrische Anlagen (z.B. Beleuchtung, Pumpen, Schaltschränke) |  |  |
| z. B. Außenanlagen (Umzäunung, Tore) |  |  |

B 3. Auszüge relevanter Gebrauchsanleitungen

z.B. für Pumpen, Schaltschränke, elektrotechnische Einrichtungen

Erstellung erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.

B 4. Planunterlagen (Bestandspläne)

Erstellung erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme

Auflistung der Planunterlagen (Übersichtspläne, Detailpläne einzelner Anlagenteile, Systemskizzen etc), die verkleinert (max. Größe DIN A 3-Format) im Beckenbuch enthalten sind mit Angabe des ursprünglichen Maßstabes. Die Originalpläne sind nicht Bestandteil des Beckenbuchs.

Folgende Pläne sind als Anlage enthalten:

Anlage				Darstellung

Nr.

1 Übersichtlageplan	z.B. Übersicht Entwässerungsanlage mit Einzugsgebiet, Maßstab 1:5.000

2 Bestandsplan			z.B. Entwässerungsanlage, Maßstab 1:1.000

3 Detailpläne Anlage/

Anlagenteile			z.B. Lageplan Gesamtanlage, Maßstab 1:250

Detailpläne Anlagenteile, Maßstab 1:25 – 1:100

C Kontroll- und Wartungsberichte

C 1. Übersicht der Prüfungen

| Prüfgegenstand | Prüfturnus/ Wartungsintervall | Letzter Termin | Nächster Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Beobachtung (Sichtkontrollen der einzelnen Anlagenteile und des Zustandes der Anlage) | Vierteljährlich / Halbjährlich | s. Prüfprotokoll Eigenüberwachung |  |
| Bewuchs auf entwässerungsrelevanten Flächen kontrollieren, im Bedarfsfall Mähen (mindestens einmal pro Jahr) und Entfernung des Grünschnittes | Vierteljährlich / Halbjährlich | keine Dokumentation |  |
| Besichtigung (Sichtkontrolle der einzelnen Anlagenteile und des Zustandes der Anlagen und der Einleitungsstelle sowie Funktionskontrollen der beweglichen Teile wie Schieber, Klappen, Antriebe, Pumpen) | jährlich | s. Prüfprotokoll Eigenüberwachung |  |
| Einfache Prüfung | Alle 3 Jahre |  |  |
| Kanalvideo bzw. Sichtprüfung der Kanäle im Zulauf und aller Schachtkörper | Alle 20 Jahre |  |  |
| Reinigungsarbeiten Fremdfirmen (Leichtstoffentfernung, Schlammentnahme) | Bedarfsgerecht |  |  |
| Hauptprüfung (Umfassende Zustandsbewertung aller Anlagenteile) | Im Zusammenhang mit bedarfsgerechter Entleerung |  |  |

C 2. Dokumentation von Kontroll-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten

Neben den Prüfprotokollen der Meistereien sind hier außerdem die Belege für sämtliche Arbeiten und sonstigen Kontrollen an der Entwässerungsanlage abzuheften.